WA.271.1.2024.AM Włodawa, 08.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 08.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1)
Czy Zamawiający dopuszcza użycie ogranicznika przepięć typu 2 (klasy C) o napięciu pracy trwałej 275V AC o prądzie znamionowym wyładowczym 20kA?
Odpowiedź:
Dla napięcia DC  wyposażyć w ochronnik przepięć wg parametrów opisanych w projekcie technicznym. Dla napięć AC wyrażamy zgodę.
Pytanie 2)
W odpowiedzi na pytanie numer 6 z dnia 07.02.2024 r. Zamawiający wyraził zgodę na zastosowanie jednego optymalizatora mocy do dwóch modułów fotowoltaicznych. Taką możliwość zapewnia konkretny producent inwerterów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie inwertera wyposażonego w wentylator oraz zmianę parametru „THD <2% dla falowników trójfazowych” na THD ≤ 3% dla falowników trójfazowych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera zgodnego z opisanym w projekcie technicznym. Zastosowanie   jednego optymalizatora mocy do jednego modułu fotowoltaicznego, czy do dwóch  jest opcjonalne.

Pytanie 3)
Czy obiekt, na którym planowane jest posadowienie instalacji fotowoltaicznej wyposażony jest
w sprawną instalację odgromową? Jeśli tak, to czy Zamawiający przewiduje modernizację instalacji odgromowej w zakresie współdziałania z instalacją fotowoltaiczną?
Odpowiedź:
Dla każdego zespołu zamontowanych modułów oddalonych od siebie należy wykonać  po jednym uziemieniu.
Pytanie 4)
Prosimy o informację czy obecność Kierownika budowy przy realizacji inwestycji jest obligatoryjna oraz czy w/w Kierownik musi przebywać na terenie inwestycji przez cały okres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się zgodnie z prawem budowlanym.
Pytanie 5)
Prosimy o zezwolenie na użycie dedykowanej, systemowej konstrukcji montażowej na blachodachówkę wykonanej ze stali nierdzewnej/aluminium. Zapis dotyczący powłoki Magnelis ma zastosowanie w konstrukcjach montażowych przeznaczonych do montażu naziemnego.
Odpowiedź:
Użycie dedykowanej, systemowej konstrukcji montażowej na blachodachówkę wykonanej ze stali nierdzewnej/aluminium – jest wymagane.

(-) Z up. Burmistrza
Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza