OPIS TECHNICZNY SPORZĄDZONY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI

PT.: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE”

INWESTOR:

POWIAT PRUSZKOWSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU
UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

# PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy i przebudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie wykonany na podstawie koncepcji architektonicznej autorstwa jednostki projektowej Archi 55- Usługi Projektowe Piotr Kropaczek.

Realizacja inwestycji została podzielona na trzy etapy.

## I ETAP – budynek części szkolnej

W pierwszym etapie projektuje się rozbiórkę części istniejących budynków od strony ul. Kościuszki oraz budowę części nowego obiektu szkoły (pięciokondygnacyjnego obiektu z czego jedną kondygnację stanowi część podziemna). Od strony ul. Kościuszki- elewacji frontowej w zabudowie pierzejowej liczba kondygnacji wynosi cztery, z czego jedną stanowi kondygnacja podziemna.

Projektowany budynek został podzielony na etapy z uwagi na konieczność realizowania programów nauczania w części szkoły na czas budowy inwestycji. Nowoprojektowany budynek odsunięto od części istniejącego budynku szkoły przewidzianego do rozbiórki w etapie drugim o około 1,7m.

Intencją projektanta było zaprojektowanie w nowym budynku sal lekcyjnych mogących pomieścić znaczną część uczniów w czasie rozbudowy obiektów. Zaproponowany układ dla etapu pierwszego przedstawia możliwość tymczasowego podziału pomieszczeń na sale lekcyjne (np. rezygnacja z pomieszczenia wicedyrektora i części pokoju nauczycielskiego oraz auli). W etapie drugim tymczasowe pomieszczenia zostaną usunięte wraz z przywróceniem pierwotnego schematu funkcjonalnego.

W zaproponowanym układzie zaprojektowano 11 sal lekcyjnych 32 osobowych oraz dwie sale lekcyjne 16 osobowe. Łącznie część budynku etapu pierwszego może pomieścić 384 uczniów.

Etap pierwszy zakłada konieczność zrealizowania drogi pożarowej na całej długości działki wraz z dwoma wjazdami na teren inwestycji. Dodatkowo w pierwszym etapie uwzględniono zaprojektowanie miejsc postojowych (15 miejsc postojowych w garażu podziemnym, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz 18 miejsc postojowych na zewnątrz, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych).

Piwnica:

W piwnicy znajduje się hala garażowa, składający się z 15 stanowisk postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), do którego prowadzi pochylnia zjazdowa od strony elewacji frontowej wyposażona w instalację sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu. Bezpośrednio z hali garażowej zapewniono dostęp do klatki schodowej z windą. W obrębie garażu podziemnego wydzielono magazyny oraz pomieszczenia techniczne, w tym: węzeł cieplny, zestaw hydroforowy, rozdzielnicę elektryczną oraz serwerownię. Za wydzieloną pożarowo klatką schodową znajdują się pomieszczenia szatniowe dla uczniów. Z uwagi na konieczność etapowania budynku zaprojektowano tymczasowe wyjście ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej dla pomieszczeń szatniowych z poziomu piwnicy na zewnątrz obiektu.

# Parter:

Na elewacji frontowej, na poziomie parteru projektuje się podcień poprzez wycofanie lica ściany zewnętrznej oraz zaprojektowanie pochylni dla samochodów. Na parterze w południowo- zachodniej części od strony ul. Kościuszki projektuje się wejście główne bezpośrednio połączone z holem głównym. W bliskim sąsiedztwie wejścia głównego została zlokalizowana portiernia z pomieszczeniem socjalnym dla 2 pracowników. Po drugiej stronie od wejścia zaprojektowano sklepik szkolny wraz z zapleczem i przestrzenią ze stolikami, które wraz z holem głównym stanowią spójną, otwartą przestrzeń z przeszkleniem od strony południowo- wschodniej. Powyższe połączenie dzięki zastosowanym metodom stwarza przyjazne miejsce do spędzania międzylekcyjnej przerwy.

Hol główny jest bezpośrednio połączony z wydzieloną klatką schodową oraz windą, gdzie znajduje się bezpośrednie wyjście na dziedziniec oraz dostęp na drogę pożarową. Pozostałe pomieszczenia przylegające do holu głównego stanowią: sekretariat z archiwum, gabinet lekarski, węzły sanitarne dla uczniów (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Połączenie z pozostałą częścią budynku od strony północnej jest dostępne przez komunikację trzybiegowej klatki schodowej, z której droga prowadzi do węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie patio od strony wschodniej. Ze wspomnianego węzła prowadzi jedno bezpośrednie wyjście na zewnątrz, dotyczące tego etapu budowy. Po zachodniej części korytarza znajduje się poczekalnia bezpośrednio przylegająca do sekretariatu wyposażonego w pomieszczenie kuchenne oraz gabinetu dyrektora wraz z sąsiadującą szatnią dla dyrektora. W poczekalni znajduje się również bezpośredni dostęp do części węzła sanitarnego dla pracowników. Dostęp do pozostałej części węzła znajduje się bezpośrednio z korytarza. Jego ściana od strony północnej stanowi granicę pierwszego etapu budowy.

# Piętro I:

Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na parterze w części wschodniej zlokalizowano klatkę schodową, wraz z przylegającym holem. Wzdłuż elewacji frontowej (południowo-zachodniej) umiejscowiono pomniejszony pokój nauczycielski oraz dwie sale lekcyjne, z których jedna będzie pełniła swoją funkcję tymczasowo, przed przebudową jej na większy pokój nauczycielski w drugim etapie budowy. Od strony wschodniej znajduje się czwarta sala lekcyjna, która razem z sąsiednią pełnią funkcję pracowni fizycznych, wyposażonych w zaplecza. Po stronie północno- zachodniej zlokalizowane są pokój personelu wraz z przylegającym węzłem sanitarnym oraz oddzielne węzły sanitarne dla uczniów (w tym dla osób niepełnosprawnych), dostępne bezpośrednio z holu. Do pozostałej północnej części budynku prowadzi północno- zachodni węzeł komunikacyjny, wzdłuż którego zaprojektowano dwie sale lekcyjne od strony wschodniej.

# Piętro II:

Na drugim piętrze zaprojektowano sześć sal lekcyjnych w części południowo- zachodniej oraz wschodniej. Analogicznie do pierwszego piętra umiejscowiono węzeł sanitarny w części zachodniej. Sale lekcyjne od strony południowo zachodniej będą pełniły swoją funkcję tymczasowo, przed przebudową ich na potrzeby odpowiednie dla drugiego etapu budowy.

# Piętro III:

Na III piętrze znajdują się dwie sale lekcyjne we wschodniej części, tak jak to miało miejsce na niższych kondygnacjach. Do mniejszego holu, nieco mniejszego niż na pozostałych kondygnacjach, przylegają pokój psychologa i pokój pedagoga oraz węzeł sanitarny dla pracowników (w tym dla osób niepełnosprawnych) od strony południowo-zachodniej.

## II ETAP – część środkowa oraz modernizacja części budynku sali gimnastycznej (oznaczone symbolem A2 i A3 na rysunku Z-01)

W pierwszej kolejności projektuje się modernizację istniejącej sali gimnastycznej z uwagi na konieczność bezpośredniego dostawienia nowoprojektowanego budynku do istniejącej sali gimnastycznej (konieczność zamurowania istniejących okien oraz przeprojektowania pomieszczeń sal lekcyjnych na pomieszczenia magazynowe i szatniowe (brak okien).

Środkowa nowa część budynku, budowana w drugim etapie składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia. Projektowany budynek zostanie połączony z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru części nowoprojektowanej  od strony północnej.

W tym etapie zmieni się tymczasowy układ funkcjonalny zaproponowany w etapie pierwszym na docelowe pomieszczenia auli i pokoju wicedyrektora. Należy również wykonać wszelkie przekucia w ścianach umożliwiające połączenie części budynków z różnych etapów.

# Piwnica:

Wejście do kondygnacji znajdującej się poniżej poziomu terenu jest zlokalizowane od strony południowo- wschodniej i jest wyposażone  w przedsionek. Po ukończeniu drugiego etapu budowy będzie to główne wejście dla uczniów do części z szatniami. Z podziemnego holu jest dostępne bezpośrednie połączenie z klatką schodową, pomieszczeniem porządkowym, istniejącym budynkiem sali gimnastycznej oraz pomieszczeniem technicznym. Węzeł komunikacyjny w kierunku zachodnim, który prowadzi do szatni dla uczniów, posiada dostęp do reszty pomieszczeń technicznych oraz magazynów.

# Parter:

W drugim etapie na parterze węzeł komunikacyjny, który jest kontynuacją z pierwszego etapu, posiada drugie bezpośrednie wyjście na patio. W środkowej części budynku, znajdują się dwie sale lekcyjne od strony północno-zachodniej z zapleczami. Przylegają do nich węzły sanitarne dla mężczyzn i dla kobiet oraz szatnia dla sprzątaczek z toaletą. Kontynuując w kierunku północnym, znajduje się biblioteka z księgozbiorem oraz przylegające do niej archiwum i serwerownia dostępne od strony korytarza. Na końcu tej części od strony północno-zachodniej znajduje się dwubiegowa klatka schodowa.

# Piętro I:

Na pierwszym piętrze od strony północno- zachodniej są zlokalizowane węzły sanitarne dla uczniów oraz pomieszczenie porządkowe, które przylegają z dwóch stron do klatki schodowej. Wzdłuż elewacji południowo- wschodniej zaprojektowano ciąg pięciu sal lekcyjnych oraz dwóch pracowni językowych z czego jedna- większa umożliwia podział sali na dwie mniejsze części poprzez mobilną akustyczną ściankę rozkładaną automatycznie. Przy każdej z nich znajdują się częściowe poszerzenia komunikacji z miejscami do siedzenia.

Na tej kondygnacji będzie miała miejsce przebudowa sali lekcyjnej od strony południowo-zachodniej na pokój nauczycielski z przylegającą szatnią dla pracowników.

# Piętro II:

Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na pierwszym piętrze, od strony północno- zachodniej są zlokalizowane węzły sanitarne dla uczniów oraz pomieszczenie porządkowe, które przylegają z dwóch stron do klatki schodowej. Cały południowo- wschodni pas przeznaczony jest dla pięciu sal lekcyjnych oraz trzech pracowni językowych. Przy części z nich znajdują się odcinkowe poszerzenia komunikacji z miejscami do siedzenia.

Na tej kondygnacji będzie realizowana budowa auli od strony południowej wraz z magazynami od strony wschodniej i zachodniej oraz dwiema garderobami oraz węzłami sanitarnymi. Aula zostanie wyposażona w antresolę na poziomie trzeciej kondygnacji.

# Piętro III:

Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na drugim piętrze, od strony północno- zachodniej są zlokalizowane węzły sanitarne dla uczniów oraz pomieszczenie porządkowe, które przylegają z dwóch stron do klatki schodowej. Cały południowo- wschodni pas przeznaczony jest dla pięciu sal lekcyjnych oraz jednej, obszernej sali komputerowej z możliwością podziału na dwie mniejsze sale komputerowe oddzielone mobilną ścianką akustyczną rozkładaną automatycznie. Przy części z nich znajdują się odcinkowe poszerzenia komunikacji z miejscami do siedzenia.

Na tej kondygnacji różnicę stanowi obserwatorium umiejscowione w prawym rogu budynku, z przylegającym pomieszczeniem obsługi oraz bezpośrednim wyjściem na taras widokowy.

## II ETAP- część sportowa

W istniejącym budynku trzykondygnacyjnej hali sportowej przewiduje się niewielką przebudowę obecnych pomieszczeń oraz wybudowanie podziemnego połączenia.

# Parter:

W istniejącym budynku na parterze, wyjście na zewnątrz zaprojektowano od strony północno- zachodniej. Obok niego znajdują się toalety dla widzów dostępne z przedsionka i magazyn sprzętu z wejściem od holu. Z przedsionkiem graniczy istniejąca sala gimnastyczna W części południowo- wschodniej zlokalizowano szatnie dla uczniów wyposażone w węzły sanitarne. W centralnej części zaprojektowano schody prowadzące do podpiwniczenia nowego budynku, hol oraz otwarta klatkę schodową.

# Piętro I:

Na pierwszym piętrze w centralnej części istniejącego budynku znajduje się hol z recepcją, klatka schodowa i pomieszczenie porządkowe. W południowo- wschodniej części zlokalizowano siłownię, wyjście na balkon i toalety. Po północno- zachodniej stronie umiejscowiono salkę fitness z szatniami i węzłami sanitarnymi.

# Piętro II:

Na drugim piętrze istniejącego budynku w centralnej części jest zlokalizowana klatka schodowa, hol, pokój instruktorów, magazyn oraz pomieszczenia techniczne umiejscowione po stronie północno- zachodniej i południowo- wschodniej.

## III ETAP- część sportowa w zakresie sufitu akustycznego oraz zagospodarowanie terenu

W trzecim etapie projektuje się modernizację istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawienia warunków akustycznych (montaż paneli akustycznych).

Ponadto w ostatnim etapie projektuje się zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk zewnętrznych- boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z przylegającymi trybunami.

Przewidywana liczba osób w projektowanym budynku:

Docelowy układ nowoprojektowanego obiektu zakłada przebywanie maksymalnie 802 uczniów (łączna ilość miejsc w pomieszczeniach szatni) oraz ok. 65 nauczycieli i pracowników obsługi.

Każda kondygnacja została opracowana (pod względem szerokości przejść, dojść i wyjść ewakuacyjnych oraz ilość toalet) wg maksymalnej liczby uczniów mogących jednocześnie na niej przebywać.

LOKALIZACJA OBIEKTU:

- województwo: mazowiecke

- powiat: pruszkowski,

- gmina: Pruszków,

- miejscowość: Pruszków,

- Dz. Nr ewid. 90/1, 90/2, obręb 21

# FORMA OBIEKTU

Projektowany obiekt znajduje się w Pruszkowie, południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej, położonej nad rzeką Utratą, która jest prawym dopływem rzeki Bzury. Forma i lokalizacja obiektu jest dopasowana do podłużnej i stosunkowo wąskiego obszaru opracowania usytuowanego prostopadle do ulicy Tadeusza Kościuszki i zakończonego przy ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej. Wynika ona również z uwarunkowań terenowych (różnicy poziomu terenu, który jest pochylony w kierunku północnym, różnica rzędnych- 3,30m) i wymagań zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nowy budynek jest połączony bezpośrednio z istniejącym budynkiem części sportowej szczeliną dylatacyjną. Istniejący budynek jest zachowany w celu przebudowy i będzie stanowił część całego kompleksu. Dostosowując istotne przestrzenie, jakimi są parking podziemny, aula oraz sale lekcyjne dla stosunkowo wysokiej liczby uczniów, do dostępnej szerokości działki, przy równoczesnym spełnieniu warunków technicznych, przeciwpożarowych oraz zapewnieniu odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeń udało się wygospodarować patio na świeżym powietrzu w zagospodarowaniu terenu.

Część szkolna jest pięciokondygnacyjna, podpiwniczona, natomiast istniejąca część sportowa jest trzykondygnacyjna, bez podpiwniczenia.

Elewacje projektowanego budynku w systemie fasady szklanej słupowo- ryglowej oraz miejscowo wykończone płytą HPL w odcieniach szarości. Część elewacji wykończona fasadowymi płytami betonowymi oraz z płytkami klinkierowymi. Pozostałe fragmenty elewacji tynkowane.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W myśl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Planowana inwestycja będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowych działkach, na których przewidywane są funkcje dydaktyczne i sportu wg Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego- decyzja nr 12/L/2017 wydany przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dn. 02.05.2017r.

W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej działce oraz budynki sąsiadujące w zabudowie pierzejowej wg założeń decyzji lokalizacyjnej ustalającej realizację inwestycji w granicy z działkami sąsiednimi. Sąsiadujące obiekty to budynek mieszkalny (dz. nr ewid. 89) oraz budynek wielorodzinny (dz. nr ewid. 101).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (zacienienie), oraz nie powoduje przesłaniania pomiędzy budynkami. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

- CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY SĄSIEDNIEJ WZGLĘDEM GRANIC DZIAŁKI:

- od strony zachodniej - działki budowlane; projektowany budynek graniczy z działką nr ewid. 89; odległość projektowanego budynku od pozostałych granic działek (tj. dz. nr ewid. 364; 86; 410/2) - ok. 4,1m;

- od strony północnej - działka drogowa; odległość projektowanego zespołu budynków od granicy działki - ok. 170m;

- od strony wschodniej - działki budowlane; projektowany budynek graniczy z działką nr ewid. 101; odległość projektowanego budynku od pozostałej granicy działki (tj. dz. nr ewid. 332) - ok. 13m;

- od strony południowej - działka drogowa; projektowany budynek w zabudowie pierzejowej z podcieniem w części parteru.

- ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

| Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi | §12 - WT | projekt |
| --- | --- | --- |
| północna | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | 170m |
| wschodnia | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | W granicy; 13m |
| południowa | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | w granicy |
| zachodnia | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | W granicy; 4,1m |

- ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYŁY (FORMY) KTÓRE DOTYCZY:

- PRZESŁANIANIA:

Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna zarówno w odniesieniu do terenów zabudowanych jak i niezabudowanych.

| Przesłanianie w relacji do zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych. | §13 ust. 1 pkt 1a - WT | projekt |
| --- | --- | --- |
| północna | nie występuje | nie występuje |
| wschodnia | nie występuje | nie występuje |
| południowo-wschodnia | nie występuje | nie występuje |
| południowa | nie występuje | nie występuje |
| południowo-zachodnia | nie występuje | nie występuje |
| zachodnia | nie występuje | nie występuje |

- ZACIENIANIA:

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

| Przesłanianie w relacji do zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych. | §60 - WT | projekt |
| --- | --- | --- |
| północna | nie występuje | nie występuje |
| wschodnia | nie występuje | nie występuje |
| południowo-wschodnia | nie występuje | nie występuje |
| południowa | nie występuje | nie występuje |
| południowo-zachodnia | nie występuje | nie występuje |
| zachodnia | nie występuje | nie występuje |

WNIOSKI Z ANALIZY PRZESŁANIANIA I ZACIENIENIA:

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ogólnych przepisów techniczno-budowlanych, które regulują warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terenów objętych analizą w zakresie istniejącego zainwestowania nie następuje zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy.

Projektowany budynek nie wpływa negatywnie na obiekty najbliższego otoczenia. Forma obiektu została dostosowana, żeby nie powodowała negatywnych skutków przesłaniania i zacienienia oraz spełniała obligatoryjny czas naświetlenia światłem słonecznym w wymaganych pomieszczeniach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury par. 60 ust. 3 oraz wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określono minimalny czas nasłonecznienia wynoszący 1,5 godziny  w dniach równonocy z uwagi na lokalizację działki na terenie zabudowy śródmiejskiej.

Budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wchodzące w obszar oddziaływania planowanej inwestycji spełniają określony powyżej czas nasłonecznienia co jest poparte analizą zacienienia dołączonej w formie graficznej do niniejszego opracowania.
Budynek mieszkalny na dz. nr ewid. 89 posiada 2. godzinny czas nasłonecznienia całej elewacji południowej między godziną 12:30, a 14:30.

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr ewid. 101 posiada 9. godzinny czas nasłonecznienia całej elewacji południowej między godziną 9:00, a 17:00.

- ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH OBEJMUJĄCA PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ORAZ POZOSTAŁE PRZEPISY, KTÓRYCH UNORMOWANIA MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami).

Projektowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich z uwagi na projektowaną zieleń oraz urządzenia rekreacyjne (boiska).

Boiska zostały zaprojektowane w odległości 6m od granicy działek sąsiednich.

Z uwagi na lokalizację projektowanego budynku względem wymaganej drogi przeciwpożarowej inwestycja nie powoduje kolizji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zachowane są odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZAWIERA SIĘ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI, T.J. DZIAŁEK NR EWID. 90/1; 90/2, OBRĘB 21;

W GRANICY DZIAŁEK BEZPOŚREDNIO SĄSIADUJĄCYCH, TJ. DZ. NR EWID. 89; 101, OBRĘB: 21

# ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z WYDANYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USTALEŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

Na podstawie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego- decyzja nr 12/L/2017 	wydany przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dn. 02.05.2017r.

I. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- linia zabudowy- zgodna z załącznikiem graficznym do decyzji

- szerokość elewacji frontowej, od strony ul. Kościuszki- równa szerokości frontu działki (ok. 	32m),

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- gzymsu- wynosi 13,96m od poziomu terenu (4. 	kondygnację wliczając wysokość auli szkolnej),

- w odległości 4m od linii rozgraniczającej ulicę budynek podniesiono do V kondygnacji z wyko	rzystaniem różnicy terenu.

- geometria dachu budynku usytuowanego w pierzei ul. Kościuszki- dach płaski (14,5%); w głębi 	działki dach płaski (3,5%)

- inwestycja realizowana w zabudowie z działkami sąsiednimi nr ewid. 89, 101 (ob. 21).

- W ramach uzgodnienia zgodności projektu budowlanego z Decyzją Prezydenta miasta Prusz	kowa – Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 	02.05.2018 punkt I przyjmuje się iż zgodnie z przepisami szczególnymi w związku z II kategorią 	geotechniczną projektowanego obiektu budowlanego, oraz prostymi warunkami gruntowymi nie 	są wymagane badania oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska.

# KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

KATEGORIA IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.

KATEGORIA XXII - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

| CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- układ docelowy (ETAP II) |
| --- |
| WYMIARY BUDYNKU długość szerokość | 89,81 m 31,61 m |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU od poziomu terenu Od strony ul. Kościuszki do gzymsu W głębi działki z wykorzystaniem różnicy terenu | 13,96 m 20,29 m |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY Powierzchnia zabudowy- obrys ścian na terenie Powierzchnia zabudowy- obrys piętra na rzucie terenu | 1470 m² 1801 m² |
| POWIERZCHNIA NETTO Piwnica Parter Piętro II piętro III piętro SUMA: | 1432,33m² 1308,6m² 1623,89m² 1608,41m² 1157,65m² 7130,88m² |
| KUBATURA NETTO Piwnica Parter Piętro II piętro III piętro SUMA: | 3480,56 m³ 4318,38 m³ 4059,72 m³ 5514,92 m³ 3241,22 m³ 20 614,8 m³ |
| LICZBA KONDYGNACJI Od strony ul. Kościuszki W głębi działki z wykorzystaniem różnicy terenu | 4 5 |

| CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- modernizacja części istniejącego budynku sali sportowej |
| --- |
| POWERZCHNIA NETTO Parter części sportowej Piętro części sportowej II piętro części sportowej | 157,2m² 233,15m² 52,36m² |

# KATEGORIA GEOTECHNICZNA I POSADOWIENIE:

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez „Geoinżynieria” Paweł Mróz w czerwcu 2018 roku, Projektant stwierdza, że w podłożu występują warunki gruntowe proste.

Wody gruntowe występują poniżej poziomu posadowienia. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W podłożu dokumentowanego terenu, pod warstwą nasypów występują czwartorzędowe osady:

- wodnolodowcowe i zastoiskowe wykształcone w postaci piasków średnich, piasków drobnych, piasków pylastych i pyłów,

Lodowcowe wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych.

Projektowana inwestycja klasyfikuje się do II kategorii geotechnicznej gruntu.

Posadowienie obiektu- bezpośrednio na gruncie rodzimym i miejscowo gruncie wymienionym do głębokości 93,00 m n.p.m. pospółką o wskaźniku Is=0,98.

Projektowane rzędne posadowienia:

- poziom zero – posadzka na parterze: ±0,00 = 98,80 m n.p.m.

- posadowienie płyty żelbetowej piwnicy: -3,32 m p.p.p. = 95,18 m n.p.m.

- posadowienie stóp i ław fundamentowych: -3,62 m p.p.p. = 94,88 m n.p.m.

- posadowienie szybu windowego: -4,7 m p.p.p. = 93,80 m n.p.m.

Szczegóły wg projektu fundamentów branży konstrukcyjnej.

W ramach uzgodnienia zgodności projektu budowlanego z Decyzją Prezydenta miasta Pruszkowa – Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.05.2018 punkt I przyjmuje się iż zgodnie z przepisami szczególnymi w związku z II kategorią geotechniczną projektowanego obiektu budowlanego, oraz prostymi warunkami gruntowymi nie są wymagane badania oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska.

# UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

## SCHEMAT STATYCZNY

## Budynek posiada konstrukcję murową z słupami żelbetowymi. Na murach rozparte są stropy grzybkowe żelbetowe monolityczne o grubości 25cm wykonane z betonu klasy C30/37zbrojone stalą B500SP (A-IIIN). Rozpiętości stropów są zróżnicowane, stropy projektuje się jako krzyżowo-zbrojone. Budynek posiada cześć podpiwniczona wykonaną z ścian żelbetowych. Pod całym budynkiem projektuje stopy fundamentowe wypełnionych płytą żelbetową grubości 30cm.

## FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Płytę fundamentową składającą z stóp fundamentowych w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kl.C).

Ściany fundamentowe, piwniczne- żelbetowe. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne – wymiary geometryczne oraz ilości zbrojenia - należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

## ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Projektuje się ściany piwniczne po obwodzie żelbetowe i wewnętrzne .

Ściany nośne wyższych kondygnacji wykonać z bloków silikatowych drążonych o wytrzymałości min. 25 MPa,  szerokości 24 cm na zaprawie klejowej z danego systemu o wytrzymałości na ściskanie 8 MPa. Ściany powinny być ze sobą oraz elementami żelbetowymi przewiązane na strzępia lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy siatek wzmacniających murowych z przyjętym systemem w celu uniknięcia zarysowania.

## ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany działowe murowane z cegły wapienno-piaskowej, gr. 8/12/15 cm.

## PODCIĄGI I NADPROŻA

Projektuje się podciągi oraz nadproża żelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalą A-IIIN kl.C (B500SP) oraz nadproża prefabrykowane strunobetonowe NSB140. Lokalizacji podciągów i nadproży zgodnie z poszczególnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego- wykonawczego.

Oparcie podciągów na ścianach i słupach żelbetowych.

W nowoprojektowanych ściankach działowych gr. 8/12/15 cm jako nadproże zastosować 2 pręty zbrojeniowe Ø12 mm (stal A-IIIN), a następnie zaszpachlować je od spodu zaprawą cementową lub prefabrykaty L19.

## SŁUPY ŻELBETOWE

## Słupy żelbetowe występujące w budynku projektuje się z betonu C30/37 zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C). Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne – wymiary geometryczne oraz ilości zbrojenia - należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego  wykonawczego.

## STROPY I STROPODACHY

Stropodach i stropy między kondygnacyjne projektuje się, jako żelbetowe grzybkowe monolityczne wykonane w systemie filigran zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu. Grubość płyty stropowej wynosi 25 cm. Grubość głowicy żelbetowej wynosi 40cm.

Płyty żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C).

## DACH NAD AULĄ

Projektuje się dach nad reprezentacyjną aulą wykładową z belek z drewna klejonego GL 35h o wymiarach 22x65cm w odstępach 1m oraz płyty trapezowej wieloprzęsłowej TR35/ 1,0mm.

## PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Przejścia przewodów w ścianach, o średnicach mniejszych od 150 mm, przewidziano bez dodatkowego zbrojenia. Przejścia dla przewodów wentylacyjnych o przekrojach b x h = 300 x 200 mm należy dodatkowo zbroić trzema prętami o średnicy 12 mm w każdym narożu otworu.  Przejścia przewodów wentylacyjnych przechodzących przez różne strefy pożarowe należy zabezpieczyć klapami odcinającymi do odporności ogniowej jak przegrody. Przejścia przez stropy zapewniono poprzez zaprojektowane szachty.

## SCHODY ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Schody wewnętrzne i zewnętrzne projektuje się, jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN kl.C (B500SP). Grubość płyty 20cm. Układ schodów i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

# ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

## ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH IZOLACJI

- WEŁNA MINERALNA gr. 15cm (λ=0,036 lub mniejszy) - ściany zewnętrzne tynkowane

- WEŁNA MINERALNA laminowana jednostronnie welonem szklanym gr. 15cm (λ=0,036 lub mniejszy) – fasady wentylowane,

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) gr. 15 cm - ściany fundamentowe,

- WEŁNA KAMIENNA gr. 20cm (2+18cm) – termoizolacja stropodachów oraz dachu nad aulą (warstwa wierzchnia gr. 2cm - minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK, warstwa główna gr. 18cm - minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK).

- WEŁNA MINERALNA gr. 5cm- wewnętrzne ściany attyk oraz dylatacje,

- STYROPIAN EPS100 gr. 5cm i 15cm- izolacja posadzki na gruncie,

- STYROPIAN EPS100 gr. 3cm- izolacja posadzki międzykondygnacyjnej,

- STYROPIAN EPS-T gr. 2cm- izolacja akustyczna posadzki międzykondygnacyjnej,

- Wełna mineralna, gr. 8 i 9cm- oddzielenie stropu nad halą garażową oraz pomieszczeń technicznych od parkingu.

- Na przewodach zimnej wody, oraz na przewodach kanalizacji deszczowej, prowadzonych w kubaturze budynku należy zapewnić otulinę izolacyjną z pianki poliuretanowej gr. 2 cm, na całej długości.

## ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH RODZAJÓW IZOLACJI PRZECIWWODNYCH

- hydroizolacja pionowa – dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa - ściany fundamentowe- piwniczne,

- papa termozgrzewalna SBS 5.2 (izolacja pozioma) – ściany fundamentowe,

- membrana dachowa PVC gr. 1,5mm wg systemowego mocowania,

- folia paroizolacyjna PE 0.2 cm grubości,

- folia budowlana 0.2 cm grubości- pomieszczenia mokre: węzły sanitarne, szatnie toalety, pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

UWAGA!

Należy szczelnie połączyć hydroizolację pionową z poziomą.

## STROPODACH ORAZ DACH NAD AULĄ

Warstwy stropodachu zaprojektowano z wykorzystaniem dwuwarstwowej warstwy termoizolacyjnej- wełny kamiennej NRO gr. 20cm (2+18cm) układanej na szlichcie betonowej gr. 4cm, jako warstwy dociskowej warstwy spadkowej z keramzytu.

Stropodachy budynków projektuje się w technologii dachu odpowietrzanego z wykorzystaniem wełny kamiennej z rowkami umożliwiającymi samoczynne usuwanie wilgoci z dachu płaskiego poprzez kominki wentylacyjne.

Zabezpieczenie hydroizolacyjne stanowi membrana dachowa PVC mocowana mechanicznie.

Stropodach nad częścią piwnicy stanowiący posadzkę tarasu (patio) wykonany w technologii układu odwróconego z drenażowym odprowadzeniem wody. Warstwę wierzchnią stanowią betonowe płyty chodnikowe wypełnione wodnoprzepuszczalną spoiną (drobnym kruszywem), układane na warstwie drenażowej z płukanego kruszywa, macie drenażowej i warstwie rozdzielającej (geowłókninie). Warstwę termoizolacyjną stanowi styropian XPS, gr. 5cm. Hydroizolacja- 2x papa termozgrzewalna SBS 5.2.

Taras na ostatniej kondygnacji stanowi stropodach z bezspoinowych płyt betonowych układanych na podstawkach. Zabezpieczeniem hydroizolacyjnym jest membrana dachowa PVC. Termoizolacja- dwuwarstwowa wełna kamienna NRO gr. 20cm (2+18). Warstwa spadkowa- keramzyt.

Projektuje się zabezpieczenie przeciwpyłowo dolnej części stropu żelbetowego farbą akrylową w kolorze białym.

Dach nad aulą wsparty na belkach z drewna klejonego oraz blachy trapezowej wieloprzęsłowej. Termoizolacja stanowi wełna kamienna, twarda układana mijankowo, gr. 20cm (10+10cm). Wierzchnia warstwa dachu stanowi blacha stalowa cynkowana układana na rąbek stojący.

UWAGA !

PRACE W ZAKRESIE POKRYCIA STROPODACHU POWINNA WYKONAĆ SPECJALISTYCZNA FIRMA WYKONAWCZA, ZNAJĄCA  METODY APLIKACJI ORAZ ZASADY PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI STROPODACHU. ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH DLA WARSTW STROPODACHU OKREŚLA FIRMA WYKONUJĄCA POKRYCIE DACHU ODPOWIETRZANEGO.

## WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Ściany zewnętrzne nowoprojektowanego obiektu projektuje się z połączenia tynku polikrzemianowego, płyt elewacyjnych HPL, płyt betonowych elewacyjnych oraz płytek klinkierowych:

- tynk polikrzemianowy w kolorze jasnoszarym- wykończenie ścian zewnętrznych,

- tynk polikrzemianowy w kolorze ciemnoszarym- wykończenie partii cokołu, muru oporowego oraz obramowań okien,

- płyty elewacyjne HPL, gr. 8mm, mocowane systemowo do konstrukcji nośnej ściany na kasetach aluminiowych. Kolory płyt:

- jasnoszary – zbliżony do RAL 9007,

- ciemnoszary - zbliżony do RAL 7043,

- betonowe płyty elewacyjne- kolor naturalny

- elewacyjne płytki klinkierowe- kolor ciemnoszary, cieniowany.

- blacha stalowa, cynkowana układana na rąbek stojący

Szczegóły na rysunkach elewacji branży architektonicznej.

## ŚCIANKI DZIAŁOWE

Ściany działowe z cegły wapienno-piaskowej gr. 8,12 i 15cm na zaprawie systemowej wykończone tynkiem gipsowym nakładanym mechanicznie gr. 1cm. W pomieszczeniach mokrych – węzły sanitarne, szatnie należy zastosować tynk cementowo-wapienny kategorii 4.

Niektóre ze ścian wykonane z systemie płyt gipsowo- kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej.

W projektowanych ściankach działowych gr. 8/12/15cm jako nadproże zastosować nadproża typu L19 oraz miejscowo 2 pręty zbrojeniowe Ø12 mm (stal A-IIIN), a następnie zaszpachlować je od spodu zaprawą cementową.

## OBRÓBKA BLACHARSKA

Projektuje się opierzenia i parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm. Kolor szary zbliżony do RAL9007. Wysokość opierzeń wywiniętych na zewnątrz ścian- 5cm.

## PARAPETY WEWNĘTRZNE

Parapety wewnętrzne projektuje się o grubości 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym zbliżonym do RAL9007.

## STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Projektuje się dwa rodzaje profili stolarki okiennej -  profile aluminiowe oraz profile PVC.

Oba rodzaje profili w kolorze aluminium zbliżonym do RAL 9007. Szklenie okien projektuje się ze szkła bezpiecznego, zespolonego 2x szkło gr. 4mm

(szkło wzmocnione P2) /ramka ciepła/ szkło gr. 4mm.. Projektowany współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi Uw=1,1 W/m2x*K. Okna będą posiadały okucia w klasie WK2 ze stali nierdzewnej satynowanej.

Projektuje się trzy rodzaje stolarki drzwiowej – aluminiową, PVC oraz drewnianą.

Stolarka aluminiowa oraz PVC w kolorze naturalnego aluminium, zbliżonym do RAL9007. Szklenie drzwi szkłem bezpiecznym, zespolonym 2x szkło gr.4mm (szkło wzmocnione P2) /ramka ciepła/. Wyposażone w zamek patentowy wzmocnione okucia antywłamaniowe. Projektowany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi szklanych wynosi Uw=1,1 W/m2*K.

Drzwi zewnętrzne stalowe kolor aluminiowy zbliżonym do RAL 9007, antywłamaniowe, wewnętrzna konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi wykonane z dwóch blach stalowych gr. 1,5mm, wypełnienie niepalną wełną mineralną, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie; wykończenie lakierem proszkowym w kolorze aluminium zbliżonym do RAL 9007. Projektowany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wynosi Uw=1,5 W/m2*K.

Poszczególne drzwi zewnętrzne obite płytą S, w kolorze nawiązującym do elewacji – szczegóły oraz lokalizacji na rysunkach architektonicznych.

Drzwi wewnętrzne: drzwi  drewniane płycinowe w okleinie kolorze szary zbliżonym do RAL 9007. Drzwi z ościeżnicą regulowaną  w kolorze skrzydła drzwiowego. Do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w kratkę napowietrzającą oraz zamek zapadkowy.

Uwaga, drzwi do pomieszczeń sal lekcyjnych o podwyższonej izolacyjności akustycznej 30dB.

Zewnętrzne drzwi klatek schodowych wyposażone w siłowniki umożliwiające napowietrzanie klatek schodowych w przypadku pożaru. Szczegóły w proj. teletechniki.

## ODWODNIENIE DACHU

Projektuje się odprowadzenie wody z dachu za pomocą podciśnieniowych wpustów dachowych podgrzewanych elektrycznie. Każdy z wpustów wyposażony w system awaryjny.

Szczegóły na rysunkach architektonicznych.

## BALUSTRADY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Przy klatkach schodowych projektuje się balustrady ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowane z podziałami pionowymi wykonanymi z płaskowników stalowych. Wysokość poręczy h=110cm.

Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, szlifowane.

## WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

- Ściany pomieszczeń technicznych, węzła cieplnego, pomieszczeń gospodarczych i magazynów:

- wykończenie tynkiem gipsowym nakładanym mechaniczne, a następnie farbą lateksową, matową, odporną na ścieranie i szorowanie, kolor biały.

- Toalety i węzły szatniowe oraz pomieszczenia porządkowe:

- wykończenie tynkiem gipsowym nakładanym mechanicznie; do wysokości 200cm atestowane płytki ceramiczne o wym. 40x40cm w kolorze szarym, powyżej farba, akrylową, odporną na ścieranie i szorowanie, kolor biały.

- Sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycieli i specjalistów, gabinety administracji, biblioteka, siłownia i sala fitness:

- wykończenie tynkiem gipsowym nakładanym mechanicznie, a następnie malowane farbą lateksową, odporną na ścieranie i szorowanie, kolor biały.

- Ściany komunikacji wewnętrznej, wiatrołapów, holu głównego, klatek schodowych:

- wykończenie tynkiem gipsowym nakładanym mechanicznie, a następnie malowane farbą lateksową, odporną na ścieranie i szorowanie, kolor biały.

## WYKOŃCZENIE POSADZEK

Wykończenie zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Pomieszczenia techniczne, węzła cieplnego, pomieszczeń gospodarczych 
i magazynów:

- płytka gresowa o wym. 40x40cm, antypoślizgowa, nienasiąkliwa, o V klasie ścieralności, kolor szary, na ścianach cokół 10cm,

- Toalety i węzły szatniowe oraz pomieszczenia porządkowe:

- płytka ceramiczna 40x40cm, antypoślizgowa o V klasie ścieralności, cokół 10cm, kolor szary,

- Komunikacja wewnętrzna, wiatrołap, hol główny, klatki schodowe:

- płyty gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie ścieralności; 60x60 cm cokół 10 cm. Płyty w kolorze szarym,

- Sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycieli i specjalistów, gabinety administracji, biblioteka,:

- wykładzina PVC homogeniczna, kl. ścieralności. 34/43 (do użyteczności publ.), 
gr. 3mm, gładka, wykończenie listwy przyścienne cokołowe z PVC wys. 10cm

## DACHOWY SYSTEM ASEKURACYJNY

Na dachu budynku projektuje się system asekuracyjny - zabezpieczenie indywidualne - punkty mocujące w postaci stałych punktów konstrukcyjnych służących do mocowania urządzeń kotwiczących do uprzęży zabezpieczającej. System asekuracyjny musi być zgodny z PN-EN-795 klasa C, posiadać oznaczenie CE i zapewniać możliwość korzystania przez min. 2 osoby w jednym ciągu liniowym.

Firma montująca dobierze parametry systemu zgodnie z wymaganiami producentów (rozstaw słupków i sposób montażu do podłoża). Firma powinna mieć uprawnienia do montażu tego systemu. Przed montażem należy przeprowadzić wizję lokalną i wprowadzić korektę przebiegu jeśli będzie wymagana.

## HYDRANT WEWNĘTRZNY

W części szkolnej projektuje się dziesięć wewnętrznych hydrantów wnękowych DN25 z wężem półsztywnym dł. 30m z miejscem na gaśnicę od spodu oraz jeden hydrant DN 33 w hali garażowej.

## WYJŚCIE NA DACH BUDYNKU

W celu umożliwienia wejścia na dach obiektu szkoły podstawowej projektuje się klapę dymową z funkcją wyłazu dachowego z drabiną stalową przymocowaną do konstrukcji nośnej ściany.

Klapy oddymiające - jednoskrzydłowe z owiewkami aerodynamicznymi, konstrukcja i profile montażowe aluminiowe, naturalne zbliżone do RAL9007. Podstawa prosta ocynkowana, malowana na kolor szary zbliżony do RAL9007. Wsp. przenikania ciepła poniżej U(max)=1,3 W/m²*K. Poszczególne klapy oddymiające wyposażone w funkcję wyłazu dachowego.

## RODZAJE PROJEKTOWANYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH

Sufit modułowy 60x60cm z częściowo widocznym rusztem nośnym ukrytym w przestrzeniach pomiędzy płytami, klasa dźwiękochłonności A, panel sprasowana - wełna szklana z powłoką dającą optymalne pochłanianie dźwięku, wymiary: 600x600x20mm, krawędź DS - ukryta, demontowalna, konstrukcja - kątownik przyścienny modułowy, biały, pozwalający na stabilny montaż profili poprzecznych, wycięcia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko deformacji płyt leżących blisko konstrukcji, płyty demontowalne do dołu, izolacyjność dźwięku: dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 85% (kolor biały 500), odporność ogniowa - niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia; płyty dają łatwą możliwość dostępu do przestrzeni międzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dołu, 
bez możliwości rozsuwania się profili poprzecznych względem kątownika przyściennego.

## DŹWIG OSOBOWY

W budynku projektuje się żelbetowy szyb windowy przeznaczony dla elektrycznego dźwigu osobowego. Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, o wymiarach kabiny 110x140cm. Winda umożliwia postoje na każdej kondygnacji budynku szkolnego (piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro).

Wyposażenie windy:

-	kaseta dyspozycji z przyciskami podświetlanymi diodą, wyświetlaczem pięter, oświetleniem awaryjnym, przyciskiem ALARM, przyciskiem ponownego otwarcia drzwi.

-	lustro na tylnej ścianie.

-	poręcze ze stali nierdzewnej.

-	wykładzina antypoślizgowa.

-	ściany ze stali nierdzewnej satynowanej.

-	cokół ze stali nierdzewnej.

-	3 szt. czujek zabezpieczających przed zamknięciem drzwi.

-	telefon.

-	głośnik.

-	oświetlenie awaryjne.

-	funkcja automatycznego zjazdu windy na kondygnację parteru po zaniku napięcia.

-	drzwi teleskopowe, prawe; wymiary w świetle drzwi: 90cm szerokości i 200cm wysokości.

-	prędkość dźwigu- 1,0 m/s

-	w przypadku zaniku napięcia dźwig osobowy powinien zjechać na parter z funkcją automatycznego otwarcia drzwi.

## KOPUŁA OBSERWATORIUM

Projektuje się kopułę systemową o średnicy 3m umożliwiającą obserwowanie zjawisk astronomicznych.

## DASZEK SZKLANY NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU

Projektuje się daszek nad zewnętrznymi drzwiami wejściowymi do budynku. Daszek szklany ze szkła hartowanego, bezpiecznego i słupków wspornikowych ze stali nierdzewnej mocowanych do konstrukcji nośnej ściany. Słupki lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016.

Wysięg daszku 1,5m od lica ściany; daszek powinien być szerszy od drzwi o 1m. Maksymalna odległość pomiędzy wspornikami 1,2m.

## OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNYCH NA DACHU- ŚCIANA LAMELOWA

Obudowa centrali wentylacyjnych- ściana z lameli o profilu w kształcie litery Z, głębokości 5cm, w rozstawie co 10cm pod kątem 45°, na podkonstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji nośnej dachu w rozstawie 60cm w osi. Wysokość zabudowy = 150cm.

Kolor naturalnego aluminium, zbliżony do RAL 9007.

# PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek  przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- Wejście do budynku z poziomu terenu, poprzez pochylnie dla osób niepełnosprawnych ze spadkiem 10%, szerokości płaszczyzny ruchu 1,2m, krawężnikach o wysokości 0,07m i obustronnych poręczach w odstępie 1,1m,

- Zespoły szatniowo- sanitarne w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze,

- Drzwi w budynku o szerokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (min. 0,9m w świetle ościeżnic)- bezprogowe,

- Dźwig osobowy przy klatce schodowej.

# WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

## INSTALACJA WOD-KAN

Zasilanie nowoprojektowanego zespołów budynków w  zimną wodę  należy wykonać z istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN100 wykonanego z żeliwa.

Na etapie projektu budowlanego zakłada się wejście przyłącza do budynku w pom. -1.08 w którym zaprojektowano zawór odcinający oraz zestaw hydroforowy o dwóch pkt pracy na cele bytowo-socjalne oraz przeciwpożarowe.

Na etapie I należy przewidzieć zasilanie w wodę ciepłą budynków istniejących. Włączenie ciepłej wody nastąpi poprzez istniejącą instalację lokalizowaną w kanale technologicznym.

Ze względu na porozumienie między właścicielami budynku mieszkalnego a dyrektorem szkoły, budynek nr 40 jest zasilany z wewnętrzne instalacji wodociągowej. Dlatego w etapie I należy bez zwłocznie zasilić budynek nr 40 w zimną wodę.

W etapie II należy całkowicie zlikwidować kanał technologiczny. A instalację w istniejącej Sali sportowej należy podłączyć zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Za przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie odpowiadał nowoprojektowany węzeł cieplny. Projektu się podgrzew wody do temp. 60°C.

Główne rozprowadzenie poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  projektuje się w przestrzeni stropu podwieszanego. Przewody do odbiorników prowadzić w posadzce w warstwie izolacji, bruzdach ściennych lub ścianach instalacyjnych. Instalację wody projektuje się z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Poziomy i piony wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo pianką etylenową gr. 9 mm. Armaturę izolować łupkami systemowymi.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki sanitarne z przyborów i wpustów z budynku.

Zaprojektowano kanalizację z rur kielichowych PVC o średnicach Ф50 - Ф160 łączonych na uszczelki gumowe. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych pod posadzką, grawitacyjnie na zewnątrz budynku – wg opracowania instalacji zewnętrznych.

Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych, bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian – obudować np. płytą g-k. Rury kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja mocowań zapewniać powinna odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgań i hałasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą  stosować podkładki elastyczne. Przewody kanalizacyjne biegnące nad posadzką, ze względów estetycznych umieścić w ściankach instalacyjnych. Piony główne wentylowane będą wywiewkami ponad dachem. Zastosować wywiewki producenta rur. W miejscach wskazanych w części rysunkowej zamontować wpusty podłogowe z PVC. Zastosowane wpusty podłogowe muszą posiadać kratkę ze stali nierdzewnej oraz syfon. Przebieg projektowanej instalacji pokazano w części rysunkowej. Na przewodach odpływowych oraz na pionach, w miejscach wskazanych w części rysunkowej na dalszym etapie projektu wykonawczego , należy zamontować rewizje. Rewizje na przewodach podposadzkowych -  do wbudowania podłogowego z możliwością wykończenia dostosowaną do posadzki.

Rurociągi prowadzone po dachu muszą być odporne na promieniowanie UV.

## INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, budynek będzie  wyposażony w instalacje p.poż. Hydranty wewnętrzne 25 projektowane są w strefach pożarowych ZL. Hydrant wewnętrzny 33 projektowany jest w strefach pożarowych PM.  Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.

Hydranty zlokalizować zgodnie z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody doprowadzające wodę do hydrantu doprowadzić na wys. 1,35 m (±0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciwpożarowej nie mogą znajdować się żadne zawory odcinające. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody zaizolować przeciwroszeniowo pianką gr. 9 mm.

Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wyżej określoną wydajność. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciw-pożarowej 25 nie powinno przekraczać 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej wynoszącej co najmniej EI 60. Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić dla hydrantów 25 - co najmniej: DN 25.

Dopuszcza się podłączenie do przewodów zasilającego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

## INSTALACJA C.O. I C.T.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiązanie instalacji centralnego ogrzewania dla PRZEBUDOWY L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE. Instalacja c.o. została podzielona na II etapy poprzez rozdzielacz instalacji c.o. znajdujący się w piwnicy w pomieszczeniu węzła ciepła (POM. -1.03). Rozdzielacz zasilany jest z sieci ciepłowniczej. Każdy z etapów będzie zasilany z oddzielnej nitki rozdzielacza, co pozwoli na samodzielne funkcjonowanie każdego z etapów. Przewidziano również osobne podłączenie instalacji centralnego ogrzewania dla budynków istniejących. W etapie I instalacja c.o. zasilająca budynki istniejące będzie prowadzona w istniejącym kanale technologicznym, który zostanie rozebrany w etapie II. W etapie II instalacja ta zostanie poprowadzona na parterze projektowanego budynku, a następnie instalacja zejdzie do piwnicy, gdzie dalej będzie zasilać budynki istniejące.

W części rysunkowej opracowania pokazano lokalizację urządzeń i elementów instalacji oraz dane dotyczące typu urządzeń.

W budynku zaprojektowano 3 obieg instalacji centralnego ogrzewania, pierwszy z nich będzie odpowiadał za doprowadzenie ciepła do instalacji ogrzewania grzejników dla etapu I, drugi będzie odpowiadał za doprowadzenie ciepła do instalacji ogrzewania grzejników dla etapu II, trzeci natomiast będzie odpowiadał za doprowadzenie ciepła do instalacji ogrzewania dla budynków istniejących. W budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania: wodną dwururową, w systemie zamkniętym.

W budynku zaprojektowano instalację grzejników płytowych oraz łazienkowych. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z częścią rysunkową. Piony należy prowadzić w szachtach. Zejścia pionowe do grzejników prowadzić przy ścianach zewnętrznych  w narożnikach pomieszczeń lub w miejscach wskazanych w części rysunkowej projektu do posadzki, a następnie  należy wykonać podejście do grzejników w przestrzeni posadzki. Miejsca, w których instalacja schodzi do posadzki zostały wskazane w części rysunkowej. Zejścia pionowe do grzejników w ścianach wewnętrznych prowadzić w bruzdach ściennych, a następnie wykonać podłączenie grzejnika od dołu. W projekcie przyjęto podłączenie projektowanych grzejników płytowych od dołu za pomocą podwójnych zaworów kątowych przez co poprawi się estetykę pomieszczeń.

Przewody rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ze stali węglowej pokrytej na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku (galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grubości 8-15 µm oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą chromu. Współczynnik wydłużalności liniowej rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dla Δt= 1K, przewodność cieplna 58 W/mxK natomiast chropowatość k= 0,01 mm ) lub/i z rur PPz termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) o zakresie średnic 40-110 mm oraz z rur jednowarstwowych PE-Xa. Podejścia pod grzejniki oraz gałązki zaprojektowano z rur jednowarstwowych PE-Xa, podłączenie grzejników do instalacji wykonać za pomocą zestawów podłączeniowych. Gałązki należy prowadzić w warstwie posadzki lub w bruzdach ściennych. Rury jednowarstwowe PE-Xa wykonane są z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo zgodnie z PN-EN ISO 15875, wyposażone w dodatkową ochronę antydyfuzyjną,  łączone w technice tulei zaciskowej (w pełnym zakresie średnic).

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony. Przy przejściu przez strop, powinna wystawać ok. 2 cm ponad powierzchnię posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdować się żadne połączenia przewodów. Przestrzeń między rurą ochronną i przewodową wypełnić pianką ogniochronną. Przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego oraz strop zabezpieczone atestowanymi materiałami oraz obejmami przeciwpożarowymi zgodnymi z klasą odporności przegrody. Zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Fragmenty zewnętrzne rurociągów (na dachu) należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych zapewniono kompensację przewodów poprzez naturalne załamania ich tras (samokompensacja).

## INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla PRZEBUDOWY L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE projektuje się zcentralizowany układ wentylacji mechanicznej oparty na centralach wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym lub glikolowym.

Centrala NW1 z sekcjami nawiewu N1 oraz wywiewu W1, będzie obsługiwała przestrzenie komunikacji, szatni oraz magazynów.

Centrala NW2 z sekcjami nawiewu N2 oraz wywiewu W2, będzie obsługiwała Sale lekcyjne wraz z zapleczami.

Centrala W3 z sekcjami wywiewu W3, będzie obsługiwała pomieszczenia sanitariatów.

Centrala NW4 z sekcjami nawiewu N4 oraz wywiewu W4, będzie obsługiwała pomieszczenia sal lekcyjnych na kondygnacji +2, a w późniejszym etapie Aule szkolną.

W pomieszczeniu garażowym przewidziano wywiew powietrza z pomieszczenia w ilości 200 m3/h na jedno stanowisko garażowe za pomocą wentylatora wyciągowego i czujnika detekcji spalin.

## INSTALACJA KLIMATYZACJI

Do zasilenia chłodnic freonowych w wybranych centralach wentylacyjnych zaprojektowano agregaty skraplające chłodzone powietrzem. Charakterystyczne parametry jednostek zewnętrznych zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego Czynnikiem chłodniczym w zaprojektowanej instalacji będzie R-410a.

Dla chłodzenia pomieszczenia serwerowni, zaprojektowano układ freonowy oparty o jednostkę wewnętrzną ścienną o mocy chłodniczej 8 kW. Jednostka zewnętrzna umieszczona na dachu chłodzona powietrzem. Zakres temperaturowy pracy jednostki zewnętrznej dla chłodzenia to: -15°C ~ 46°C. Umiejscowienie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zostało pokazane w części rysunkowej.

Czynnikiem chłodniczym w zaprojektowanej instalacji będzie ekologiczny czynnik R-410a.

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Budynek szkoły etap 1 i 2 zasilane będzie z nowego złącza kablowo-pomiarowego, które zostanie posadowione przy granicy działki inwestora od strony ulicy Kościuszki.

Zakład energetyczny PGE Dystrybucja S.A.. rejon dystrybucji energetyczny Pruszków zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wszystkie roboty konieczne do zasilania obiektu wykonuje w własnym zakresie (miejsce rozgraniczenia własności; zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunki instalacji odbiorcy, w złączu kablowym zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym).

Z złącza kablowego-pomiarowego zostanie poprowadzona linia kablowa:

1. ZKP<-->RG1 - YKY (4x(1x240)mm2.

Rozdzielnica główna szafowa stojąca, zwana główną tablicą zasilającą (RG1 – etap 1 i RG 2 – etap 2), zasilać będzie tablice rozdzielcze piętrowe, oświetlenie ogólne, awaryjne, ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia, instalacje sanitarne i teletechniczne.

RG wyposażony jest w główny wyłącznik prądu, umożliwiający wyłączenie zasilania w projektowanej części budynku. Wyłącznik jest głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym. Przycisk ppoż – osłonięty szybką – uruchamiający wyłącznik główny, zostanie zlokalizowany przy wejściu głównym projektowanego budynku. Nad przyciskiem należy umieścić tabliczkę informacyjną o treści: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Wyłączenie wyłącznikiem p.poż. zasilania spowoduje wyłączenie napięcia w budynku.

# CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:

# WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

## ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z projektowanego obiektu z wewnętrznej instalacji wodociągowej, oraz do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Powstające na terenie inwestycji ścieki deszczowe odprowadzone są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

## EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH

Urządzenia instalacji (sanitarnej, elektrycznej, grzewczej, telekomunikacyjnej, piorunochronnej) zaprojektowane w budynku, nie emitują żadnych zanieczyszczeń gazowych (zapachowych i bezzapachowych), pyłowych czy płynnych.

## RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Wszystkie odpady powstające w budynku gromadzone będą na wydzielone miejsce 
– projektowany śmietnik znajdujący się w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego budynku.

Po uzbieraniu partii transportowej wywożone bezpośrednio do odzysku lub unieszkodliwienia.

## EMISJA HAŁASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA

W budynku nie występują urządzenia wydzielające promieniowanie elektromagnetyczne.

Urządzenia wentylacyjne zainstalowane w budynku nie przekraczają dopuszczalnych wartości granicznych.

## WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, WODĘ I GLEBĘ

Projektowana inwestycja koliduje z istniejącą zielenią i powoduje konieczności prowadzenia wycinek. Na działce projektuje się nasadzenia zamienne w ilości i gatunkach drzew oraz krzewów identycznych jak wycinki. Szczegóły wg projektu gospodarki zielenią.

Woda i gleba, występujące na terenie inwestycji, nie są zagrożone ujemnym wpływem funkcjonowania budynku ze względu: na przyłączanie go do miejskiej sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienie dachu projektowanego budynku i projektowanego boiska sportowego projektuje się poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania wód opadowych (stanowiących wody czyste tzn. niezanieczyszczone) włączonego projektowanego zbiornika retencyjnego i wykorzystanie powstałych wód opadowych jako wody szarej do spłukiwania toalet oraz jako wody do podlewania zieleni.

## ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

W obiekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania energooszczędne: przegrody poziome 
i pionowe zapobiegające wydostawaniu się ciepła z wnętrza (izolacja ścian, szczelna stolarka okienna i drzwiowa zapewniająca jednocześnie niezbędną cyrkulację powietrza) oraz nowoczesne instalacje.

# ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH

| ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |
| --- |
| Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Załącznik do Projektu Budowlanego |
| Podstawa prawna |
| Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. |
| DANE BUDYNKU |
| Rodzaj budynku |
| Liceum Ogólnokształcące - Bud. Użyteczności Publ. |
| Adres |
| ul. Kościuszki 38, 05-800 Pruszków |
| Powierzchnia budynku |
|  | Af | = | 6939,76 | [m2] |  |  |  |
| Dostępne nośniki energii |
| Dostępnymi źródłami energii dla projektowanej inwestycji są: |
| Olej opałowy, Gaz płynny, Węgiel kamienny, Energia elektryczna z sieci systemowej, Energia słoneczna, Pompa Ciepła |
| Uwagi |
| Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych |
| Brak sieci ciepłowniczej |
| Zapotrzebowanie na energię użytkową |
| Ogrzewanie i wentylacja |
|  | Qh,nd | 256100,0 | [kWh/rok] |  |  |  |
| Przygotowanie c.w.u. |
|  | Qw,nd | 81889,2 | [kWh/rok] |  |  |  |
| Chłodzenie |
|  | Qc,nd | 53436,2 | [kWh/rok] |  |  |  |
| Opis zaopatrzenia w energię porównywanych systemów |
| System podstawowy | System alternatywny |
| Opis systemu |
| Sieci ciepłownicza | Gruntowa pompa ciepła |
| Elementy składowe systemu |
| Ogrzewanie |
| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział % | Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział % |
| 1 | Woda | Sieci ciepłownicza | 100,00% | 1 | Solanka + woda | Gruntowa pompa ciepła | 100,00% |
| Przygotowanie c.w.u. |
| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział % | Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział % |
| 1 | Woda | Sieci ciepłownicza | 100,00% | 1 | Solanka + woda | Gruntowa pompa ciepła | 100,00% |
| Chłodzenie |
| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział % | Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział % |
| 1 | Agregat freonowy | 100,00% | 1 | Pompa Ciepła | 100,00% |
| Oświetlenie |
| Lp. | Nośnik energii | Udział % | Lp. | Nośnik energii | Udział % |
|  | Nie dotyczy |  |  | Nie dotyczy |  |
| Urządzenia pomocnicze |
| Lp. | Nośnik energii | Wspomagany system, nazwa urządzenia | Udział % | Lp. | Nośnik energii | Wspomagany system, nazwa urządzenia | Udział % |
| 1 | Energia elektryczna | ogrzewanie, pompa obiegowa | 100,00% | 1 | Energia elektryczna | ogrzewanie, pompa obiegowa | 28,00% |
|  |  |  |  | 2 | Energia elektryczna | ogrzewanie, pompa ciepła | 70,00% |
|  |  |  |  | 3 | Energia elektryczna | ciepła woda użytkowa, pompa ładująca bufor | 2,00% |
| Zapotrzebowanie na energię porównywanych systemów |
| System podstawowy | System alternatywny |
| Zapotrzebowanie na energię pierwotną |
| EP | 66,17 | [kWh/m2 rok] | EP | 71,5 | [kWh/m2 rok] |
| Zapotrzebowanie na energię końcową |
| EK | 65,09 | [kWh/m2 rok] | EK | 23,85 | [kWh/m2 rok] |
| Analiza ekonomiczna porównywanych systemów |
| System podstawowy | System alternatywny |
| Koszty inwestycyjne |
|  | 55 000,00 | [PLN] |  | 725 000,00 | [PLN] |
|  | 7,93 | [PLN/m2] |  | 104,47 | [PLN/m2] |
| Roczne koszty eksploatacyjne |
|  | 225 505,77 | [PLN] |  | 190 340,27 | [PLN] |
|  | 32,49 | [PLN/m2] |  | 27,43 | [PLN/m2] |
| Roczna różnica kosztów eksploatacji (system alternatywny – system podstawowy) |
|  | 35 165,50 | [PLN/m] |  |  |  |  |
| Różnica kosztów inwestycyjnych (system alternatywny – system podstawowy) |
|  | 670 000,00 | [PLN/m] |  |  |  |  |
| Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) |
|  | 19,1 | [lata] |  |  |  |  |
| Uwagi: |
| Brak uwag |
| Analiza ekologiczna porównywanych systemów |
| System podstawowy | System alternatywny |
| Roczna emisja CO2 |
|  | 13146,00 | [MgCO2/rok] |  | 8544,90 | [kgCO2/rok] |
| Wybór systemu zaopatrzenia w energię |
| Wybrany system: | Decyzją inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy – sieć ciepłownicza |
| Uwagi |  |
| Sporządzający: |  |  |  | Data wystawienia: | 09.2018 |
| Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |
| Artur Szkop |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: |  |  |  |  |
| WKP/0146/POOS/09 |  |  |  | Podpis |

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

## POWIERZCHNIA, KUBATURA, WYSOKOŚC I LICZBA KONDYGNACJI

| CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- układ docelowy (ETAP II) |
| --- |
| WYMIARY BUDYNKU długość szerokość | 89,81 m 31,61 m |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU od poziomu terenu Od strony ul. Kościuszki do gzymsu W głębi działki z wykorzystaniem różnicy terenu | 13,96 m 20,29 m |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY Powierzchnia zabudowy- obrys ścian na terenie Powierzchnia zabudowy- obrys piętra na rzucie terenu | 1470 m² 1801 m² |
| POWIERZCHNIA NETTO Piwnica Parter Piętro II piętro III piętro SUMA: | 1432,33m² 1308,6m² 1623,89m² 1608,41m² 1157,65m² 7130,88m² |
| KUBATURA NETTO Piwnica Parter Piętro II piętro III piętro SUMA: | 3480,56 m³ 4318,38 m³ 4059,72 m³ 5514,92 m³ 3241,22 m³ 20 614,8 m³ |
| LICZBA KONDYGNACJI Od strony ul. Kościuszki W głębi działki z wykorzystaniem różnicy terenu | 4 5 |

| CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- modernizacja części istniejącego budynku sali sportowej |
| --- |
| POWERZCHNIA NETTO Parter części sportowej Piętro części sportowej II piętro części sportowej | 157,2m² 233,15m² 52,36m² |

## CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY POŻAROWE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy.

## INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Projektowane obiekty, z uwagi na przeznaczenie, zostały zakwalifikowane do następujących kategorii zagrożenia ludzi:

ZL III- wszystkie kondygnacje projektowanego budynku z wyjątkiem hali garażowej w części podziemnej zakwalifikowanej do kategorii PM oraz auli znajdującej się na drugim piętrze, zakwalifikowanej do kategorii ZL I. Ponadto określa się bez zmian kategorię zagrożenia ludzi modernizowanego zaplecza sali sportowej, jako ZLIII.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - 
§209.

Przewidywana liczba osób w nowoprojektowanym obiekcie to odpowiednio:

Piwnica: w pomieszczeniach szatniowych przewiduje się przebywanie maksymalnie 802 uczniów oraz 15 osób w hali garażowej.

Parter: przewiduje się przebywanie jednocześnie maksymalnie 103 uczniów + 11 pracowników obsługi i nauczycieli.

1 piętro: przewiduje się przebywanie jednocześnie maksymalnie 272 uczniów i 51 nauczycieli.

2 piętro: przewiduje się przebywanie jednocześnie maksymalnie 208 uczniów w salach lekcyjnych i 296 uczniów na auli- łącznie 504 uczniów na kondygnacji. Dodatkowo 9 nauczycieli.

3 piętro: przewiduje się przebywanie jednocześnie 208 uczniów + 10 nauczycieli

W budynkach nie przewiduje się przebywania osób niebędących użytkownikami obiektu.

Pomieszczenia w których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz:

Drzwi otwierane na zewnątrz zastosowano w ewakuacyjnych klatkach schodowych, z ciągów komunikacyjnych poszczególnych obiektów, pomieszczeń sanitarnych, auli, oraz wszystkich pomieszczeń, w których przewidywane jest przebywanie więcej niż 50 osób.

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Projektowana wielkość obciążenia ogniowego dla projektowanego budynku nie przekracza 500mJ/m².

## OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

W projektowanym obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrożonych wybuchem.

## INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW

Ze względu na wysokości projektowanych budynków, zostały zakwalifikowane, jako budynek średniowysoki (SW).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §8.

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla poszczególnych określa się jako:

Nowoprojektowany budynek w całości – „B” ,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 212.

Elementy budynku w klasie odporności „B”  spełniają następujące wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -
§216, przyjmując wartości nie mniejsze niż podane w tabeli poniżej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrz- na1), 2), | ściana wewnę - trzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 | RE 30 |

## INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Projektowane obiekty po zakończeniu inwestycji dzielą się na poszczególne strefy pożarowe:

Część budynku etapu pierwszego od strony ul. Kościuszki :

- budynek średniowysoki ZL III, strefa pożarowa o pow. 2 901,34 m²,

- wydzielone pomieszczenia auli ZL I, strefa pożarowa o pow. 457,69 m²,

- pomieszczenie hali garażowej, strefa pożarowa PM o pow.: 580,84 m²,

Budynek etapu drugiego- obiekt pomiędzy istniejącą salą sportową, a obiektem pierwszego etapu od strony ul. Kościuszki :

- budynek średniowysoki ZL III, strefa pożarowa o pow. 3 191,01 m²,

Powierzchnie stref pożarowych nowoprojektowanych obiektów, są zgodne z dopuszczalnymi powierzchniami stref pożarowych regulowanych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §227,  wartości zawarte w tabeli poniżej:

| Kategoria zagrożenia ludzi | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 |
| --- | --- |
|  | w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | w budynku wielokondygnacyjnym |
|  |  | niskim (N) | średniowysokim (SW) | wysokim i wysokościowym (W) i (WW) |
| ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |
| ZL II | 8.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 |

Poszczególne pomieszczenia techniczne są wydzielone pożarowo, lecz nie stanowią osobnej strefy pożarowej:

I etap, część szkolna – pomieszczenie węzła cieplnego, zestaw hydroforowy, rozdzielnica elektryczna, serwerownia, klatka schodowa,

II etap część szkolna- rozdzielnica elektryczna, serwerownia, klatka schodowa.

## Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną (we wszystkich obiektach) zostały podzielone, na odcinki nie dłuższe niż 50 m, drzwiami dymoszczelnymi.

## Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -§243.

## INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

W budynku części szkolnej projektowane są następujące oddzielenia 
przeciwpożarowe:

- ściany zlokalizowane w zachodniej części (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach architektonicznych wzdłuż osi 1’,2’,3’, 1, I) budynku stanowią ściany oddzielenia pożarowego o odporności REI 120, wyprowadzone co najmniej 0,3 m ponad pokrycie dachu,

- stolarkę drzwiową i okienną występującą w zachodniej części (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach architektonicznych) o odporności ogniowej EI 60.

- Ściany projektowanego budynku pomiędzy etapami w osi K, L oraz T o odporności ogniowej REI 120, wyprowadzone 0,3 m ponad pokrycie dachu

- Wschodnia ściana (w osi 10 i 4’) jako oddzielenie od sąsiedniego budynku- REI 120.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §232, §235.

Poza tym w pobliżu projektowanych obiektów nie występują inne obiekty w odległości mniejszej niż 8m od ściany budynku.

## INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB

Ewakuację w obiektach stanowią poziome drogi ewakuacyjne oraz ewakuacyjne klatki schodowe.

NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

A. PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE – najdalsza droga, jaką przebywa człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 237 i § 238 przejścia ewakuacyjne spełniają następujące warunki:

- długość przejść w pomieszczeniach zaliczonych do ZL < 40 m:

W projektowanym budynku szkolnym (etap I) najdłuższa długość przejścia z najdalszego miejsca w części zakwalifikowanej do kategorii ZL I wynosi max. ok. 35 m- pomieszczenie auli.

W części ZL III- ok. 25m z pomieszczenia biblioteki.

Podsumowując – maksymalna długość przejścia w nie przekracza 35 m.

- szerokość wyjść w świetle po otwarciu drzwi z pomieszczeń min. 0,9 m- szerokość zaprojektowana zgodnie ze wskaźnikiem 0,6 m / 100 osób:

W projektowanym budynku szkolnym wszystkie drzwi do sal lekcyjnych, pomieszczeń nauczycieli, specjalistów, gabinetów administracji, pomieszczeń sanitarnych, technicznych, porządkowych mają szerokość w świetle nie mniejszą niż 90 cm.

Wyjście z auli w strefi ZL I oraz biblioteki- 180cm

B. DOJŚCIA EWAKUACYJNE - droga, jaką przebywa człowiek od wyjścia z pomieszczenia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009  - § 241, § 242, § 246 i  § 256  dojścia ewakuacyjne spełniają następujące warunki:

- długość dojścia ewakuacyjnego w części zaliczonej do ZL I  przy co najmniej dwóch dojściach – 40m (Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.), przy jednym 10m.

W przypadku etapu pierwszego i jednej klatki schodowej- najdłuższa długość dojścia do wydzielonej klatki schodowej od Sali lekcyjnej wynosi 19m. (ZL III).

W przypadku drugiego etapu i dwóch klatek schodowych maksymalna długość dojścia dla ZL III wynosi 45m.

Podane drogi się nie krzyżują.

W przypadku wyjścia ze strefy ZL 1 do klatki schodowej długość dojścia wynosi 8m

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) obliczona według proporcji: 0,6 m/100 osób, lecz nie mniej niż 1,40 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych została dopasowana do liczby osób mogących maksymalnie przebywać na danej kondygnacji:

Piwnica- 317cm

Parter- 300cm

Piętro- 229cm

2 piętro- 229cm

3 piętro- 229cm

- wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) – min. 2,2 m.

W projektowanym budynku szkolnym (etap I) wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi odpowiednio: hol główny, plus część komunikacyjna na parterze 3,3 m, wysokość komunikacji na pozostałych piętrach wynosi 2,5 i 2,8 m. W części hali garażowej- najniższa wysokość do konstrukcji wynosi 2,23m

C. WYJŚCIA EWAKUACYJNE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 239 i  § 240 wyjścia ewakuacyjne spełniają następujące warunki:

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - rozwierane, szerokość w przypadku, gdy są wieloskrzydłowe, co najmniej jedno skrzydło powinno mieć szerokość nie mniej niż 90 cm.

- szerokość w świetle wyjść z budynku na zewnątrz budynku obliczona wg proporcji: 0,6 m / 100 osób

W projektowanym budynku szkolnym warunek został spełniony. Szerokość drzwi z drogi ewakuacyjnej wynosi odpowiednio: 2x 180 cm przez wiatrołap przy wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, 2x 180 cm przy wyjściach z klatek schodowych.

## INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ

- Instalacje użytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)

Zaprojektowane zostały wg projektów branżowych i spełniają wymagania przywdzianie dla środowiska, w którym będą użytkowane,

- Przewody wentylacyjne zaprojektowane zostały z przewodów niepalnych,

- Wszelkie przejścia instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych i gazowych przez różne strefy pożarowe należy zastosować klapy odcinające lub uszczelnienie p.poż,

- Projektowane budynki zostaną wyposażone w instalacje odgromowe.

## INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY

W budynku części szkolnej projektuje się następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Projektowany budynek należy wyposażyć w dziesięć hydrantów (po dwa na każdej kondygnacji obiektu) z wężem półsztywnym DN25 o długości 30 m i miejscem na gaśnicę od spodu.

WYMIARY SZAFY PODTYNKOWEJ: wysokość: 780mm, szerokość: 1100mm, głębokość: 180 mm. Szafka hydrantowa wewnętrzna do zawieszenia na ścianie na wysokości 125-145 cm do poziomu zaworu odcinającego. Dokładne miejsce montażu: wg rysunków branżowych. Przed oddaniem obiektu do użytkowania należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, określającą m.in. liczbę gaśnic w obiekcie. Przy określaniu liczby i lokalizacji sprzętu należy kierować się obowiązującymi przepisami i normami z zakresu ochrony p.poż.,

- Hala garażowa wyposażona w hydrant dn 33 z wężem półsztywnym  o długości 30 m i miejscem na gaśnicę od spodu.

- Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego o podtrzymaniu 1 h,

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do obiektu,

- Cały budynek (przed oddaniem do użytkowania) wymaga wyposażenia w podświetlone znaki wskazujące drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizację sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe i przyciski alarmowe zgodnie z Polskimi Normami.

## INFORMACJE O WYPOSAŻENIU W GAŚNICE

Budynki należy wyposażyć w gaśnice o masie gaśniczej 4kg, przeznaczone do gaszenia pożarów z grup ABC. Gaśnice w obiektach będą rozmieszczone w szafkach hydrantowych, oraz w ciągach komunikacyjnych  - gaśnice są rozmieszczone w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki). Rozmieszczenie gaśnic gwarantuje że odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie była większa niż 30 m, a dostęp miał szerokość, co najmniej 1 m.

## INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ

Drogę pożarową dla projektowanego obiektu stanowi projektowane utwardzenie – droga pożarowa zaprojektowana wzdłuż dłuższej elewacji (elewacji wschodniej). Droga pożarowa z wjazdem od ul. Kościuszki wyjazdem przy ul. Sygietyńskiej. Droga pożarowa zlokalizowana jest w odległości 5m od elewacji budynku.

Dla etapu pierwszego zapewniono bezpieczeństwo pożarowe pod względem dostępu drogi pożarowej do chronionego budynku poprzez zachowanie ok. 47% obwodu zewnętrznego (przy założeniu rozpiętości budynku do 60m). Powyższy bilans został uwzględniony z uwagi na lokalizację istniejących dwóch istniejących drzew (jedno drzewo przed elewacją na ul. Kościuszki, drugie drzewo przed elewacją wschodnią budynku pierwszego etapu).

Budynek w drugim etapie, jako oddzielna strefa pożarowa ma zapewniony dostęp z drogi pożarowej na całej długości elewacji wschodniej (ok. 44m).

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się liczne hydranty zewnętrzne, z czego 
najbliższe- od strony południowej w odległości od chronionego budynku ok. 15m 
oraz od strony południowo- zachodniej ok. 46m.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dm3/s. Należy dokonać kontroli wydajności i ciśnienia dla obu hydrantów równocześnie 
działających.

Lokalizacja hydrantów spełnia wymagane odległości:

- od ściany budynku - co najmniej 5 m i max. 75 m

- od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi- do 15

Opracował:

mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

nr upr. arch. WP-OIA/OKK/UpB/48/2008

# Text boxes

Widok poglądowy:

Widok poglądowy: