Załącznik nr 1E do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 5: UPS - 5 sztuk

CPV: 31682530-4

Parametry minimalne:

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Techniczne | 1 - fazowy z uziemieniem Moc rzeczywista minimum 5500W Czas podtrzymywania minimum 10minut liczony przy PF=0,8 oraz 75% obciążenia Liczba baterii w stringu minimum 16 Typ obudowy – wolnostojąca Możliwość podłączenia battery packa |
| Praca sieciowa | -napięcie wejściowe 150 ÷ 275 V AC -częstotliwość napięcia wejściowego 42 ÷ 58 Hz -kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny - nie modyfikowany -sprawność >95% -czas przełączania sieć – UPS <4 ms |
| Praca bateryjna | -napięcie wyjściowe ~230V ± 3% -częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz ± 0,07Hz -kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny – nie modyfikowany |
| Interfejs | -Wyświetlacz LCD sygnalizujący napięcie wejściowe i wyjściowe, poziom obciążenia, stan naładowania baterii -Porty komunikacyjne: USB, zgodność z systemem Windows -Możliwość monitorowana UPS w stanie rzeczywistym w sieci lokalnej za pomocą interfejsu RJ45 |

UWAGI:

- Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucji producentów na rynek polski.

- Sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.

- Sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty i dopuszczenia. Zaproponowany sprzęt musi być kompletny, posiadać kable, wyposażony w akumulatory. Gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.

- Serwis zlokalizowany w Polsce.

- Oprogramowanie tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności