SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[S W Z]

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:

DOSTARCZENIE I MONTAŻ SZAF STEROWNICZYCH DLA TŁOCZNI ŚCIEKÓW CEDLER ORAZ MODRZEWIOWA W SOSNOWCU

OZNACZENIE ZAMÓWIENIA: 29/2025/TE/KP

Z A T W I E R D Z A M:

| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |
| 20 / 03 / 2025 |  |

ROZDZIAŁ 1

Informacje dotyczące zamawiającego

  - Nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna;

  - Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43;

  - N I P: 6440011382;

  - R E G O N: 270544618;

  - Rejestracja przedsiębiorcy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000216608;

  - Poczta elektroniczna: kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Strona internetowa zamawiającego: https://sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi

=> zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ 2

Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, ale mniejszej niż progi unijne, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku  – Prawo zamówień publicznych, udzielone zostanie w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminu”.

  - Zamawiający może:

  - Najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz – jeśli zasadne – spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona);

  - Poprzedzić wybór oferty:

- przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia; do negocjacji, postanowienia § 18 ust. 7 lub 8 regulaminu stosuje się odpowiednio;

- zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.

  - W każdym czasie i bez podania przyczyny, zamawiający ma prawo do odstąpienia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 regulaminu, tj. polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw.

ROZDZIAŁ 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pod nazwą: „DOSTARCZENIE I MONTAŻ SZAF STEROWNICZYCH DLA TŁOCZNI ŚCIEKÓW CEDLER ORAZ MODRZEWIOWA W SOSNOWCU”.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Opis stanu istniejącego:

- Dla tłoczni ścieków „Cedler” zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu:

  - szafka sterownicza (wolnostojąca) zabudowana wewnątrz budynku przepompowni, zasila dwie pompy firmy STRATE ST 100/269 o mocy 7,5KW każda poprzez dwa soft-startery firmy Telemecanique Altistart 48,

  - sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie poprzez układ sterowania oparty na sterowniku PLC prod. MOELLER współpracującym z sondą hydrostatyczną,

  - monitoring tłoczni do Dyspozytorni odbywa się przy wykorzystaniu modułu telemetrycznego INVENTIA MT-101,

  - w szafie zabudowano moduł GSM GENEVO ATXLTE4 realizujący wysyłanie sygnałów o włamaniu na obiekt, do zewnętrznej firmy ochroniarskiej,

  - poza obrębem szafy sterowniczej zabudowane są:

- przetwornik przepływomierza prod. Techmag,

- układ alarmowy prod. Satel;

- Dla tłoczni ścieków „Modrzewiowa” zlokalizowanej przy ul. Modrzewiowa w Sosnowcu:

  - szafka sterownicza (posadowiona na gruncie poza zbiornikiem przepompowni) zasila dwie pompy firmy STM 100/269 STRATE o mocy 5,5kW poprzez dwa soft-startery firmy Schneider Electric,

  - sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie poprzez układ sterowania oparty na sterowniku PLC typu TWIDO współpracującym z sondą hydrostatyczną,

  - monitoring przepompowni do Dyspozytorni odbywa się przy wykorzystaniu modułu telemetrycznego INVENTIA MT-202,

  - w szafie zabudowano moduł GSM LX2NB v.2.3.14 realizujący wysyłanie sygnałów o włamaniu na obiekt, do zewnętrznej firmy ochroniarskiej,

  - w szafie sterowniczej zabudowany jest także przetwornik przepływomierza prod. Techmag.

- Zakres prac do wykonania:

  - Opracowanie projektu wykonawczego, który zawierał będzie: schematy montażowe nowych szaf sterowniczych (widok szafy, wymiary szafy, rozmieszczenie elementów w szafie), schematy elektryczne (wraz z listą materiałową wszystkich zabudowanych elementów / urządzeń) oraz przedłożenie ich zamawiającemu celem uzyskania zatwierdzenia (co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym montażem),

  - Kompletacja i dostawa nowych szaf sterowniczych (z wyposażeniem) wraz z oprzyrządowaniem spełniającym  wymagania zamawiającego określone w niniejszej SWZ;

  - Dokonanie wszelkich uzgodnień ze służbami zamawiającego w celu przygotowania i wykonania prac w sposób niekolidujący z pracą tłoczni;

  - Demontaż istniejących szaf sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia;

  - Inwentaryzacja, dobór oraz wymiana przewodów zasilających pompy;

  - Wykonanie w miejscu wskazanym przez zamawiającego puszki hermetycznej pośredniczącej, o stopniu ochrony min. IP67, wykorzystywanej do podłączenia sondy hydrostatycznej, wyposażonej w dławiki wraz 
z wymianą przewodów pomiędzy nową szafą sterowniczą a nową puszką pośredniczącą;

  - Prace do wykonania tylko na obiekcie „Cedler”:

- dobranie oraz zabudowa anteny GSM na zewnątrz budynku w celu uzyskania dobrego zasięgu i stabilnej transmisji danych,

- wpięcie przepływomierza prod. Techmag do nowo zabudowanej szafy sterującej wraz z uruchomieniem pomiaru przepływu;

  - Prace do wykonania tylko na obiekcie „Modrzewiowa”:

- demontaż istniejących tras kablowych (koryt siatkowych) wraz z wykonaniem nowych tras kablowych do wszystkich aparatów / urządzeń, przy zastosowaniu koryt siatkowych ze stali nierdzewnej 316 oraz ułożenie istniejących przewodów do nowych tras kablowych,

- demontaż istniejących lamp oświetleniowych komory, instalacji elektrycznej, puszek łączeniowych oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej (bez puszek łączeniowych) wraz z doborem i montażem nowych lamp hermetycznych (3 szt.),

- demontaż starego układu zalania komory (sondy prętowe, okablowanie) wraz z odtworzeniem nowego układu,

- dobór oraz montaż nowego nawiewnego wentylatora kanałowego na rurę PVC DN160 wraz z wykonaniem instalacji zasilającej oraz sterowniczej,

- przeniesienie istniejącego przetwornika przepływomierza prod. Techmag do nowo zabudowanej szafy sterującej wraz z jego uruchomieniem oraz uruchomieniem pomiaru przepływu; przetwornik należy zabudować poza wewnętrzną szafą sterowniczą (pomiędzy obudowami wewnętrznej i zewnętrznej szafy sterowniczej, na tylnej płycie montażowej);

  - Wykonanie: instalacji zasilającej, sterowania, monitoringu technologicznego, wymaganego okablowania, osprzętu elektrycznego niezbędnego do podłączenia i prawidłowego funkcjonowania istniejącej tłoczni; zamawiający przewiduje montaż szafy sterowniczej w miejscu starej demontowanej szafy;

  - Dostarczenie i montaż szafy sterowniczej, podłączenie nowej szafy do elektrycznej instalacji zasilającej;

  - Wykonanie i uruchomienie monitoringu technologicznego wraz z wykonaniem wizualizacji na stacji operatorskiej w Dyspozytorni Głównej (zlokalizowanej w siedzibie Sosnowieckich Wodociągów S.A. przy ul. Ostrogórskiej 43); powyższego należy dokonać w porozumieniu z gwarantem \ wykonawcą niniejszego systemu wizualizacyjnego tj. firmą: KBKELEKTROINSTAL Łukasz KWECZLICH, 98-300 Wieluń, ul. Augustiańska 4;

  - Uruchomienie monitoringu antywłamaniowego, którego należy dokonać w porozumieniu z firmą aktualnie świadczącą na rzecz zamawiającego usługi z zakresu ochrony osób i mienia, tj. firmą: „ERA” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16 B (przeniesienie oraz uruchomienie istniejących modułów GSM do nowo zabudowanych szaf sterujących);

  - Wykonanie montażu urządzeń monitoringu alarmowego:

- obiekt „Cedler” – wykonawca zobowiązany będzie:

- zamontować czujnik ruchu (1 szt.) wewnątrz obiektu oraz wyłączniki kontaktronowe w drzwiach szafy sterowniczej i na drzwiach wejściowych do obiektu,

- dokonać demontażu starego systemu alarmowego prod. Satel (manipulatora naściennego oraz skrzynki alarmowej),

- zamontować nowe podzespoły zapewniające analogiczną funkcjonalność zdemontowanego układu alarmowego,

- dokonać montażu nowego manipulatora LCD (z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych 125kHz) w miejscu zdemontowanego, przy czym montaż nowej płyty głównej wraz z akumulatorem winien nastąpić w dedykowanej skrzynce naściennej w miejscu wskazanym przez zamawiającego;

- jako układ alarmowy należy zabudować urządzenia prod. Satel minimum Integra 32 (stosowane przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.),

- obiekt „Modrzewiowa” – wykonawca zobowiązany będzie:

- zamontować czujniki ruchu (2 szt.) na lampie oświetleniowej znajdującej się na terenie obiektu (wymagane prace związane z demontażem kostki brukowej oraz ułożeniem nowego przewodu 
po stronie wykonawcy, natomiast prace odtworzeniowe w zakresie nawierzchni z kostki brukowej 
po stronie zamawiającego),

- zamontować wyłączniki kontaktronowe w drzwiach szafy sterowniczej oraz w dwóch włazach obiektowych;

  - Przeprowadzenie 5-dniowego bezawaryjnego rozruchu tłoczni po zabudowie nowej szafy sterowniczej oraz zakończeniu wszystkich prac na obiekcie;

  - Przeszkolenie w siedzibie zamawiającego, wyznaczonych przez niego pracowników, w zakresie działania, obsługi i konserwacji nowych układów sterowania tłoczniami (max. 6 pracowników w 2 terminach);

  - Eksploatacja obiektu (zapewnienie przepływu ścieków) do czasu przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

- Wymagania techniczne /parametry techniczno-użytkowe szaf sterowniczych:

  - Szafa sterownicza na obiekcie „Cedler”:

W miejscu starej demontowanej szafy należy zainstalować stojak ze stali nierdzewnej wraz z nową szafą sterowniczą lub szafę wolnostojącą na dedykowanym postumencie (postument z możliwością rewizji); wykonanie szafy: stal alucynkowa 1,5 mm malowana proszkowo, zabezpieczona przed wysoką wilgotnością, z drzwiami zamykanymi na klucz energetyczny, wyposażona w ogranicznik otwarcia drzwi, wentylowana, spód szafy min. 0,7 m nad poziomem posadzki;

  - Szafa sterownicza na obiekcie „Modrzewiowa”:

W miejscu starej demontowanej szafki sterowniczej, należy zainstalować wolnostojącą szafę, umieszczoną na prefabrykowanym postumencie / cokole producenta szafy (postument z możliwością rewizji), dno szafy na wysokości min 0,7 m nad poziomem gruntu; postument / cokół montowany do nowego prefabrykowanego fundamentu wkopanego w grunt; części betonowe należy zabezpieczyć przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi wodą oraz porastaniem mchem; szafka wraz z postumentem / cokołem oraz fundamentem powinna być posadowiona w sposób trwały oraz stabilny i odpowiadać poniższym wymaganiom:

        - obudowa zewnętrzna – odporna na działanie warunków środowiskowych, przeznaczona do montażu zewnętrznego, wykonana z blachy stalowej alucynkowej 1,5 mm malowanej proszkowo i stopniu ochrony IP 65; drzwi zamykane na zamki jednoimienne, samozatrzaskowe – z wkładką patentową (1333); zabezpieczone wyłącznikami kontaktronowymi (wpiętymi w system monitoringu alarmowego); obudowa zewnętrzna winna być wyposażona w kratki wentylacyjne z dedykowanym okapem lub w inny sposób zabezpieczone przed dostaniem się wody do wnętrza obudowy; należy uwzględnić miejsce na montaż przenoszonego przetwornika przepływu prod. TECHMAG (montowanego pomiędzy obudowami wewnętrznej i zewnętrznej szafy sterowniczej, na tylnej płycie montażowej),

        - obudowa wewnętrzna – wykonana ze stali alucynkowej 1,5 mm malowanej proszkowo z drzwiami nieprzezroczystymi, na których zlokalizowane będą wszystkie elementy manipulacyjne układu sterowania, wskaźniki i elementy pomiarowe; drzwi zamykane na klucz energetyczny, wyposażone w ograniczniki otwarcia; obudowa wewnętrzna powinna być objęta wentylacją mechaniczną;

  - Wyposażenie każdej z szaf winny stanowić:

        - panel sterowniczy (do zastosowań zewnętrznych) zabudowany na drzwiach szafy sterowniczej 
(w przypadku obiektu „Modrzewiowa” na obudowie wewnętrznej) z dotykowym i kolorowym wyświetlaczem LCD / LED o przekątnej minimum 7”, który będzie wyświetlał informacje o:

- aktualnym poziomie ścieków [%],

- prądach pomp [A],

- stanie pomp (praca, postój, awaria),

- trybie pracy pomp (AUTO/0/RĘKA),

- ustawionych poziomach ZAŁ/WYŁ pompy [%],

- dacie oraz godzinie,

- stanie  układu alarmowego (uzbrojony, rozbrojony, w trakcie uzbrajania),

- wystąpieniu alarmu spiętrzenie ścieków,

- przepływie chwilowym [m3/h],

- sumarycznym przepływie ścieków [m3],

- dobowym czasie pracy pomp [min] (z możliwością zerowania licznika) oraz edycji dowolnej wartości),

- sumarycznym czasie pracy pomp [h],

- dobowej ilości cykli załączeń pomp (z możliwością zerowania licznika),

- sumarycznej ilości cykli pomp,

- trybie praca wentylatora (LATO / ZIMA) – dotyczy tylko obiektu Modrzewiowa”,

Panel sterowniczy winien umożliwiać również wprowadzanie ustawień:

- próg pracy ZAŁ/WYŁ pomp,

- data oraz godzina,

- próg MAX (spiętrzenie),

- czas przełączenia pomp w przypadku ciągłej pracy (możliwość edycji o dowolną wartość, wyrażoną w minutach),

- postój - czas pomiędzy wyłączeniem pompy pracującej, a kolejnym jej załączeniem,

- zakres pracy sondy hydrostatycznej (z możliwością edycji o dowolną wartość),

- czas wybiegu pomp,

- możliwość edycji okresu letniego oraz zimowego oraz czasu pracy / postoju wentylacji – dotyczy tylko obiektu “Modrzewiowa”,

panel sterowniczy winien być wyposażony w ekran alarmów z możliwością potwierdzania alarmów historycznych oraz datą i godziną wystąpienia / zakończenia awarii / zdarzenia (zapis alarmów historycznych za okres minimum 30 dni ze stemplem czasowym), wszystkie nastawy powinny być zabezpieczone hasłem,

        - na drzwiach szafy (w przypadku obiektu „Modrzewiowa” na obudowie wewnętrznej)  winny znajdować się również:

- przełączniki do wyboru trybu pracy pomp (RĘKA/0/AUTO),

- przyciski (przełączniki) ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ każdej pompy (do pracy ręcznej),

- przełącznik trybu pracy tłoczni (NORM/0/AWAR),

- przełącznik wyboru pompy do pracy w trybie AWARYJNYM (P1/P2),

- przełącznik załączania oświetlenia terenu (RĘKA/0/AUTO) – (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”),

- stacyjka rozbrojenia alarmu włamaniowego przy użyciu klucza – (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”),

- wyłącznik bezpieczeństwa (czerwony grzybek),

- przełącznik oświetlenia komory (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”),

- sygnalizacja świetlna wizualizująca:

- pracę pompy,

- awarię pompy,

- obecność napięcia w szafie sterowniczej (kontrola napięcia dla obwodów 230V oraz 24VDC),

- wystąpienie przekroczenia poziomu maksymalnego (spiętrzenie),

- zalanie komory (tylko na obiektu „Modrzewiowa”),

- awaria pompki odwadniającej,

- jednokanałowy regulator uniwersalny z wyświetlaczem (odpowiedzialny za wyświetlanie aktualnego poziomu ścieków tłoczni w komorze oraz za sterowanie pracą pomp w trybie pracy awaryjnej),

- dwa gniazda serwisowe 230V AC,

- analogowy pomiar prądu dla każdej pompy (zakres amperomierzy dostosowany do nominalnego poboru prądów pomp),

- cyfrowy 3- fazowy analizator parametrów sieci z wyświetlaczem,

        - soft-startery o mocy 7,5 kW (dla obiektu „Modrzewiowa”) oraz 11 kW (dla obiektu „Cedler”); niezintegrowane – produkowane przez: Danfoss, Schneider, Mitsubishi lub ABB (obecnie wykorzystywane w Sosnowieckich Wodociągach S.A), przystosowane do pracy ciągłej oraz z dużą częstotliwością cykli załącz/wyłącz w ciągu godziny (20 cykli na godzinę), wyposażone w fabryczny wyświetlacz do podglądu parametrów pracy soft-startera zintegrowany z urządzeniem), posiadający możliwość sterowania trzema fazami; soft-startery wyposażone w wewnętrzny stycznik obejściowy,

        - sterownik PLC jednego z producentów: Siemens, Mitsubishi, Schneider (stosowany przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.), swobodnie programowalny o konstrukcji modułowej mającej osobno zasilacz, jednostkę główną CPU, kasety i moduły wejść, wyjść, z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły; sterownik winien posiadać możliwość zbierania danych (zdarzenia, awarie) w pamięci EEPROM (nieulotnej), zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w szafie sterowniczej dla tłoczni mikroprocesorowych dedykowanych sterowników PLC,

        - moduł komunikacyjny GSM INVENTIA MT-151 HMI,

        - 3-fazowy analizator parametrów sieci do monitorowania podstawowych parametrów elektrycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia,

        - jednokanałowy regulator uniwersalny; możliwość zasilania napięciem Vac i Vdc, 3 wyjścia przekaźnikowe, wyjście analogowe 0/4 do 20mA, dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED, konfiguracja parametrów 
z klawiatury foliowej umieszczonej na panelu przednim urządzenia, stopień ochrony min. IP54 od czoła urządzenia, obudowa tablicowa,

        - główny wyłącznik zasilania szafy sterowniczo-zasilającej (SIEĆ/0/AGREGAT), umożliwiający otwarcie szafy podczas pracy bez konieczności wyłączania napięcia zasilającego,

        - wyłącznik bezpieczeństwa z cewką wybijakową współpracująca z wyłącznikiem awaryjnym (grzybek),

        - styczniki, zabezpieczenia nadprądowe urządzeń elektrycznych z podziałem na główny obwód prądowy 
i obwody pomocnicze (zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie szyn łączeniowych – „grzebieni”), układy zasilające poszczególne obwody i urządzenia, układy zabezpieczające przed przepięciami w sieci elektrycznej (klasy II), wymagane zabezpieczenia różnicowo-prądowe,

        - urządzenia do utrzymywania prawidłowej temperatury wewnątrz szafy sterowniczej (kratki wentylacyjne – wlot i wylot, grzałka i wentylator sterowany od termostatów),

        - oświetlenie wewnętrzne – lampa LED montowana na uchwyt i magnes, z przewodem min. 1,0 m, zakończonym wtyczką elektryczną podłączona do gniazda 230V AC oraz gniazdo serwisowe 230V AC zamontowane na szynie DIN (niewykorzystywane),

        - listwa zaciskowa L1, L2, L3 (fazy wyprowadzone bezpośrednio z wyłącznika głównego szafy sterowniczo-zasilającej), PE, N zabezpieczona trójfazowym wyłącznikiem nadprądowym C16 z wolnymi wyprowa-dzeniami pozwalającymi na wpięcie przewodów o przekroju do 4 mm2,

        - przepływomierz – wpięcie istniejącego przepływomierza do nowej szafy sterowniczej,

        - układ awaryjnego podtrzymania zasilania dla sterownika nadrzędnego PLC oraz modułu GSM INVENTIA – zasilacz UPS z podtrzymaniem akumulatorowym, przy czym należy zastosować minimum dwa akumulatory 7,2 Ah 12V,

        - sygnalizator akustyczno-optyczny wykorzystywany do układu alarmowego,

        - wtyk agregatowy (32A, 5-pin) do podłączenia agregatu prądotwórczego umieszczone na elewacji obudowy zewnętrznej szafy sterowniczej,

        - czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających szafę,

        - należy pozostawić jeden rząd z zabudowaną szyną DIN o wolnej przestrzeni pomiędzy korytami grzebieniowymi min. 25 cm wysokości,

        - dla obiektu „Modrzewiowa” należy wykonać układ czujnika zmierzchowego (wraz z dodatkowym stycznikiem) lampy oświetlenia terenu, załączanej również dodatkowym przełącznikiem (RĘKA/0/AUTO),

        - moduł alarmowy z możliwością rozbrojenia i uzbrojenia obiektu z pilota (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”; należy dostarczyć dwie sztuki zaprogramowanych pilotów).

- Wymagania techniczne /parametry techniczno-użytkowe dotyczące poszczególnych elementów / urządzeń składających się na przedmiot zamówienia:

- Wyposażenie szafy powinno być wykonane w sposób pozwalający na swobodny dostęp do wszystkich elementów / urządzeń;

- Elementy / urządzenia winny być zabudowywane na tylnej płycie montażowej;

- Komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC, a modułem GSM INVENTIA MT-151 HMI oparta o Modbus-RTU;

- Wszystkie sygnały cyfrowe i analogowe należy wprowadzić bezpośrednio do sterownika PLC z wykorzystaniem listew pośredniczących oraz zabezpieczyć (sygnały analogowe 4-20mA) separacją galwaniczną (separator sygnałów);

- Sygnał analogowy z sondy hydrostatycznej należy rozdzielić za pomocą separatora; rozdzielone sygnały należy wprowadzić do PLC, modemu MT-151 HMI oraz regulatora pracy awaryjnej;

- Należy dokonać montażu korytek grzebieniowych z zachowaniem min. 5 cm odstępu od zacisków urządzeń / listwy w celu swobodnego dostępu;

- W razie konieczności wykonania nowych przepustów do komory tłoczni, należy wykonać je przy użyciu gumowego wkładu uszczelniającego;

- Kable zasilające oraz sterownicze z obiektowej aparatury AKPiA wchodzące do szafy sterowniczej winny posiadać opis alfanumeryczny zgodny z dokumentacją powykonawczą (oznaczenie od strony szafy sterowniczej oraz od strony urządzenia);

- Umieszczone wewnątrz szafy sterowniczej kable i przewody siłowe, zasilające oraz sterownicze, winny posiadać na końcach opis alfanumeryczny (drukowany, informujący o miejscu podłączenia obydwóch końców danego przewodu) zgodny z dokumentacją powykonawczą;

- Wszelkie urządzenia należy oznaczyć w sposób czytelny i trwały, zgodnie ze schematami montażowymi; oznaczenie winno znajdować się na urządzeniu w widocznym miejscu zgodnie z dokumentacją powykonawczą;

- Tryby pracy sterowania oraz algorytmów występujących na obiekcie:

        - Tryb pracy normalnej pomp: algorytm pracy oparty na modułowym sterowniku swobodnie programowalnym PLC nadzorującym prawidłową pracę tłoczni,

- wybór trybu pracy tłoczni (normalny, awaryjny) winien następować poprzez przełączenie stacyjki „NORM/0/AWAR” oraz przełącznika wyboru pompy P1/P2 na elewacji szafy sterowniczej (w przypadku wyboru pracy awaryjnej),

- w trybie pracy normalnej występuje naprzemienna praca pomp,

- do trybu pracy normalnej należy wykorzystać poziom ścieków mierzony przez sondę hydrostatyczną,

- algorytm pracy normalnej polega na naprzemiennej pracy pomp w zakresie poziomów ustawionych 
w sterowniku PLC; po osiągnięciu progu załączenia następuje uruchomienie pompy; pompa wyłącza są zgodnie z nastawą wyłączenia; po wykonaniu cyklu następuje zmiana pomp,

- w przypadku długotrwałej pracy pompy (bez osiągnięcia progu wyłączenia) następuje zmiana pompy pracującej (czas po którym następuje przełączenie pompy pracującej deklarowany jest z poziomu panelu operatorskiego),

- w przypadku awarii jednej z pomp uszkodzona pompa jest pomijana w układzie sterowania,

        - Tryb pracy awaryjnej pomp: oparty na regulatorze, odpowiadający za awaryjną pracę tłoczni (pracujący w zadanym przedziale wartości poziomów w zakresie poziomów ZAŁ/WYŁ),

- praca w układzie awaryjnym powinna być całkowicie niezależna od pracy sterownika PLC,

- wybór pompy do pracy odbywa się poprzez przełącznik P1/P2 zabudowany na elewacji szafy sterowniczej,

- do trybu pracy awaryjnej należy wykorzystać poziom ścieków mierzony przez sondę hydrostatyczną,

        - Algorytm uzbrajania / rozbrajania alarmu:

- Dla obiektu „Cedler”:

zasada działania układu alarmowego jest analogiczna do działania systemu alarmowego na obiekcie „Modrzewiowa”; podstawową różnicą jest brak pilota w celu rozbrojenia alarmu oraz brak stacyjki „STACYJKA ALARMOWA” na elewacji szafy sterowniczej; wejście / wyjście na obiekt odbywa się poprzez wykorzystanie manipulatora LCD zabudowanego na ścianie przy wejściu do obiektu; po wykryciu ruchu bądź przerwaniu sygnału z czujnika kontaktronowego odliczany jest czas zwłoczny w celu rozbrojenia układu kodem z manipulatora; jeżeli w ustawionym czasie zwłocznym nie nastąpi rozbrojenie układu wówczas wyzwoli się sygnał akustyczno-optyczny (oraz wysłany zostanie sygnał alarmowy do Dyspozytora i firmy ochroniarskiej) analogiczny jak przy obiekcie „Modrzewiowa”; obiekt uzbraja się wykorzystując manipulator LCD; po wpisaniu kodu uzbrajającego układ wyzwala czas zwłoczny pozwalający na swobodne opuszczenie obiektu po czym następuje uzbrojenie obiektu,

- Dla obiektu „Modrzewiowa”:

układ czuwa nad nieautoryzowanym dostępem do obiektu; autoryzacja następuje poprzez rozbrojenie alarmu sygnałem radiowym zadawanym z pilota, lub przełączeniem stacyjki kluczem na elewacji wewnętrznej szafy sterowniczej; system pozostaje rozbrojony do czasu ponownego sygnału uzbrajającego z pilota (lub przełączenia stacyjki w pozycję uzbrajania) i trwałego zamknięcia wszystkich wyłączników krańcowych obiektu i ustania ruchu na 10 sekund; uzbrojenie sygnalizowane jest jednym krótkim sygnałem dźwiękowym i optycznym (0,5 sek), a rozbrojenie dwoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi i optycznymi (2 x 0,5 sek, co 0,5 sek); podczas uzbrojenia układ alarmowy czeka na rozwarcie obwodu czujników kontaktronowych w szafach i włazach lub aktywację dowolnego czujnika ruchu, 
co spowoduje uaktywnienie sygnalizacji alarmowej po zwłoce czasowej zaimplementowanej w sterowniku PLC (45 sekund); sygnał dźwiękowy aktywowany jest na 30 sekund, sygnał optyczny aktywny jest cały czas po wszczęciu alarmu do czasu prawidłowego rozbrojenia pilotem lub kluczem; sygnał dźwiękowy jest ponownie wzbudzany po kolejnym wykryciu przez układ ruchu na terenie lub rozwarcia wyłączników kontaktronowych; rozbrojenie układu alarmowego należy realizować za pomocą sygnału radiowego z pilota; rozbrojenie alarmu przy użyciu stacyjki w szafie należy traktować jako awaryjne 
w przypadku uszkodzenia lub braku pilota; w przypadku konieczności awaryjnego rozbrajania alarmu przy użyciu stacyjki (brak lub uszkodzenie pilota) należy ustawić zwłokę czasową do aktywacji alarmu (45 sekund) pozwalającą na swobodne otwarcie oraz rozbrojenie układu;

w przypadku wystąpienia alarmu na obiekcie, sygnał włamania wysyłany jest równocześnie do systemu SCADA na Dyspozytorni Głównej (za pomocą INVENTIA MT) oraz firmy ochroniarskiej (za pomocą GSM GENEVO ATXLTE4); odtworzenie układu monitoringu w tym zakresie należy wykonać w porozumieniu z firmą aktualnie świadczącą na rzecz zamawiającego usługi z zakresu ochrony osób i mienia,

        - Algorytm pracy wentylacji obiektu (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”):

- w trybie pracy automatycznej wentylacja działa w zależności od okresów czasowych zaimplementowanych w sterowniku PLC,

- w okresie letnim przewiduje się czas pracy wentylatora nawiewnego zabudowanego w tłoczni na 20 minut (praca) i 40 minut (postój); w okresie zimowym istnieje możliwość ustawienia odrębnych czasów pracy/postoju lub całkowitego wyłączenia działania wentylacji (w trybie pracy automatycznej),

- istnieje możliwość zmian czasów pracy i postoju wentylacji oraz zakresu lato/zima z poziomu panelu operatorskiego HMI,

- domyślnie okres letni przypada na miesiące od kwietnia do października,

- wentylacja pracuje w powyższych przedziałach czasowych do momentu uruchomienia  przełącznika “OŚWIETLENIE KOMORY”, wówczas układ przechodzi w stan ciągłej pracy wentylatora do momentu wyłączenia oświetlenia komory,

- po wyłączeniu oświetlenia komory, poz. “WYŁ” wentylacja powraca do pracy w wyznaczonych przedziałach czasowych,

- tryb pracy ciągłej wentylatora (wyzwalany przełącznikiem “OŚWIETLENIE KOMORY”) winien działać niezależnie od sterownika PLC,

        - Algorytm detekcji zalania komory (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”):

w przypadku wystąpienia zalania komory (zadziałania sondy prętowej zabudowanej w komorze tłoczni) należy bezwzględnie wyłączyć aktualnie pracującą pompę oraz zablokować możliwość uruchomienia pomp do czasu usunięcia zalania komory; dodatkowo należy wysłać sygnał alarmowy „ZALANIE KOMORY” do systemu monitoringu Sosnowieckich Wodociągów S.A.;

- Dodatkowa aparatura kontrolno-pomiarowa (przewidziana do wymiany / zabudowy):

        - czujniki ruchu – dualne, zewnętrzne, z czujnikiem PET, montowane na dedykowanych zawiesiach 
z możliwością regulacji kąta obrotu oraz pochylenia, wyposażone w styk antysabotażowy (wykorzystany przy podłączeniu); czujniki ruchu powinny posiadać wyjście przekaźnikowe NC oraz możliwość regulacji czułości,

        - sygnalizator opto-akustyczny – zewnętrzny, z możliwością regulacji głośności, zasilanie 12V DC, sygnalizujący włamanie na obiekt, czas trwania sygnału dźwiękowego 30 sek., czas działania sygnalizacji optycznej – do czasu prawidłowego rozbrojenia pilotem, kluczem lub manipulatorem,

        - lampy LED do oświetlenia komory na obiekcie „Modrzewiowa” – zasilanie 230 V, wyposażone w moduł awaryjnego oświetlenia (montowane w oprawie), oprawa hermetyczna, o mocy min. 48 W na oprawę,

        - wentylator (obiekt „Modrzewiowa”) – średnica DN 160, zasilany napięciem 230 V, o min. przepływie 405 [m3/h], min. IP X4;

- Monitoring technologiczny tłoczni:

Do nowo zabudowanego modemu GSM (INVENTIA MT-151 HMI) wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić i udostępnić zmienne następujących sygnałów:

        - sygnały analogowe:

- aktualny poziom ścieków [%],

- przepływ chwilowy [m3/h],

- prądy każdej z pomp [A],

        - sygnały dwustanowe:

    - stan pracy każdej z pomp (praca, postój, awaria),

    - awaria pompy odwadniającej,

    - spiętrzenie ścieków w zbiorniku (alarm),

    - tryb sterowania pomp: AUTO-0-RĘKA,

    - awaria zasilania/zanik zasilania na obiekcie,

    - włamanie,

    - rozbrojenie, uzbrojenie alarmu,

    - wskazanie przełącznika tryby pracy tłoczni NORMALNA/0/AWARYJNA,

    - zalanie komory (dotyczy obiektu „Modrzewiowa”),

        - pozostałe sygnały:

    - stan licznika czasu pracy pomp [min],

    - stan licznika włączeń pomp,

    - ilość ścieków (sumator) [m3],

    - siła sygnału GSM [%].

- Ogólne zasady realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia:

- Wykonawca winien zagwarantować, iż urządzenia zamontowane w ramach realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe pochodzące z bieżącej produkcji (na dzień odbioru przedmiotu zamówienia), ogólnodostępne w sprzedaży na polskim rynku oraz zapewnić ich skuteczne działanie i prawidłową pracę;

- Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie prac na kolejnym z obiektów po zakończeniu prac na wcześniejszej przepompowni, potwierdzonych stosownym protokołem rozruchu;

- Na szafie sterowniczej wykonawca winien umocować (na trwałe) tabliczkę znamionową;

- Przed wdrożeniem obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany będzie wykonać pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej i przekazać zamawiającemu protokoły z pozytywnymi wynikami przeprowa-dzonych pomiarów;

- Prace pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej winny być wykonywane przyrządami pomiarowymi posiadającymi aktualne (nie starsze niż 12 miesięcy świadectwa wzornictwa lub certyfikaty kalibracji);

- Zamawiający wymaga, aby pracownik z uprawnieniami dozorowymi, przed przekazaniem zamawiającemu protokołów z pomiarów wykonanych przez pracowników montażystów, dokonał ich weryfikacji  zatwierdzenia; pracownik z uprawnieniami dozorowymi nie może weryfikować i zatwierdzać pomiarów wykonanych przez siebie samego.

- Zasady wykonywania prac na obiektach:

  - Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać z zamawiającym organizację wykonywania prac;

  - Wykonawca winien będzie oznakować i zabezpieczyć obszar prowadzenia prac oraz zapewnić swobodny dostęp pracowników zamawiającego do urządzeń na terenie prowadzonych prac; po stronie wykonawcy leży obowiązek utrzymania przedmiotowego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji zamówienia;

  - Wykonawca przed przystąpieniem do prac bezpośrednio na obiekcie, winien zgromadzić całość niezbędnego materiału i sprzętu / narzędzi; wykonawca winien bezwarunkowo dysponować sprzętem niezbędnym 
do wykonania przedmiotowego zamówienia, a prace zorganizować w taki sposób, aby zminimalizować czas ich realizacji;

  - W trakcie przerw w prowadzeniu prac na obiekcie nie może on pozostać bez nadzoru zdalnego (podgląd parametrów technologicznych na wizualizacji stacji operatorskiej w Dyspozytorni Głównej oraz sprawny układ alarmowy);

  - Zamawiający dopuszcza wjazd na obiekty Sosnowieckich Wodociągów tylko pojazdów realizujących dostawy materiałów / urządzeń, pojazdów dozoru oraz sprzętu budowlanego;

  - Wykonawca winien każdego dnia po zakończeniu prac, doprowadzić obiekt do stanu czystości, w stopniu pozwalającym na korzystanie z niego pracownikom Sosnowieckich Wodociągów S.A.;

  - Datę przystąpienia do montażu oraz zakres prac przewidzianych do realizacji w danym okresie należy ustalić 
z przedstawicielami zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac;

  - Prace montażowe nowej szafy sterowniczej dla tłoczni ścieków należy prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych – montaż od godziny 07.00 do godziny 15.00;

  - Zamawiający wymaga aby jednorazowa przerwa w odbiorze ścieków na tłoczni nie przekraczała 2 godzin;

  - Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poż.; nadzór 
w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. przez pracowników wykonawcy, winien być sprawowany przez jego dozór;

  - Po zakończeniu prac montażowych, a przed odbiorem przedmiotu zamówienia, wykonawca winien przeprowadzić 5-dniowy rozruch, zakończony protokołem z rozruchu; przedmiotowy protokół winien zostać podpisany przez przedstawicieli(a) obu stron – wykonawcy i zamawiającego oraz  potwierdzać bezusterkową pracę przepompowni tłoczni ścieków;

  - W przypadku wystąpienia w trakcie rozruchu wady, termin rozruchu będzie biegł na nowo, od momentu usunięcia przedmiotowej wady;

  - Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie uporządkować miejsce prowadzenia prac i przekazać je zamawiającemu w terminie poprzedzającym odbiór przedmiotu zamówienia.

- Powykonawcza dokumentacja techniczna:

Na 7 dni kalendarzowych przed datą planowanego odbioru przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu, sporządzoną w języku polskim, powykonawczą dokumentację techniczną, zgodnie z pkt 1 § 4 projektu umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

- ZALECA SIĘ, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem prowadzenia prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, celem stwierdzenia rzeczywistych warunków prowadzenia tych prac i innych trudności mających wpływ na wycenę i terminowość realizacji zamówienia.

- Zapoznanie z miejscem prowadzenia prac będzie możliwe, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
z p. Łukaszem PISARKIEM – Starszym Specjalistą ds. Automatyki lub p. Grzegorzem KĘSKĄ – Specjalistą ds. Automatyki pod nr tel. 32 364 43 61;

- Nieobowiązkowa wizja lokalna odbędzie się przed złożeniem oferty, w dniu 25 i 28 marca 2025 roku; czas / miejsce zbiórki: godz. 9.00 / przy szlabanie przed wjazdem na teren Oczyszczalni Ścieków RADOCHA II 
w Sosnowcu;

- Zamawiający informuje, iż w czasie zapoznania z miejscem prowadzenia prac nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących treści SWZ, odsyłając potencjalnych wykonawców do przewidzianego regulaminem trybu udzielania wyjaśnień treści SWZ.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany będzie zgłosić się do Zespołu ds. BHP i Ppoż. Sosnowieckich Wodociągów S.A. w celu odebrania informacji, o których mowa w art. 2071 ustawy – Kodeks pracy i złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego:

- Otrzymanie przedmiotowych informacji oraz informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim,

- Zobowiązanie wykonawcy do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez pracowników posiadających wymagane przepisami:

- badania lekarskie,

- przeszkolenie w zakresie BHP,

- Wykonanie obowiązku informacyjnego wykonawcy, o którym mowa w przepisie art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

- W ramach gospodarki odpadami wykonawca winien będzie:

- Zagospodarować odpady wytworzone w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;

- Przekazać zamawiającemu cały złom pozyskany w związku z realizacją nin. zamówienia; złom należy przygotować w elementach wsadowych, tj. do 1 m długości i złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego (magazyn);

- Przed zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, przekazać protokolarnie zamawiającemu do weryfikacji zdemontowane urządzenia elektryczne i elektroniczne (stare oprawy oświetleniowe, styczniki, sterowniki, softstarty, kable itp.); po dokonaniu weryfikacji urządzenia niesprawne 
i nieprzydatne zamawiającemu zostaną protokolarnie przekazane wykonawcy, który – jako wytwórca odpadów – powinien zagospodarować je w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach.

- Pozostałe wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

ROZDZIAŁ 4

Termin wykonania zamówienia

16 tygodni (od dnia zawarcia umowy).

ROZDZIAŁ 5

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem elektronicznej, bezpłatnej Platformy zakupowej, administrowanej przez OPEN NEXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, na podstronie dedykowanej zamawiającemu (PROFIL NABYWCY), wskazanej w pkt 8 Rozdziału 1 SWZ, dalej „Platformie”; komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą SWZ lub ofert.

- Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca:

    - Potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: https://sosnowieckiewodociagi.pl/o-spolce/zamowienia-publiczne i akceptuje jego postanowienia;

    - Akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący;

    - Potwierdza, że zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert / wniosków, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta, na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl, pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- Zamawiający zaleca założenie bezpłatnego konta na Platformie, w przeciwnym razie wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego lub brak możliwości zmiany / wycofania oferty przy pomocy Centrum Wsparcia Klienta.

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową;

UWAGA: podpisem osobistym nie jest podpis własnoręczny; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

- Ofertę, oświadczenie o którym mowa w § 15 ust. 2, a jeśli zasadne – przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 14 ust. 3 regulaminu, dalej „zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Obwieszczeniu, o którym mowa w pkt 34, z uwzględnieniem zaleceń zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu jak wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy, z uwzględnieniem zaleceń (preferencji) zamawiającego, o których mowa w  niniejszym rozdziale.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w pkt 4 Rozdziału 9 SWZ, złożyć należy za pomocą formularza „OFERTA WYKONAWCY”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca składa za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 lub 7, przekazywane w postępowaniu po terminie składania ofert, wykonawca przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazywane zamawiającemu na późniejszym etapie postępowania (nie wraz z ofertą), należy przekazać w sposób wskazany w pkt 10; w celu utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca winien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, dokonuje w przypadku:

  - Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

  - Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

  - Innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, dokonuje w przypadku:

    - Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

    - Przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

    - Pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

  - Są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

  - Umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

  - Umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

  - Zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Stosownie do postanowień § 17 ust. 7 regulaminu, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SWZ; wniosek  należy złożyć za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”; zamawiający zaleca, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.

- Zamawiający odpowie na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, pod warunkiem że wniosek ten wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, ewentualne zmiany treści SWZ lub zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający zamieści na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”).

- Na skutek udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 26, dokonania zmiany treści SWZ, o której mowa w pkt 25, albo niezależnie od nich, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców do należytego przygotowania i złożenia ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 23.

- Zamawiający udostępniał będzie na Platformie (w sekcji ,,KOMUNIKATY”) wszelkie informacje wynikające z postanowień regulaminu, w szczególności dot. unieważnienia postępowania, bądź odstąpienia od jego prowadzenia.

- Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy tylko do tego wykonawcy, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, z uwagi na fakt iż możliwa jest awaria systemu lub możliwe jest, że powiadomienie trafi do folderu SPAM.

- Jedynie w przypadku awarii lub niedostępności Platformy, zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 6 Rozdziału 1 SWZ wniosków, informacji, oświadczeń lub dokumentów, itp., które wykonawca – zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału – zobowiązany byłby przekazać zamawiającemu poprzez Platformę, za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.

- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

  - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub nowsze wersje;

  - Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;

  - Włączona obsługa JavaScript;

  - Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

  - Szyfrowanie za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty w sposób niezgodny 
z INSTRUKCJĄ korzystania z Platformy, o której mowa w pkt 2.3., w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”).

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców winny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), ze szczególnym uwzględnieniem .pdf, albowiem format ten zapewnia największą integralność danych w pliku.

- W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; do formatów uznawanych za powszechne, a NIE występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 34 należą: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.; dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie, chyba że można będzie rozpakować te pliki za pomocą jednego z rekomendowanych formatów (.zip lub .7z); zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików przed ich spakowaniem.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf 
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju;

podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, dlatego też zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym; może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zidentyfikowana była, co najmniej przez podanie oznaczenia zamówienia.

- W zakresie nieujętym w niniejszym rozdziale, stosować należy INSTRUKCJĘ, o której mowa w pkt 2.3.

ROZDZIAŁ 6

Informacja o odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej; komunikacja odbywa się w sposób określony w Rozdziale 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 7

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Beata PŁACHTA-DURZYŃSKA – Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych, pod nr tel.: (+48 32) 364 43 36.

ROZDZIAŁ 8

Termin związania ofertą

- Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 31 maja 2025 roku.

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; jeżeli zasadne, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ 9

Opis sposobu przygotowania ofert

- Pod rygorem nieważności, ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert wykonawcy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia; wykonawca sporządza ofertę zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, składane odrębnie przez:

- wykonawcę,

- każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. członków / partnerów konsorcjum, bądź wspólników spółki cywilnej; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

- W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.2. – pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; dokumentem zastępującym pełnomocnictwo, w przypadku spółki cywilnej, może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich jej wspólników); pełnomocnictwo winno zawierać 
w szczególności wskazanie:

  - postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,

  - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc ich zamieszkania,

  - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności KRS i CDEiG.

- Zapisy pkt 4.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zasady sporządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych określono w Rozdziale 5 SWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ 10

Sposób oraz termin składania ofert

- Pod rygorem nieważności, przygotowaną zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia: 2 kwietnia 2025 roku, do godz.: 08:45, za pośrednictwem Platformy; proces składania ofert opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

- Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie; ryzyko błędnego lub nieterminowego doręczenia oferty obciąża wykonawcę; zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić / wycofać ofertę za pomocą Platformy; proces zmiany / wycofania oferty opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 11

Termin otwarcia ofert

- Niejawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2 kwietnia 2025 roku, o godz.: 08:50, za pośrednictwem Platformy.

- Zamawiający nie podaje przed otwarciem informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii; zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt 7 Rozdziału 1 SWZ.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na Platformie (w sekcji ,,KOMUNIKATY”), informacje o:

  - Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - Cenach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ 12

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 13

Sposób obliczenia ceny

  - Wykonawca zobowiązany jest podać – w tabeli w formularzu oferty – cenę (wyrażoną jako wartość brutto) 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, stawkę i wartość podatku VAT oraz wartość netto, przy czym cena wyrażona w kwocie brutto (podana w KOLUMNIE 1) winna wynikać ze zsumowania obliczonej przez wykonawcę wartości netto (podanej w KOLUMNIE 2) oraz wartości należnego podatku VAT (podanej w KOLUMNIE 3), gdzie obowiązującą stawkę podatku VAT wykonawca określi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług.

  - Cena winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian 
w przepisach dotyczących stawki podatku VAT – w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen (kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć; skalkulowana przez wykonawcę cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie uważa on za niezbędne, w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z umową i obowiązującymi przepisami.

  - Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.

  - Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek – w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE:

        - Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

        - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

        - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

        - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ 14

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Na podstawie § 17 ust. 14 regulaminu, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2., odpowiednio ppkt a lub b Rozdziału 2 SWZ, zamawiający poinstruuje wykonawcę(ów) o zasadach przeprowadzenia negocjacji, bądź składania ofert dodatkowych, odpowiednio w zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.

- W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz treści oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z § 21 ust. 2 regulaminu.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach; oferty dodatkowe zawierające wyższe ceny podlegać będą odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 3 regulaminu.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wskazanie oferty od najtańszej do najdroższej;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

– podając uzasadnienie faktyczne i wynikające z regulaminu.

- Zamawiający udostępni niezwłocznie na Platformie informacje, o których mowa w pkt 12.1.

ROZDZIAŁ 15

Podstawy wykluczenia

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 regulaminu oraz w Rozdziale 21 SWZ.

      - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na okres wskazany odpowiednio w § 12 ust. 9 regulaminu oraz pkt 2 Rozdziału 21 SWZ.

      - Mechanizm samooczyszczenia wykonawcy, określony został w § 12 ust. 7 regulaminu.

ROZDZIAŁ 16

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie ustanawia żadnego z warunków, o których mowa w § 13 ust. 2 regulaminu, jak również w ust. 3 tego paragrafu regulaminu; ze względu na nie ustanowienie przez zamawiającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie zachodzi stosowna sytuacja, o której mowa w § 14 ust. 1 regulaminu.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca winien wskazać w formularzu oferty, w SEKCJI III: PODWYKONAWSTWO:

  - Części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

  - Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

- Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 17

Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenia przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ 18

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

      - Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, na zasadach i w zakresie określonym w § 22 ust. 19 regulaminu.

      - Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje miedzy wykonawcą 
i zamawiającym stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotyczące umowy przedwstępnej.

      - Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposobie zawarcia umowy.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie; poprzez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się dwukrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy, bądź nieprzesłanie jej zamawiającemu.

      - Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w postaci elektronicznej, zgodnie z pkt 7 Rozdziału 5 SWZ; umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, winna zawierać:

  - Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;

  - Oznaczenie okresu obowiązywania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Oświadczenie, że wszyscy partnerzy / członkowie konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną  za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (o ile zamawiający wymagał jego wniesienia);

  - Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;

  - Wskazanie Pełnomocnika do reprezentowania współwykonawców przy wykonywaniu zamówienia;

  - Oświadczenie, że Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów / członków konsorcjum razem i każdego z osobna.

ROZDZIAŁ 19

Projekt umowy i jej należyte zabezpieczenie

      - Pod rygorem nieważności, umowa wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ; złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę tego projektu.

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 20

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych

      - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowieckich Wodociągach S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43;

  - Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. jest Pani Aleksandra CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: abi@sosnowieckiewodociagi.pl; nr telefonu: /32/ 364 43 35;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE I MONTAŻ SZAF STEROWNICZYCH DLA TŁOCZNI ŚCIEKÓW CEDLER ORAZ MODRZEWIOWA W SOSNOWCU”; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w szczególności w oparciu o § 8 ust. 3 regulaminu;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Posiada Pani/Panu:

        - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym 
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

        - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

        - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

        - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      - Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

      - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia, w zakresie niezgodnym z regulaminem.

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

ROZDZIAŁ 21

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „specustawy sankcyjnej” (podstawa: art. 7 ust. 9 tejże ustawy)

    - Na podstawie art. 7 ust 1 specustawy sankcyjnej, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

      - Wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

      - Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

      - Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

    - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.

    - W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1.1., 1.2. lub 1.3., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi 
z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 22

Pozostałe informacje

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, o ile postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.

- Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej.

- Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.

- Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

- Dniem roboczym nie jest ani dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, ani sobota.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 20 ust. 5 regulaminu;

w przypadku niewykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, w wyniku negatywnej weryfikacji skuteczności takiego zastrzeżenia, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

| Załącznik nr 1 | Projekt umowy w sprawie zamówienia |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Wzór formularza oferty |
| Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawców (§ 15 ust. 2 regulaminu) |