Koło, dnia 22.04.2024 r.

**Pytanie 1**. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne w stosunku do zawartego w OPZ, które zagwarantują uzyskanie emisji poniżej 50 mg/m3 w spalinach (przeliczone na 6% zawartości O2) w pełnym zakresie obciążeń kotła, ale wykorzystujące między innymi elementy obecnej instalacji oczyszczania spalin (poza wentylatorem wyciągowym).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązania wykorzystujące elementy istniejącej instalacji oczyszczania spalin pod warunkiem wykonania wcześniejszych oględzin ich stanu technicznego i objęciem gwarancją przez wykonawcę instalacji odpylania jako całości.

Bezwzględnemu doborowi i wymianie podlegają :

- wentylator wyciągowy spalin

- multicyklon MOS

**Pytanie 2**. Prosimy o podanie oporów przepływu przez istniejący odpylacz lub wartości podciśnienia na wlocie do odpylacza i na wylocie z odpylacza przy maksymalnym obciążeniu kotła.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada danych dotyczących oporów przepływu przez istniejący odpylacz.

**Pytanie 3**. Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 10.05.2024.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.05.2024r.