- prosimy o podanie producenta, serii, modelu, roku produkcji oraz pojemności i napięcia (w Ah /w V) aktualnie eksploatowanych 30 szt. akumulatorów, które mają być podłączone do nowego zasilacza UPS.

Zamawiający informuje, że UPS wyposażony jest w 40szt. akumulatorów CSB

GP 12650 65Ah/12V.

- czy obecnie eksploatowane akumulatory są posadowione wewnątrz zasilacza UPS NH Plus 80kVA Cover czy też na stojaku zewnętrznym / w obudowie zewnętrznej?

Akumulatory są zamontowane na stojaku zewnętrznym.

- prosimy o podanie, jaką moc czynną w kilowatach (kW) posiada eksploatowany dotychczas UPS NH Plus 80kVA.

Zamawiający informuje, że UPS NH Plus 80kVA ma moc czynną 64kW.

- prosimy o podanie typu i przekrojów przewodów zasilających i odejściowych z UPS istniejącej na obiekcie instalacji oraz istniejących zabezpieczeń na wejściu i wyjściu UPS.

Zamawiający nie przewiduje wymiany zabezpieczeń, kabli. Zabezpieczenia są

dobrane do UPS-a o podanych parametrach.

- w przypadku konieczności instalacji przewodów do podłączenia zasilacza UPS przez wykonawcę prosimy o podanie szacunkowych odległości między miejscem posadowienia UPS a głównym rozłącznikiem zasilania UPS oraz miejscem posadowienia UPS a tablicą zasilającą odbiory, a także dokładny opis wymaganego przebiegu tych tras kablowych z wyszczególnieniem występujących na trasie ewentualnych utrudnień (np. ewentualne przejścia przez ściany i stropy, inne przeszkody).

Instalacja jest w dobrym stanie i Zamawiający nie przewiduje wymiany kabli.

- prosimy o określenie lokalizacji w budynku pomieszczenia instalacji nowego zasilacza UPS oraz szczegółowy opis drogi transportowej poziomej i pionowej i ewentualnych utrudnień od wejścia do budynku do pomieszczenia instalacji zasilacza UPS (która kondygnacja, wymiary drzwi pomieszczenia instalacji, ewentualne zwężenia, czy dostępna winda, czy występują na trasie schody, progi, ewentualnie inne przeszkody itp.).

Zasilacz UPS znajduje się na poziomie -1. Z poziomu 0 na poziom z 	pomieszczeniem UPS można się dostać windą, bez przeszkód typu schody itp.

- prosimy o udostępnienie schematu elektrycznego obiektu dotyczącego włączenia nowego UPS-a w system zasilania obiektu.

Schemat w załączeniu.

- prosimy o podanie następujących informacji dotyczących pomieszczenia instalacji zasilacza UPS: opis, szkic lub zdjęcie pomieszczenia z oznaczeniem miejsca posadowienia zasilacza UPS, wymiary pomieszczenia, określenie lokalizacji zasilacza UPS względem rozdzielni.

Pomieszczenie ok. 20m2, sąsiaduje z pomieszczeniem rozdzielnicy.

- prosimy o potwierdzenie, że zapis „dostawa i montaż nowego UPS-a” (pkt. 3 OPZ) dotyczy przyłączenia UPS-a do istniejącej w obiekcie dotychczas eksploatowanej instalacji zasilającej, odbiorczej i sygnałowej.

Zamawiający potwierdza, że UPS ma być podłączony do eksploatowanej

instalacji zasilającej, odbiorczej i sygnałowej.

- prosimy o potwierdzenie, że udzielana „gwarancja na wszystkie prace objęte opracowaniem” (formularz ofertowy) nie obejmuje akumulatorów eksploatowanych przez Zamawiającego, które mają zostać podłączone do nowego UPS-a.

Zamawiający potwierdza, że udzielana przez oferenta gwarancja nie obejmuje

eksploatowanych akumulatorów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że   	zgodnie OPZ oferent musi uwzględnić w ofercie koszt wykonywania przeglądów

okresowych (raz w roku) i opieki serwisowej przez okres gwarancji (3 lata)  UPSa 	i baterii akumulatorów w ramach oferty.

- czy wobec wymogu podłączenia do nowego zasilacza UPS 30 sztuk dotychczas eksploatowanych akumulatorów Zamawiający dopuszcza dostawę zasilacza UPS z regulacją długości łańcucha bateryjnego w zakresie 30-44 sztuk.

Zamawiający informuje, że UPS jest wyposażony w 40 sztuk akumulatorów (w

OPZ wystąpił błąd). Zamawiający dopuszcza regulację długości łańcucha w

zakresie 30-44 sztuk.