  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZI.271.39.2023.ZP – 2 Węgliniec 08.01.2024r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

Dotyczy: **„Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowa w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej – sieć kanalizacji deszczowe„**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r., poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

W przedmiarze robót nie występują przyłącza kanalizacji sanitarnej, a są ujęte w PZT projektu: czy przyłącza te są przedmiotem zamówienia ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak są przedmiotem zamówienia

PYTANIE NR 2

Jeżeli odpowiedź na pytanie jw. jest pozytywna, to czy przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnych do nowo budowanych przyłączy jest przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ**

Tak są przedmiotem zamówienia

PYTANIE NR 3

Czy w rejonie robót występują bezodpływowe zbiorniki na ścieki, jeżeli tak, to do kogo należy likwidacja tych zbiorników ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Likwidacja należy do właścicieli

PYTANIE NR 4

Czy przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej jest przedmiotem zamówienia ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak jest przedmiotem zamówienia

PYTANIE NR 5

Prosimy o zamieszczenie na stronie Inwestora opisu pompowni – załączony do SWZ rysunek nie daje pełnego obrazu pompowni.

**ODPOWIEDŹ**

Pompownia ścieków składa się ze szczelnego, polimerobetonowego zbiornika DN 1500 mm, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterującej. Zbiornik pompowni, który służy do gromadzenia ścieków, posiada zamontowane pompy zatapialne.  Pompownię należy wyposażyć  w zawory zwrotne i zasuwy odcinające
Wszystkie elementy technologiczne pompowni ścieków należy wykonać ze stali kwasoodpornej ( rurociągi , kominki wentylacyjne , drabinki załzowe itp.) . Wokół dna pompowni , w przypadku natrafienia na wody gruntowe , należy wykonać pierścień dociążający  o średnicy 2,5 m i grubości 0,5m. W pompowni należy zamontować dwie pompy zatapialne z wolnym przelotem o wydajności 16l/s i wysokości podnoszenia 12,3 m .

PYTANIE NR 6

Prosimy o zamieszczenie na stronie inwestora projektu zasilania energetycznego pompowni oraz warunków zasilania.

**ODPOWIEDŹ**

W załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi warunki energetyczne i PZT i WLZ

PYTANIE NR 7

Prosimy o uzupełnienie SWZ o profile kanalizacji sanitarnej: S1 – S20; S22 – PP.

**ODPOWIEDŹ**

Patrz załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi

PYTANIE NR 8

 Czy przyłącza, w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul: Dębowi i Akacjowej są przedmiotem zamówienia ? Przyłącza te nie występują w projekcie ani w przedmiarze robót.

**ODPOWIEDŹ**

Tak są przedmiotem zamówienia

PYTANIE NR 9

Część istniejących krawężników granitowych jest złej jakości, kwalifikującej je do wymiany. Czy w ramach realizacji zadania krawężniki złej jakości *(obite narożniki, popękane …)* należy wymienić czy zabudować istniejące ?

**ODPOWIEDŹ**

Należy uwzględnić wymianę uszkodzonych krawężników

PYTANIE NR 10

Są miejsca, w których występuje kostka betonowa, czy w tych miejscach należy zabudować również zdemontowaną kostkę betonową, czy wymienić ją na kostkę granitową ?

**ODPOWIEDŹ**

Należy zabudować zdemontowaną kostką betonową