Łęczyca, dnia 22.08.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca w ramach projektu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki, nr referencyjny: GPI.271.6.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy z uwagi na uciążliwe oraz kosztowne serwisowanie urządzeń działających w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym a także częstsze niż raz do roku usuwanie osadów  z tego typu oczyszczalni Zamawiający dopuści jedynie oczyszczalnie działające w technologii osadu czynnego, spełniające normę  PN EN 12566-3 + A2:2013-10  charakteryzującą się skutecznością oczyszczania lepszą niż oczyszczalnie ze złożem, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń na zamienne, spełniające zadane normy oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, pod warunkiem zapewnienia stabilnej pracy urządzeń, okresu gwarancji i serwisowania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający z uwagi na ciężkie warunki gruntowe (ryzyko zgniecenia oczyszczalni) dopuści  tylko urządzenia, które charakteryzują się naziomem nie mniejszym niż 1,5m, potwierdzonym w raporcie z badań? Zastosowanie oczyszczalni o naziomie nie mniejszym niż 1.5m spowoduje wyeliminowanie najbardziej zawodnego elementu jakim jest przepompownia do ścieków surowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia stabilnej pracy urządzeń, okresu gwarancji, trwałości i serwisowania. Z uwagi na warunki terenowe oraz ukształtowanie terenu, poziomy wyjść kanalizacji z budynków należy liczyć się z poziomem i zagłębieniem zbiorników na poziomie ponad 1,5 m (zamawiający będzie wymagał potwierdzenia odporności na naziom ponad 1,5 m w raportach z badań technicznych).

Pytanie nr 3

Czy w trosce o bezawaryjną eksploatację oraz mając na uwadze wysokie koszty utrzymania urządzenia spoczywające na użytkowniku po okresie gwarancyjnym (awarie elektroniki, elektrozaworów itp.) Zamawiający dopuści jedynie urządzenia  proste w obsłudze i nie posiadające sterowników i elektrozaworów, spełniające normę  PN EN 12566-3 + A2:2013-10

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia stabilnej pracy urządzeń, okresu gwarancji, trwałości i serwisowania.

Pytanie nr 4

Czy z uwagi na ułatwiony dostęp podczas serwisowania  Zamawiający będzie wymagał oddzielnego włazu do każdej komory?

Odpowiedź: Z uwagi na konieczność sprawdzenia skuteczności działania oczyszczalni należy zapewnić możliwość kontroli i wgląd do komór na każdym etapie oczyszczania ścieków.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo-wodne oraz w trosce o poprawne funkcjonowanie urządzeń będzie wymagał, aby zbiorniki oczyszczalni pozbawione były spawanych lub skręcanych grodzi lub przegród i występowały jako monolityczne.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, w tym monolitycznych pod warunkiem zapewnienia niezakłóconej i stabilnej pracy urządzenia, jak również zapewnienia serwisu i okresu gwarancji.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w trosce o niskie koszty eksploatacji urządzeń nie dopuści oczyszczalni zużywających powyżej 0,4 kWh/d, co znajduje potwierdzenie w raporcie z badań?

Odpowiedź: Należy zapewnić możliwie niskie i zbilansowane zużycie energii na poziomie określonym w dokumentacji projektowej. Wartości wyższe niosłyby ze sobą narastanie kosztów eksploatacyjnych i dodatkowe koszty użytkowania oczyszczalni.

Zwracamy

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.6.2022

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_leczyca