Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i bieżących napraw central wentylacji mechanicznej ,skraplaczy ,agregatów wody lodowej i  klimakonwektorów  w pomieszczeniach  budynku  KWP w Kielcach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja, kontrola szczelności systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej ,klimakonwektorów pomieszczeniowych w budynku KWP w Kielcach  ul. Seminaryjska 12, w tym dostawę części zamiennych niezbędnych do wykonania przeglądów w tym filtrów i tp.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1 Centrale wentylacji mechanicznej:

a) wymiany filtrów,

b) uruchomienia centrali wentylacyjnej – sprawdzenia pod względem mechanicznym elementów stałych i ruchomych,

c) sprawdzenie stanu pasków klinowych, regulacja naciągu,

c) sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń sterowniczych oraz ewentualna ich korekta,

d) sprawdzenie i ewentualna korekta nastaw automatyki,

e) sprawdzenia instalacji elektrycznej w zakresie central wentylacyjnych obejmujące: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

f) usuwania stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek,

g) pomiaru prądów pobieranych przez silniki nawiewu i wywiewu,

h) sprawdzenia działania siłowników: nawiewu i wywiewu,

i) sprawdzenia działania termostatu przeciwzamrożeniowego,

j) sprawdzenie działania wymienników ciepła,

k) sprawdzenie czystości chłodnicy, nagrzewnicy, ewentualne czyszczenie w zależności od potrzeb

l) sprawdzenia stanu łożysk wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,

ł) sprawdzenia stanu izolacji przewodów wentylacyjnych w obrębie central

m) sprawdzenie oraz czyszczenie wszystkich innych filtrów np. wody ( jeśli istnieją)

Dodatkowe informacje

- Z uwagi na lokalizację central wentylacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi – demontaż i ponowny montaż sufitów systemowych w obrębie central po stronie Wykonawcy.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego lub konserwacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu.

2.2 Klimakonwektory pomieszczeniowe:

a) czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia,

b) czyszczenia filtrów  powietrza,

c) czyszczenia wymiennika wodnego,

d) sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

e) sprawdzenia czystości wirnika wentylatorów wraz z ewentualnym czyszczeniem sprężonym powietrzem,

f) sprawdzenia instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

g) kontrola stanu zaworów oraz ich regulacja

2.3 Agregaty chłodnicze oraz agregaty wody lodowej.

a) sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej

b) sprawdzenie stanu zaworów ,czujników ,filtrów itp.

c) parametrów pracy urządzenia ( temperatury ,ciśnienia ssania i tłoczenia, przegrzanie czynnika, poziom oleju itp.)

d)  sprawdzenie i uzupełnienia poziomu oleju w układzie

e) czyszczenie układów skraplaczy wszelkiego rodzaju filtrów (jeśli możliwe ) w innych przypadkach ich wymiana

f) szczegółowa kontrola działania automatyki i ewentualna regulacja( aplikacji regulatorów, nastaw czujników działania przekaźników , zabezpieczeń termicznych itp.)

g) przegląd układów zasilania siłowego , połączeń elektrycznych w szafach jak i zaciskach urządzeń

h) sprawdzenie i regulacja naciągów ,pasków klinowych

i) sprawdzenie układu hydraulicznego agregatu (jeśli istnieje)

2.4 Wykonanie zgłaszanych przez Zamawiającego napraw urządzeń.

Schemat usuwania usterki:

a) diagnoza usterki,

b) sporządzenie wyceny i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku, gdy materiały/części będą kupowane od Wykonawcy, będą one rozliczane odrębną fakturą poza umową.

c) naprawa,

d) uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego działania,

e) sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy.

2.5  Dostawę materiałów eksploatacyjnych:

Pod pojęciem materiały eksploatacyjne należy rozumieć filtry do central wentylacyjnych oraz środki czyszczące.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia prace należy wykonać pierwszy termin do 30.05.2024r. oraz drugi termin do 30.10.2024r zgodnie z harmonogramem zawartym w pkt. 5

4. Zestawienie ilościowe urządzeń objętych przedmiotem umowy:

4.1 Centrale wentylacyjne

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, wydajność  8540 m3/h – prod. LENNOX  model LX0508 – 1szt.

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, wydajność  8280 m3/h – prod. LENNOX  model LX0508 – 1szt.

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, wydajność  4830 m3/h – prod. LENNOX  model LX0508 – 1szt.

4.2 Klimakonwektory

- Klimakonwektor stojący, podokienny 2 rurowy o mocy chłodzenia 0,6 ÷ 7,6kW – prod. LENNOX  model Allegra LSVA– 23szt

- Klimakonwektor naścienny COMFAIR HD o mocy chłodzenia 1,2 ÷ 4kW – prod. LENOX – 2szt.

4.3 Agregaty wody lodowej.

- Agregat wody lodowej ze skraplaczem wodnym o wydajności ziębniczej 75,1kW – prod. LENNOX model SWR080SNM1M – 2szt.

- Agregat wody lodowej ze skraplaczem wodnym o wydajności ziębniczej 106,4kW – prod. LENNOX model SWR120DNM1M – 2szt.

4.4 Skraplacz wentylatorowy

- Zdalny skraplacz wentylatorowy moc chłodnicza 131,6 kW, czynnik chłodniczy R410A – prod. LENOX model PN 06YPO6B2 – 2szt.

- Zdalny skraplacz wentylatorowy moc chłodnicza 95,8 kW, czynnik chłodniczy R410A – prod. LENOX model PU 06YLO2D3 – 2szt.

5. Harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń

Przegląd I w terminie 01-30.05.2024 r.

Przegląd II w terminie 01-30.10.2024 r.

Usługa przeglądu technicznego wykonywana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Wymagane:

Firma wykonująca usługę musi być autoryzowanym serwisem Firmy Lenox i posiadać niezbędne dokumenty stwierdzające powyższą autoryzację.

Certyfikat autoryzacyjny LENOX

Autoryzacja serwisowa  LENOX

Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego lub konserwacji wentylacji mechanicznej należy niezwłocznie wykonać wpis do CRO.