| Nazwa elementu projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | PRACOWNIA ECPW |
| Adres obiektu budowlanego: | 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XI |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych: | Miasto Pabianice P-5 480/4 |
| Inwestor: | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 |

| Dokument: | 72.ST.DT. PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA |
| --- | --- |
| Rewizja: | 01 |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRAC | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA BUDYNKU | Projektant | mgr inż. KRZYSZTOF CHOJNACKI | VII.2023 |  |
|  | Specjalność uprawnień | w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
|  | Numer uprawnień | LOD/1620/POOK/11 |  |  |
| KONSTRUKCJA BUDYNKU | Projektant sprawdzający | mgr inż. MACIEJ WASIELA | VII.2023 |  |
|  | Specjalność uprawnień | w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
|  | Numer uprawnień | LOD/1261/POOK/09 |  |  |

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

1	Dane ogólne	3

1.1	Zakres i przedmiot opracowania	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Opis ogólny zakresu przebudowy	3

2	Opis budynku istniejącego	4

2.1	Opis ogólny budynku	4

2.2	Projektowane zmiany związane z przebudową	5

3	Przyjęte obciążenia	5

4	Opis projektowanych elementów konstrukcji	5

4.1	Elementy podwieszenia kolumny endoskopowej, monitora i centrali wentylacyjnej	5

5	Ocena możliwości przebudowy i usytuowania planowanych urządzeń na stropie	6

5.1	Ocena nośności stropu	6

5.2	Ocena nośności żelbetowej ramy budynku	8

6.1	Obliczenia sprawdzające istniejącego stropu nad 1.piętrem	9

6.2	Obliczenia sprawdzające istniejącego stropu nad 2.piętrem	11

6.2.1	Obliczenia sprawdzające istniejącej ramy głównej budynku	14

6.3	Ocena stanu technicznego i możliwości realizacji przebudowy pomieszczeń	18

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

72.ST.L.1	2.piętro – rzut pomieszczeń ECPW. Rzut stropu nad 1.piętrem

72.ST.L.2	3.piętro – rzut pomieszczeń nad ECPW. Mocowania elementów wiszących. Przekrój 1-1.

72.ST.D.1	Detal mocowania M1

72.ST.D.2	Detal mocowania M2

72.ST.D.3	Detal mocowania M3

# Dane ogólne

## Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek główny A1 Pabianickiego Centrum Medycznego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy pomieszczeń w poziomie 2-go pięta w budynku głównym A1 Pabianickiego Centrum Medycznego zlokalizowanego j.w.

## Podstawa opracowania

[1]	Projekt architektury opracowany przez biuro architektoniczne Atrium s.c.

[2]	Normy polskie, obowiązujące przepisy i literatura techniczna:

- PN-80/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-80/B-02001 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli.

- PN-80/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

[3]	Dokumentacja archiwalna

- Szpital miejski w Pabianicach Budynek główny. Obliczenia statyczne – Tom I i Tom II z 02.1974r,

- Szpital miejski w Pabianicach Budynek główny – blok 1A - łóżkowy. Rysunki konstrukcyjne z 02.1974r,

- Inwentaryzacja architektoniczna zespołu budynków PCM z 04.2016,

## Opis ogólny zakresu przebudowy

Projekt zakłada zmianę sposobu adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń ECPW w poziomie 2-go piętra budynku A. W tym celu przewidziano usunięcie jednej ściany działowej oraz wykonanie otworów w istniejących ścianach działowych. Ponadto z uwagi na planowane urządzenia niezbędna jest także weryfikacja możliwości obciążenia istniejących stropów i konstrukcji głównej budynku. Dla urządzeń podwieszonych zweryfikowano możliwość mocowania do stropu nad 2-gim piętrem.

# Opis budynku istniejącego

## Opis ogólny budynku

Istniejący budynek został wzniesiony w latach 70-tych XXw. Blok 1-A stanowi część łóżkową całego szpitala. Wymiary budynku w planie wynoszą 92.72 x 16.72m. Wysokość 6 pięter + wysoki parter + niski parter + przestrzeń instalacyjna pod parterem. Wysokość typowej kondygnacji h=3.30m, wysokość przestrzeni instalacyjnej 1.90m.

Budynek szpitala został zrealizowany w technologii uprzemysłowionej. Konstrukcję nośną pionową budynku, stanowi szkielet żelbetowy prefabrykowany z ram typu H rozwiązany na siatce modularnej 60cm w układzie poprzecznym. Rozstaw słupów w kierunku poprzecznym przyjęto wg schematu:

W kierunku podłużnym rozstaw słupów jest stały na całej długości równy 660cm. Ramy „H” o wysokości jednej kondygnacji są łączone w połowie długości słupów. Połączenie słupów spawane poprzez stalowe okucia głowic.

Zgodnie z [3.1]: prefabrykowany szkielet w bloku 1-A pracuje tylko na obciążenia pionowe. Obciążenia poziome od parcia wiatru na budynek jak również od niepionowego ustawienia elementów prefabrykowanych, jest przekazywane na układ ścian-tarczownc i szybów dźwigowych usytuowanych w budynku w kierunku poprzecznym i podłużnym.

Fundamenty: w postaci ław żelbetowych poprzecznych i podłużnych,

Ramy główne budynku: żelbetowe ramy trójnawowe, zrealizowane z prefabrykatów w kształcie „H”:

Słupy:

wewnętrzne: 30x55cm

zewnętrzne: 30x45cm

Rygle:

przekrój teowy: h=53cm, szerokość: b=50cm

Ściany:

Ściany wewnętrzne usztywniające poprzeczne i podłużne żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne wypełniające z betonu komórkowego. Ścianki działowe gr. 12cm i 6,5cm z cegły dziurawki. Ściany zewnętrzne niskiego parteru i przestrzeni instalacyjnej z cegły pełnej.

Stropy międzypiętrowe:

Stropy zaprojektowane zostały jako prefabrykowane indywidualnie gęstożebrowe z wypełnieniem z pustaków Akermana. Wysokość pustaków h=22cm, całkowita wysokość warstwy konstrukcyjnej stropu 25cm.

## Projektowane zmiany związane z przebudową

Zgodnie z projektem architektonicznym [1] przebudowa zakłada:

- Likwidację części ścian działowych i wykonanie ścianek w systemie suchej zabudowy,

- Ustawienie na stropie urządzeń zgodnie z technologią pomieszczenia,

- Zaprojektowanie sposobu mocowania elementów podwieszonych do stropu nad 2gim piętrem,

# Przyjęte obciążenia

Obciążenia powierzchniowe stropu ustalone na podstawie uzyskanej dokumentacji archiwalnej:

ciężar własny stropu:		3,75kN/m2

ciężar warstw:		1,45kN/m2 (szacowany na podstawie dok.archiwal.)

użytkowe:			1,5kN/m2 (pokoje szpitalne zgodnie z PN-82/B-02003)

Obciążenia liniowe stropu ustalone na podstawie uzyskanej dokumentacji archiwalnej:

ścianka działowa prostopadła do żeber stropu:	9,15kN (w przeliczeniu na szerokość płyty 1.33m)

(występująca na kondygnacji wyższej)

Obciążenia skupione od urządzeń:

Zgodnie z wytycznymi projektowanej technologii pomieszczeń na stropie przewidziano możliwość wystąpienia sił skupionych od ciężarów urządzeń. Poszczególne ciężary oraz przewidywane usytuowanie urządzeń pokazano na rys. 72.ST.L.1 oraz 72.ST.L.2.

Z uwagi na możliwość zmiany usytuowania części urządzeń do weryfikacji nośności stropów przyjęto schemat najbardziej niekorzystny tj. uwzględniający zsunięcie i skupienie urządzeń w jednym miejscu na stropie. Schematy pokazano w pkt. 6.1.

Obciążenia skupione od urządzeń podwieszonych przyłożono do stropu powyżej. Z uwagi na mocowanie monitora na ramionach z możliwością ruchu urządzenia i mogące wystąpić momenty skrętne w mocowaniu stropowym, dla tego obciążeń przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 2.0.

# Opis projektowanych elementów konstrukcji

## Elementy podwieszenia kolumny endoskopowej, monitora i centrali wentylacyjnej

Mocowanie kolumny anestezjologicznej (150kg), monitora wspomagającego (30kg) oraz centrali wentylacyjnej (175kg) przewidziano do stropu powyżej. Mocowanie zaprojektowano „na wylot” śrubunkiem z prętów gwintowanych 4Ø16mm. Od góry stropu, w miejscach prętów projektuje się łaty stalowe o przekroju RK_z 100x50x5, ukryte w grubości warstw posadzkowych. Rozwiązanie sposobu mocowania do stropu typu Akerman adaptowano z wytycznych producenta sprzętu medycznego.

W celu wykonania wymianów konieczne będzie lokalne usunięcie warstw posadzkowych do wierzchu konstrukcji stropu. Montaż rozpocząć od wytrasowania otworów na śruby pod stropem w miejscach uchwytów montażowych wybranych urządzeń. Po przewierceniu stropów, wykonać bruzdy w posadzce pomieszczeń powyżej. Wymiany osadzić na warstwie wyrównującej z zaprawy montażowej. Po osadzeniu wymianów i zamontowaniu śrub warstwy posadzkowe uzupełnić zaprawą montażową i odtworzyć warstwę wykończeniową posadzki.

# Ocena możliwości przebudowy i usytuowania planowanych urządzeń na stropie

## Ocena nośności stropu

Istniejący strop zaprojektowano jako indywidualne prefabrykaty w technologii stropu gęstożebrowego Akerman. Zgodnie z dokumentacją archiwalną w miejscu planowanych urządzeń występują płyty o szerokości 133cm.

Fragment rzutu archiwalnego:

Fragment archiwalnych obliczeń statycznych:

Fragment archiwalnych obliczeń statycznych – informacja o projektowanym zbrojeniu stropów:

Zgodnie z archiwalnym projektem w płytach stropowych S-1 o szerokości 133cm przewidziano zbrojenie w postaci prętów 5#18, a zastosowane zbrojenie powinno spełniać warunki dla maksymalnego momentu przęsłowego o wartości Mrd = 74.85kNm (w przeliczeniu na płytę o szerokości 133cm). Wg dokumentacji archiwalnej w elementach stropowych zastosowano beton Rw=200kG/cm2. Stal zbrojenia głównego 34GS.

Według obliczeń sprawdzających pkt. 6.1 dla nowo projektowanych obciążeń moment przęsłowy wynosić będzie Msd = 70,2kNm, a zastosowane zbrojenie 5#18 w ustroju płytowym posiada nośność Mrd=88,7kNm.

Według obliczeń sprawdzających pkt. 6.2 dla stropu w stanie istniejącym wraz z siłami skupionymi od podwieszonych urządzeń moment przęsłowy wynosić będzie Msd = 69,8kNm oraz Msd = 70,8kNm, a zastosowane zbrojenie 5#8 w ustroju płytowym posiada nośność Mrd=88,7kNm.

W oparciu o odnalezioną dokumentację archiwalną budynku oraz obliczenia sprawdzające oceniono, że stropy posiadają wystarczającą nośność, aby zrealizować przebudowę pomieszczenia ECPW zgodnie z założeniami niniejszego projektu.

## Ocena nośności żelbetowej ramy budynku

Istniejącą ramę zaprojektowana z prefabrykowanych elementów w kształcie litery H, łączonych w połowie wysokości słupów na każdej z kondygnacji.

Zbrojenie rygla ramy:

dołem w przęśle prętami: 4#20 + 2#22,

górą w miejscach utwierdzenia w słupach: 2#20+3#22+1#25

Nośność przekroju rygla ramy wg archiwalnych obliczeń:

Nośność na zginanie w przekroju przęsłowym: Mrd = 228kNm

Zgodnie z obliczeniami sprawdzającymi z pkt. 6.3

- moment w przęśle rygla 2go piętra (uwzględniając obciążenie od urządzeń) Msd = 147.6kNm

- moment w przęśle rygla 3go piętra (uwzględniając obciążenie od urządzeń) Msd = 141.7kNm

Nośność na zginanie w przekroju podporowym: Mrd = 274kNm

- moment podporowy rygla 2go piętra (uwzględniając obciążenie od urządzeń) Msd = 226,6kNm

- moment podporowy rygla 3go piętra (uwzględniając obciążenie od urządzeń) Msd = 217,2kNm

W oparciu o odnalezioną dokumentację archiwalną budynku oraz obliczenia sprawdzające oceniono, że konstrukcja główna budynku (ramy) posiada wystarczającą nośność, aby zrealizować przebudowę pomieszczenia ECPW zgodnie z założeniami niniejszego projektu.

- Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów

## Obliczenia sprawdzające istniejącego stropu nad 1.piętrem

Przyjęte schematy obciążenia płyty stropu:

Do obliczeń wybrano schemat obciążeń B (wszystkie urządzenia obciążają jedną płytę):

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "cw stropu i warstwy"         Stałe      gf= 1,15

1    Liniowe       0,0       6,920     6,920     0,00    6,20

Grupa:  B  "użytkowe"                    Zmienne    gf= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       2,000     2,000     0,00    6,20

Grupa:  C  "urządzenia"                  Zmienne    gf= 1,30

1    Skupione      0,0       2,000               1,90

1    Skupione      0,0       4,200               2,80

1    Skupione      0,0       4,000               4,00

1    Skupione      0,0       1,500               4,50

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

A -"cw stropu i warstwy"           Stałe                 1,15

B -"użytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,50

C -"urządzenia"                    Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: ABC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000            0,0         41,1          0,0

0,49     3,025           70,2*        -0,1          0,0

1,00     6,200           -0,0        -42,0          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY NOŚNOŚCI PŁYTY:

W płycie o szerokości 133cm: zbrojenie 5#18 o przekroju As=12,72cm2

Porównanie momentów: Mrd = 88,7kNm > Msd = 70,2kNm

Nośność płyty wystarczająca

## Obliczenia sprawdzające istniejącego stropu nad 2.piętrem

Przyjęte schematy obciążenia płyty stropu:

Obliczenia dla schematu A:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "cw stropu i warstwy"         Stałe      gf= 1,15

1    Liniowe       0,0       6,920     6,920     0,00    6,20

Grupa:  B  "użytkowe"                    Zmienne    gf= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       2,000     2,000     0,00    6,20

Grupa:  C  "ścianka działowa"            Zmienne    gf= 1,10

1    Skupione      0,0       9,150               3,10

Grupa:  D  "urządzenia"                  Zmienne    gf= 1,20

1    Skupione      0,0       0,500               3,60

1    Skupione      0,0       1,500               5,30

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

A -"cw stropu i warstwy"           Stałe                 1,15

B -"użytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,50

C -"ścianka działowa"              Zmienne    1   1,00   1,10

D -"urządzenia"                    Zmienne    1   1,00   1,20

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: ABCD

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       39,515        0,000

0,50     3,100         69,844*       5,545        0,000

1,00     6,200          0,000      -40,889        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

WYNIKI WYMIAROWANIA:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY NOŚNOŚCI PŁYTY:

W płycie o szerokości 133cm: zbrojenie 5#18 o przekroju As=12,72cm2 → Mrd = 88,7kNm

Wg obliczeń sprawdzających nośność przekroju płyty o szerokości 133cm: Mrd = 74,85kNm

Porównanie momentów: Mrd = min.(88,7kNm ; 74,85kNm) > Msd = 69,8kNm

Nośność płyty wystarczająca

Obliczenia dla schematu B:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "cw stropu i warstwy"         Stałe      gf= 1,15

1    Liniowe       0,0       6,920     6,920     0,00    6,20

Grupa:  B  "użytkowe"                    Zmienne    gf= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       2,000     2,000     0,00    6,20

Grupa:  C  "urządzenia"                  Zmienne    gf= 1,10

1    Skupione      0,0       9,150               3,10

Grupa:  D  "centrala"                    Zmienne    gf= 1,30

1    Skupione      0,0       1,750               2,20

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

A -"cw stropu i warstwy"           Stałe                 1,15

B -"użytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,50

C -"urządzenia"                    Zmienne    1   1,00   1,10

D -"centrala"                      Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: ABCD

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           0,00        40,47         0,00

0,50     3,100          70,76*       -5,84         0,00

0,50     3,100          70,76*        4,23         0,00

1,00     6,200           0,00       -39,81         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

WYNIKI WYMIAROWANIA:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY NOŚNOŚCI PŁYTY:

W płycie o szerokości 133cm: zbrojenie 5#18 o przekroju As=12,72cm2 → Mrd = 88,7kNm

Wg obliczeń sprawdzających nośność przekroju płyty o szerokości 133cm: Mrd = 74,85kNm

Porównanie momentów: Mrd = min.(88,7kNm ; 74,85kNm) > Msd = 70,8kNm

Nośność płyty wystarczająca

## Obliczenia sprawdzające istniejącej ramy głównej budynku

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "cw+warstwy+śc.dz.równol"     Stałe      gf= 1,14

19    Liniowe       0,0      48,000    48,000     0,00    0,48

20    Liniowe       0,0      48,000    48,000     0,00    6,00

21    Liniowe       0,0      48,000    48,000     0,00    0,67

22    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

23    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

24    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

25    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

26    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

27    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

28    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

29    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

30    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

31    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

32    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

33    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

34    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

35    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

36    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

37    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

38    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

39    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

40    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,48

41    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    6,00

42    Liniowe       0,0      53,400    53,400     0,00    0,67

43    Liniowe       0,0      55,100    55,100     0,00    0,48

44    Liniowe       0,0      55,100    55,100     0,00    6,00

45    Liniowe       0,0      55,100    55,100     0,00    0,67

Grupa:  B  "użytkowe"                    Zmienne    gf= 1,50

19    Liniowe       0,0      33,000    33,000     0,00    0,48

20    Liniowe       0,0      33,000    33,000     0,00    6,00

21    Liniowe       0,0      33,000    33,000     0,00    0,67

22    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,48

23    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    6,00

24    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,67

25    Liniowe       0,0      33,000    33,000     0,00    0,48

26    Liniowe       0,0      33,000    33,000     0,00    6,00

27    Liniowe       0,0      33,000    33,000     0,00    0,67

28    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,48

29    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    6,00

30    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,67

31    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,48

32    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    6,00

33    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,67

34    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,48

35    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    6,00

36    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,67

37    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,48

38    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    6,00

39    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,67

40    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,48

41    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    6,00

42    Liniowe       0,0       9,900     9,900     0,00    0,67

Grupa:  C  "nadproża i pł.instal"        Stałe      gf= 1,15

22    Skupione      0,0      61,400               0,00

24    Skupione      0,0      54,200               0,15

25    Skupione      0,0      61,400               0,00

27    Skupione      0,0      54,200               0,15

28    Skupione      0,0      61,400               0,00

30    Skupione      0,0      54,200               0,15

31    Skupione      0,0      61,400               0,00

33    Skupione      0,0      54,200               0,15

34    Skupione      0,0      61,400               0,00

36    Skupione      0,0      54,200               0,15

37    Skupione      0,0      61,400               0,00

39    Skupione      0,0      54,200               0,15

40    Skupione      0,0      61,400               0,00

42    Skupione      0,0      54,200               0,15

43    Skupione      0,0      55,500               0,00

45    Skupione      0,0      55,500               0,15

Grupa:  D  "rygiel korytarza"            Zmienne    gf= 1,15

24    Skupione      0,0      49,000               0,67

27    Skupione      0,0      49,000               0,67

30    Skupione      0,0      49,000               0,67

33    Skupione      0,0      49,000               0,67

36    Skupione      0,0      49,000               0,67

39    Skupione      0,0      49,000               0,67

42    Skupione      0,0      49,000               0,67

45    Skupione      0,0      70,000               0,67

Grupa:  E  "urządzenia"                  Zmienne    gf= 1,30

29    Skupione      0,0      11,510               3,00

32    Skupione      0,0       2,500               3,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

A -"cw+warstwy+śc.dz.równol"       Stałe                 1,14

B -"użytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,50

C -"nadproża i pł.instal"          Stałe                 1,15

D -"rygiel korytarza"              Zmienne    1   1,00   1,15

E -"urządzenia"                    Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:      TNĄCE-OBWIEDNIE:     NORMALNE-OBWIEDNIE:

Wykres momentów zginających w ryglach 2-go i 3-go piętra:

Wymiarowanie rygla uwzględniając zaprojektowane zbrojenie:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY NOŚNOŚCI RYGLA:

Wg obliczeń sprawdzających nośność przekrojów rygla w przęśle oraz nad podporą jest większa niż zakładana w obliczeniach dlatego w dalszej analizie posłużono się nośnością wykazaną w pierwotnych obliczeniach statycznych.

Porównanie przęsłowych: Mrd = 228kNm > Msd = max: (147,6kNm ; 141,7kNm)

Porównanie podporowych: Mrd = 274kNm > Msd = max:(226,6kNm ; 217,2kNm)

Nośność rygla jest wystarczająca

## Ocena stanu technicznego i możliwości realizacji przebudowy pomieszczeń

- W oparciu o odnalezioną dokumentację archiwalną budynku oraz obliczenia sprawdzające oceniono, że stropy posiadają wystarczającą nośność, aby zrealizować przebudowę pomieszczenia ECPW zgodnie z założeniami niniejszego projektu.

- W oparciu o odnalezioną dokumentację archiwalną budynku oraz obliczenia sprawdzające oceniono, że konstrukcja główna budynku (ramy) posiada wystarczającą nośność, aby zrealizować przebudowę pomieszczenia ECPW zgodnie z założeniami niniejszego projektu.

- Z uwagi na technologię istniejących stropów dla urządzeń podwieszanych przewidziano mocowanie „na wylot” przez całą grubość warstwy konstrukcyjnej stropu. Mocowanie powieszeń zaprojektowano w postaci wymianów z belek stalowych jako ukryte w warstwach posadzkowych.

PROJEKTANT:				SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Krzysztof Chojnacki				mgr inż. Maciej Wasiela

upr.bud.nr: LOD/1620/POOK/11				upr.bud.nr LOD/1261/POOK/09

izba nr: ŁOD/BO/9451/11				izba nr ŁOD/BO/8973/10