## Aumy
Uszkodzone napędy automatyczne - Węglopochodne (wrzesień 2019)
Lp. | Moduł | Rodzaj | Medium | Ciśnienie przed zaworem | Ciśnienie za zaworem | Przepływ | Założenia
1 | Oczyszczanie wody amoniakalnej | Zawór regulacyjny10RV4 - woda amoniakalna do zb. V200 | Woda amoniakalna - Ph - 8~10, NH3 -13 g/l, temp. -85°C, ciś max - 0,6MPa | 5 bar | 2 bar | Nominalnie 20m3/h Maks 65m3/h | Do rozważenia zastosowanie nowej przepustnicy DN80. Do wykonania wstawka.Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68; TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; t:32s/90st; Temp-30/+70stC
2 | Oczyszczanie wody amoniakalnej | Zawór regulujący 13RV1 - woda na wirówki wody | Woda amoniakalna - Ph - 8~10, NH3 -13 g/l, temp. -85°C, ciś max - 0,6MPa | 2 bar | 0 bar | Nominalnie 22-46 m3/h Maks 46 m3/h | Zawór DN 65 PN 25/40, Przepływ max ok 40m3/h; .Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68, TPC:A-1B1-1C2-A000; TPA: 00R100-0I1-000; 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2
3 | Desorpcja | Zawór regulujący 13RV4 - woda zakwaszona do kolumny odkwaszającej | Woda procesowa (amoniakalna) - NH3 - 25g/l, PH - 9,5; temp max. 35°C, ciś max - 0,9MPa | 6,5 bar | 1 bar | Nominalnie 45-57 m3/h Maks 60 m3/h | Auma sprawna. Uszkodzony zawór (grzyb) LDM RV230 EAG 183 05 16/220-150; tamx 220 stC; delPmax0,66MPA; PN16 Kvb 63.0 m3/h; CHarQ; H40mm
4 | Desorpcja | Zawór regulujący 162RV2 - woda odkwaszona na kolumnę odpędową | Woda odkwaszona - NH3 - 30g/l, Ph~10, H2S max 2,7g/l, temp. max 100°C, ciś max - 0,9MPa | 8 bar | 1 bar | Nominalnie 16-30 m3/h Maks 40 m3/h | Siłownik z zaworem do sprawdzenia
5 | Desorpcja | Zawory regulujące 162RV9 - para na kolumny desorpcyjne | Para wodna - max 250°C; 10 Bar | 8 bar | 1 bar | Nominalnie 16-30 m3/h Maks 40 m3/h | Napędy regulacyjne sprawne - problem z zaworami; LDM Zawór DN 125 PN16 RV220 EAC 1135 D2 16/300-125; Temp 300 st C; 0,96 KVs 160
6 | Desorpcja | Zawory regulujące 162RV10 - para na kolumny desorpcyjne | Para wodna - max 250°C; 10 Bar | 10 bar | 0,5 bar | bd | Napęd sprawny. Problem z zaworem. Zawór DN 125 PN16 RV220 EAC 1135 D2 16/300-125; Temp 300 st C; 0,96 KVs 160
7 | Desorpcja | Zawory regulujące 162RV11 - para na kolumny desorpcyjne | Para wodna - max 250°C; 10 Bar | 10 bar | 0,5 bar | bd | Napęd sprawny. Problem z zaworem. Zawór DN 125 PN16 RV220 EAC 1135 D2 16/300-125; Temp 300 st C; 0,96 KVs 160
8 | Desorpcja | Zawory regulujące 162RV13 - para na kolumny desorpcyjne | Para wodna - max 250°C; 10 Bar | 10 bar | 0,5 bar | bd | Napęd sprawny. Problem z zaworem. Zawór DN 125 PN16 RV220 EAC 1135 D2 16/300-125; Temp 300 st C; 0,96 KVs 160
9 | Desorpcja | Zawór regulujący 162RV12 - para na kolumne uniwersalną | Para wodna - max 250°C; 10 Bar | 10 bar | 0,5 bar | bd | Napędy regulacyjne sprawne - problem z zaworem DN100 PN16; RV220 EAC 1135 D3 16/300-100; Temp 300st.C; 0.63 ; Kvs 63
10 | Magazyn siarki | Przepustnica(zawór kulowy) zamykający 162CV2 - spust ze zbiornika magazynowego siarki | Siarka płynna | 0,3 bar | 0 bar | bd | Przepustnica do weryfikacji. Przepustnica lub zawór 3CL PN16 AP11MNU 105/17.4/316/PF CAMICA/JACKET PMAX 16 bar Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2 IP68 ,TPC:A-0A1-1C1-A000; TPA:00R100-0I1-000, 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC; Przekładnia t:32s/90st; Temp -30/+70stC; IP68
11 | Gospodarka NaOH | Zawór regulujący 20RV1 - dotłaczanie wody odpędzonej | Woda odpedzona temp ok 50°C, ciś max ,9MPa | 8.3 bar | 1 bar | Nominalnie 25 m3/h Maks 24 m3/h | Zawór regulacyjnyDN50 PN16 ; stal 1.4408 Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2, IP68 , TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-0A1-1C1-A000; 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC
12 | Absorpcja | Zawór regulujący 161RV8 - woda amoniakalna obiegowa do płuczki NH3' | Woda procesowa (amoniakalna) - NH3 - 25g/l, PH - 9,5; temp max. 35°C, ciś max - 0,9MPa | 7 bar | 1,5 bar | Nominalnie 17-31 m3/h Maks 40 m3/h | Przepustnica międzykołnierzowa. Producent BRAY- (wykładzina - teflon). Rurociąg DN125 PN16.Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68, TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; TPA: 00R100-0I1-000, Przekładnia t:32s/90st; Temp-30/+70stC
13 | Kolumna zagęszczająca | Zawór regulujący 162RV6 - nadmiar na zbiornik STWiA | Woda amoniakalna zagęszczona - bardzo kwaśna | 5,2 bar | 1 bar | Nominalnie 5 m3/h Maks 10 m3/h | Zawór regulacyjny DN32/42 PN40; stal 1.4408 Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2, IP68 , TPC:A-0A1-1C1-A000; TPA: 00R100-0I1-000; 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC
14 | Desorpcja | Zawór regulujący 162RV15 - wyjscie wody chłodzącej po wymienniku płytowym nr.12 (woda odpędzona) | Woda chłodząca temp. max 30°C, ciś - 0,8MPa - woda czysta | 6 bar | 2,6 bar | bd | Przepustnica regulacyjna BRAY (Seria 22 - GGG40.3-1.4408/PTFE-PTFE) DN100, PN16, Tmax 200; Wykładzina - teflon; PS:10bar; St:CF8E TRIM 388) Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68, TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; TPA: 00R100-0I1-000; Przekładania SQR 05.2-F05-F07; t: 32s/90; T obr. zam 75-150Nm; T. obr. otw: 75-150Nm; Smar: F26; Temp: -30/+70st C.
15 | Desorpcja | Przepustnica regulująca 162RV18 - wyjscie wody chłodzącej po wymienniku płytowym | Woda chłodząca temp. max 30°C, ciś - 0,8MPa - woda czysta | 6 bar | 2,6 bar | bd | Przepustnica regulacyjna BRAY (Seria 22 - GGG40.3-1.4408/PTFE-PTFE) DN100, PN16, Tmax 200; Wykładzina - teflon; PS:10bar; St:CF8E TRIM 388) Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68, TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; TPA: 00R100-0I1-000; Przekładania SQR 05.2-F05-F07; t: 32s/90; T obr. zam 75-150Nm; T. obr. otw: 75-150Nm; Smar: F26; Temp: -30/+70st C.
16 | Desorpcja | Zawór regulujący 162RV21 - wyjscie wody chłodzącej po wymienniku płytowym CO 16.7A (woda cz. odpędzona) | Woda chłodząca temp. max 30°C, ciś - 0,8MPa - woda czysta | 6 bar | 2,6 bar | bd | Przepustnica regulacyjna BRAY (Seria 22 - GGG40.3-1.4408/PTFE-PTFE) DN100, PN16, Tmax 200; Wykładzina - teflon; PS:10bar; St:CF8E TRIM 388) Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68, TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; TPA: 00R100-0I1-000; Przekładania SQR 05.2-F05-F07; t: 32s/90; T obr. zam 75-150Nm; T. obr. otw: 75-150Nm; Smar: F26; Temp: -30/+70st C.
17 | Desorpcja | Zawór regulujący 162RV24 - wyjscie wody chłodzącej po wymienniku płytowym CO 16.7D (woda cz. odpędzona) | Woda chłodząca temp. max 30°C, ciś - 0,8MPa - woda czysta | 6 bar | 2,6 bar | bd | Przepustnica regulacyjna BRAY (Seria 22 - GGG40.3-1.4408/PTFE-PTFE) DN100, PN16, Tmax 200; Wykładzina - teflon; PS:10bar; St:CF8E TRIM 388) Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68, TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; TPA: 00R100-0I1-000; Przekładania SQR 05.2-F05-F07; t: 32s/90; T obr. zam 75-150Nm; T. obr. otw: 75-150Nm; Smar: F26; Temp: -30/+70st C.
18 | Chłodnica wstępna B | Zawór zamykający 11CV8 - woda do zraszania | Woda amoniakalna - Ph - 8~10, NH3 -13 g/l, temp. -85°C, ciś max - 0,6MPa | 5 bar | 3bar | Nominalnie 16 m3/h Maks 20 m3/h | Jest zawór regulacyjny ma być przepustnica międzykołnierzowa -Producent BRAY (wykładzina - teflon). Rurociąg DN80 PN16. Wymagana wstawka. Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2, IP68 , TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-0A1-1C1-A000, 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC; Przekładnia: 32s/90st; Temp -30/+70stC; IP68
19 | Chłodnica wstępna A | Zawór zamykający 11CV4 - woda do zraszania | Woda amoniakalna - Ph - 8~10, NH3 -13 g/l, temp. -85°C, ciś max - 0,6MPa | 5 bar | 1,5 bar | Nominalnie 7 m3/h Maks 10 m3/h | Przepustnica międzykołnierzowa. Producent BRAY- (wykładzina - teflon). Rurociąg DN80 PN16. Wymagana wstawka. Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2 IP68 , TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-0A1-1C1-A000, 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC; Przekładnia ; t:32s/90st; Temp -30/+70stC; IP68
20 | Chłodnica wstępna A | Zawór zamykający 11CV7 - woda do zraszania | Woda amoniakalna - Ph - 8~10, NH3 -13 g/l, temp. -85°C, ciś max - 0,6MPa | 5 bar | 3 bar | Nominalnie 16 m3/h Maks 20 m3/h | Jest zawór regulacyjny ma być przepustnica międzykołnierzowa -Producent BRAY (wykładzina - teflon). Rurociąg DN80 PN16. Wymagana wstawka. Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2 IP68 , TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-0A1-1C1-A000, 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC; Przekładnia t:32s/90st; Temp -30/+70stC; IP68
21 | Chłodnica wstępna B | Zawór zamykający 11CV5 - woda do zraszania | Woda amoniakalna - Ph - 8~10, NH3 -13 g/l, temp. -85°C, ciś max - 0,6MPa | 5 bar | 3 bar | Nominalnie 7 m3/h Maks 10 m3/h | Jest zawór regulacyjny ma być przepustnica międzykołnierzowa -Producent BRAY (wykładzina - teflon). Rurociąg DN80 PN16. Wymagana wstawka. Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2, IP68 , TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-0A1-1C1-A000, 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC; Przekładnia: t:32s/90st; Temp -30/+70stC; IP68
24 | Dekanter A | Zawór regulujący na spływie kondensatu do skrzyń PRZEPUSTNICA | Smoła koksownicza, Temp 80°C | 0,4bar | 0 | bd | Przepustnica regulująca; DN150; Wykładzina -teflon; Wymagany napęd AUMA -standard sterowania AC 01.2, IP68,TPA: 00R100-0I1-000; TPC: A-1B1-1C2-A000; 3~400V; -30/+70 st C Ster:24VDC; P:B1/B2; 0-90st
21 | Woda lodowa | Zawór regulujący 40RV1 - dopuszczanie wody lodowej | Woda chłodząca temp. max 30°C, ciś - 0,8MPa - woda czysta | 6,6 bar | 0 | Nominalnie 50-150m3/h Maks 150 m3/h | Przepustniaca DN200 PN16; Wymagany napęd AUMA - standard sterowania AC 01.2, IP68 , TPA: 00R100-0I1-000; TPC:A-1B1-1C2-A000, 3~400V; -30/+70 stC; Ster 24VDC; 0-90 st
Standard przyłaczy do przekładni CV - SQ 05.2-F05-F07;
Standard przyłaczy do przekładni przepustnic RV -SQR 05.2-F05-F07 lub SQR 07.2-F05-F07
Standard przyłaczy do przekładni zaworów RVSAR 07.2-F10