Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r.

- Prawo zamówień publicznych

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądów serwisowych centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej 1 szt, agregatu zewnętrznego 1szt. wraz z zestawem AHU-KIT na poddaszu w budynku B Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.

Wykaz urządzeń objętych serwisowaniem:

- Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna  szt.1 z nagrzewnicą elektryczną oraz chłodnicą freonową ATREA Duplex 800 MULTI ECO wyd. 630m3/h, filtry kasetowe 2szt. G4 340x300x48,

- Agregat zewnętrzny INNOVA ISO12ANO + zestaw AHU-KIT – 1kpl.

- Klapy p.poż FRAPOL z siłownikami RK 370M-ER, EI 60, (160 – 4 szt., (200 – 2 szt., (250 – 1 szt.

Czynności wchodzące w zakres przeglądu centrali wentylacyjnej:

Wykonanie wszystkich czynności wymaganych dla przeglądu zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia, którego przegląd dotyczy a w szczególności:

- Kontrola parametrów przepływu powietrza przez centralę w tym wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez siłowniki, parametrów pracy oraz regulacja układu wentylacyjnego zapewniająca właściwe parametry pracy.

- Kontrola stanu technicznego urządzeń (sprawdzenie mocowań, połączeń wewnętrznych, szczelności) oraz ewentualne naprawy.

- Wymiana filtrów.

- Kontrola stanu wentylatorów (łożysk, naciągów pasów przekładni oraz ewentualna ich wymiana w razie konieczności, czyszczenie bloku wentylatora ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie silników wentylatorów-pobór prądów)

- Kontrola stanu wymienników, czyszczenie lamel.

- Czyszczenie anemostatów, nawiewników i kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni.

- Kontrola stanu, regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej.

- Kontrola stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych, połączeń elastycznych, przewodów uziemiających.

- Kontrola oraz czyszczenie tłumików.

- Kontrola i przegląd klap p.poż.

UWAGA!

- W ramach przeglądu konserwacyjnego wykonawca uwzględni bezpłatną wymianę filtrów do central, pasków wentylatorów oraz materiały i środki czyszczące.

- Wykonawca przedstawi zamawiającemu protokoły z wykonanych przeglądów oraz przeszkoli użytkownika z zakresu obsługi codziennej centrali.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części, naprawy bądź wymiany całego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu kosztorys zawierający cenę ofertową z rozbiciem na koszty przedstawiające cenę: materiałów, urządzeń, koszt robocizny wraz z podaniem typów i parametrów technicznych proponowanych urządzeń oraz uzyskać akceptację zamawiającego na realizację.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Terminy realizacji zamówienia – 30 dni roboczych od dnia wystawienia.

- Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: maski, rękawiczki, kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

- Terminy przeglądów uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym tel. 478714518.

- Przeglądy serwisowe dokonywane będą w dni robocze w godzinach 800-1500.

- Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt w tym filtrów, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl  obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 478714518,

- Kryteria wyboru ofert:

- Najniższa cena – 100 punktów