Pruszcz Gdański, dnia 25.11.2022 r.

Znak sprawy:	ZP.271.41.2022 /17

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 18.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00446667/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 2”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ,

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późny. zm.(dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia 
ulicy Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim (na odcinku od ul. Kopernika do ul. Różanej) 
wraz z obliczeniami przejść dla pieszych. W przypadku braku ww. dokumentacji prosimy
 o wyrażenie zgody na dobór opraw na podstawie danych zawartych w opublikowanej dokumentacji przetargowej (moc i strumień świetlny opraw).

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje obliczenia oświetlenia ulicy Kasprowicza w Pruszczu gdańskim – przejścia dla pieszych.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia obliczenia oświetlenia 
ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim – przejścia dla pieszych w postaci pliku pdf:

41_22 SWZ Tom II OPZ - ul Kasprowicza Pruszcz Gdański - obliczenia oświetlenia przejścia dla pieszych"

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Na odcinku ul. Kasprowicza (od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Kopernika) dokumentacja projektowa przewiduje klasę oświetleniową M4 (0,75 cd/m2).Dobór opraw o mocy 51,5W
i strumieniu 6600lm oraz geometria sceny oświetleniowej (oprawy rozmieszczone obustronnie) sprawiają, iż przedstawione w projekcie wartości luminancji (1,72 cd/m2) ponad dwukrotnie przekraczają wymagania normatywne. Wykonawca prosi zatem 
o wyrażenie zgodny, pod warunkiem spełnienia wymagań normatywnych, na dopuszczenie opraw o mocy niższej niż wskazane +/-10% mocy opraw użytych w projekcie i strumieniu świetlnym poniżej wartości minimalnych. Takie podejście pozwoli na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz znaczne obniżenie kosztów zarówno inwestycyjnych jak 
i eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający ze względu na gęstsze rozmieszczenia opraw zmienia opis przedmiotu zamówienia ul. Kasprowicza  (od. ul. Obrońców Westerplatte do ul. Kopernika).

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie  opraw na jezdnię z mocy 51,5W i strumieniu 6600lm na moc 19,3W  i strumieniu 2.900 lm, pod warunkiem zachowania klasy oświetleniowej M4 (0,75 cd/m2).

Pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia – Kasprowicza od ul. Obrońców Westerplatte 
do ul. Kopernika otrzymuje brzmienie:

"2.	Przewiduje się wymianę 95 szt. opraw sodowych na:

- oprawy 42 szt. na jezdnię ul. Kasprowicza o mocy 19,3W  (strumień świetlny oprawy 
min. 2.900 lm)

- oprawy 42 szt. na chodnik o mocy 19,3W  (strumień świetlny oprawy min. 2.900 lm)

- oprawy 11 szt. typu parkowego o mocy 18,1W  (strumień świetlny oprawy min. 2.000 lm).

Dopuszcza się tolerancję mocy opraw +/- 10% przy zachowaniu minimalnej wartość strumienia świetlnego."

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmienione obliczenia oświetlenia 
ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim w postaci pliku pdf:

41_22 SWZ Tom II OPZ - ul Kasprowicza Pruszcz Gdański - obliczenia oświetlenia ZMIENIONE"

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Jaką kwotę przewidział zamawiający na to zadanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie udostępniona wykonawcom przed otwarciem ofert, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Jakiej wysokości są obecne słupy ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wysokości słupów są podane z załączonych obliczeniach fotometrycznych.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Czy zapytanie dotyczy wymiany samych opraw, czy słupów z wysięgnikami również?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż opraw oświetleniowych.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy ilości opraw sodowych są identyczne, zgodne z ilościami w obecnym Zamówieniu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość opraw opisuje SWZ.

- Załączniki:

41_22 SWZ Tom II OPZ - ul Kasprowicza Pruszcz Gdański - obliczenia oświetlenia ZMIENIONE

41_22 SWZ Tom II OPZ - ul Kasprowicza Pruszcz Gdański - obliczenia oświetlenia przejścia dla pieszych"

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).