Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

„Konserwacja instalacji ppoż., oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru SAP „

KOD CPV: 50413000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji

aparatury kontrolnej

ZAMAWIAJĄCY:	16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

W DRAWSKU POMORSKIM

ul. Główna 1,  78 - 513 Oleszno

OPRACOWANIE: INFRASTRUKTURA 16 WOG

78 - 513 Oleszno

SPORZĄDZIŁA:  ANNA WYRZYKOWSKA-KULPA

OLESZNO – 12 września 2024 r.

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

- Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  realizacji wykonania i odbioru usługi: „Konserwacja instalacji ppoż., oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru SAP”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

- Przewiduje się wykonanie usługi według: zakresu prac określonych rozdz. V pkt 5 niniejszej STWiOU , oraz zestawienia urządzeń (załącznik nr 2 do umowy):

- Przegląd i konserwacja elektronicznych urządzeń systemu alarmu pożarowego:

- 4 razy w roku (do końca lutego, maj, sierpień, listopad )

- Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej:

- 2 razy w roku (maj, listopad);

- Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

- 1 raz w roku (listopad);

- Kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz pomiar pracy izotopowych czujek dymu:

- 1 raz w roku (maj);

5) Wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji linii dozorowych, sterowniczych i zasilających całego systemu SAP:

- 1 raz w roku (sierpień)

- Ogólne wymagania dotyczące usługi:

- Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie na terenach będących w zasobach GZ Drawsko Pomorskie, GZ Wałcz i GZ Złocieniec jedynie w obecności osób wyznaczonych przez właściwych Kierowników GZ Drawsko Pomorskie, Wałcz i Złocieniec, w dniach 
i godzinach uprzednio ustalonych z osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi ze strony

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprawność urządzeń w czasie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające niezbędne certyfikaty 
i aprobaty techniczne.

- Materiały niezbędne do wykonania konserwacji, Wykonawca dostarcza w ramach otrzymanego umownego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu niezbędnych do wykonania prac objętych umową zgodnie z warunkami umowy, w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość obsługi i środowiska.

- W trakcie wykonania usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

-  ochronę mienia Zamawiającego;

- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska, w stosunku do własnych    pracowników, Zamawiającego i osób trzecich.

- jakość wykonanej usługi;

- znajomość przepisów prawnych wymaganych zarówno przez władze państwowe jak                            i władze lokalne, oraz innych regulacji prawnych i wytycznych związanych z prowadzonymi robotami   wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania.

- Pracownicy wykonujący przedmiotową usługę muszą posiadać:

- aktualne przeszkolenie BHP,

- stosowne uprawnienia wydane przez CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony     Przeciwpożarowej) lub innych certyfikatów producentów urządzeń systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania

- Dokumentacja obowiązująca w trakcie realizacji usługi.

- Podstawą odbioru usługi konserwacji będą sporządzone dla właściwej Grupy Zabezpieczenia : Raport z konserwacji instalacji przeciwpożarowej i sygnalizacji SAP (załącznik nr 3a do umowy), Raporty z konserwacji oświetlenia awaryjnego (załącznik3b do umowy) , Raport kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych, pomiar pracy  izotopowych czujek dymu (załącznik 3c do umowy) , Raport konserwacji oddymiania klatki schodowej (załącznik 3d do umowy), Protokoły ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (załącznik nr 3e do umowy) , Protokół z pomiarów rezystancji izolacji (załącznik nr 3f do umowy), które nie stanowią załączników do faktury,

- Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół odbioru wykonanej usługi (załącznik nr 3 
do umowy) sporządzony na podstawie raportów konserwacji urządzeń SAP oraz Protokół ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i z pomiarów rezystancji izolacji 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia we właściwej Grupie Zabezpieczenia, a drugi oryginał załącza do faktury. Protokół musi być podpisany przez Wykonawcę, właściwych Kierowników Grup Zabezpieczenia Drawsko, Wałcz i Złocieniec oraz właściwych Przedstawicieli Grup Zabezpieczenia Drawsko, Wałcz i Złocieniec

- Wykonawca po wykonaniu pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji linii dozorowych, sterowniczych i zasilających całego systemu SAP sporządzi protokoły na każdy budynek.

- Wymagania dotyczące sporządzenia „Raportu”:

- musi być sporządzony po wykonanej usłudze, na każde urządzenie;

- musi być wypełniony czytelnie, opatrzony datą z każdego opisu;

- musi być podpisany przez Wykonawcę, właściwych Kierowników Grup Zabezpieczenia Drawsko, Wałcz i Złocieniec oraz właściwych  Przedstawicieli Grup Zabezpieczenia Drawsko, Wałcz i Złocieniec po wykonaniu wszystkich prac zgodnie ze szczegółowym zakresem prac określonych w rozdz. V pkt. 6;

- Informacje dotyczące lokalizacji usługi:

- Usługa zlokalizowana jest na terenach Grupy Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie,                Grupy Zabezpieczenia Wałcz, Grupy Zabezpieczenia Złocieniec administrowanych przez            16 WOG w Drawsku Pomorskim.

- Dojazdy do usługi za porozumieniem i uzgodnieniem z właściwym Kierownikiem GZ. Obiekty znajdują się na terenach zamkniętych, ogrodzonych.

- Zamawiający wskaże miejsce i sposób dostępu do urządzeń.

- Materiały.

- Wykonawca w cenie usługi zabezpieczy niezbędne materiały do wykonania zleconej konserwacji urządzeń.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do materiałów, wykorzystanych w trakcie konserwacji urządzeń, atesty producenta, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą lub aprobatą techniczną, a także świadectwa pochodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć materiały i urządzenia tymczasowe w przypadku wystąpienia awarii.

- Sprzęt.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prac jak i również na środowisko.

- Rodzaj sprzętu użytego do usługi pozostawia się do uznania Wykonawcy.

- Transport.

- W trakcie realizacji usługi należy użyć środków transportu powszechnie stosowanych.

- Wykonanie usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- W przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia urządzenia zagrażającego bezpieczeństwu użytkowania,  bądź którego zużycie lub uszkodzenie może nieść za sobą poważną awarię, urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji.

- Wszelkie sprawy i wynikające z nich koszty, związane z  odpadami  powstałymi w wyniku realizacji usługi konserwacji są w gestii Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie: gromadzenie, składowanie i utylizację powstałych, w wyniku całości prac odpadów.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kraty odbioru odpadów/oświadczenie o utylizacji odpadów.

- Szczegółowy zakres prac konserwacji

- Przegląd i konserwacja elektronicznych urządzeń systemu alarmu pożarowego oraz wykonanie testów współdziałania urządzeń przeciwpożarowych:

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń systemów pod kątem ewentualnych zewnętrznych  uszkodzeń (naprawa drobnych uszkodzeń).

- sprawdzenie szczelności elementów narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i zalania na skutek awarii innych instalacji obiektowych;

- sprawdzenie i konserwacja urządzeń przełączających;

- sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych wewnętrznych 
i zewnętrznych;

- wymiana części o ograniczonej żywotności (np. diody, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne itp.).

- kontrola pracy centrali:

- sprawdzenie układów zasilania (czyszczenie styków, dokręcenie zacisków);

- sprawdzenie połączeń linii uziemiających;

- sprawdzenie innych złączy występujących w centrali, drzwiczek i zamków.

- sprawdzenie czy prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze.

- sprawdzenie historii alarmów centrali oraz wszystkich zapisów w książce eksploatacji oraz podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do prawidłowej pracy instalacji

- sprawdzenie zapasu papieru i taśmy, ewentualne uzupełnienie

- kontrola awaryjnych źródeł zasilania:

- sprawdzenie wartości napięcia na zaciskach akumulatorów, oczyszczenie, dokręcanie zacisków ogniw;

- pomiar pojemności akumulatorów, w razie potrzeby ich ładowanie;

- sprawdzenie sygnalizacji i zadziałania automatycznego przejścia  na zasilanie awaryjne przy odłączeniu z sieci.

h) kontrola linii dozorowych i sygnalizacyjnych:

- sprawdzenie prawidłowości mocowania połączeń w puszkach, gniazdach 
i rozdzielnicach;

- sprawdzenie zacisków linii sygnalizatorów;

- sprawdzenie reakcji wszystkich linii dozorowych poprzez losowo wybrane w każdej strefie sygnalizatory (czujka lub ostrzegacz pożarowy) pożaru za pomocą imitatora źródeł zasilania.

- kontrola ręcznych i automatycznych sygnalizatorów:

- sprawdzenie zamocowania czujek, ROP-ów, sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych;

- sprawdzenie czujek poprzez próby z magnesem;

- wykonanie testu pomocą imitatora dymu, temperatury itp. – co najmniej raz w roku.

- sprawdzenie i konserwacja 100% elementów detekcyjnych w ciągu roku trwania umowy. (tj. ¼ czujek zamontowanych w instalacji w czasie każdego przeglądu kwartalnego), w tym czyszczenie komór dozorowych czujek;

- wykonanie pomiarów radiologicznych izotopowych czujek dymu;

- wykonanie pomiarów parametrów pracy czujek.

- Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

- sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej;

- sprawdzenie czy zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych powoduje załączenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tych drogach;

- przetestowanie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy wyposażone w wewnętrzny układ testujący;

- sprawdzenie długości działania opraw oświetlenia awaryjnego użytkowego;

- określenie procentowego zużycia własnych źródeł zasilania w oprawach oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej:

- sprawdzenie współpracy urządzeń z centralą oraz prawidłowość ich działania  poprzez    kontrolę przycisków odymiania, stanu szybek, stanu obudowy

- sprawdzenie zamykania okna oddymiającego poprzez przycisk

- sprawdzenie prawidłowości mocowania  i połączeń elektrycznych;

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi ppoż.

- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,

- sprawdzenie powłoki lakierniczej,

- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,

- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej

- regulacja samozamykaczy

- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych

- Kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz pomiar pracy izotopowych czujek dymu.

- Wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji linii dozorowych, sterowniczych i zasilających całego systemu SAP.

- Przepisy związane:

- Ustawy i rozporządzenia;

- Ustawa z dnia 01.01.1995 roku Prawo Budowlane;

- Ustawa z dnia 10.04.1997 roku Prawo Energetyczne;

- Ustawa z dnia 21.12.2000 roku o Dozorze Technicznym;

- Ustawa z dnia 01.07.2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14 2006.

Sporządziła:                                                                                                                                                                                 Technik STUN  Anna Wyrzykowska-Kulpa ; tel. 261 474 166