INWESTOR:

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni                  ul. Śmidowicza 69 Gdynia 81-127

OBIEKT:

Budynek nr 256 – kotłownia AMW

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST1

Kod CPV-45331000-6 Prace związane z montażem urządzeń i instalacji cieplnych Kod CPV 45331110-0	Instalowanie kotłów

TEMAT:

WYMIANA KOTŁÓW WODNYCH W KOTŁOWNI

BRANŻA:	BUDOWLANA, SANITARNA

Gdynia     maj 2023r.

# WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych zwymianą dwóch kotłów o mocy 1500 kW każdy w kotłowni gazowo-olejowej budynku nr 256  kotłowni na terenie Akademii Marynarki Wojennej.

# Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Przedmiotową specyfikację należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem i opisem przedmiotu zamówienia.

# Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wymiany dwóch kotłów o mocy 1500 kW w kotłowni gazowo-olejowej dostarczającej ciepło dla potrzeb instalacji co. i cw. do budynków dydaktycznych, administracyjnych i koszarowych

Kod CPV-45331000-6 Prace związane z montażem urządzeń i instalacji cieplnych, 
Kod CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

    - Demontaż dwóch istniejących kotłów typu RWT 1500 kW Fako wraz z palnikami o mocy 2350 kW, układem kominowym, aparatury AKPiA kotłów i palników, kolektorów zasilających i powrotnych ciepła technologicznego, pomp obiegowych, zaworów bezpieczenstwa.

    - Montaż dwóch nowych kotłów o mocy 1500 kW stojących (każdy) z izolacją termiczną,

układów kominowych, palników olejowo gazowych,  odcinków rurociągów, aparatury AKPiA kotłów i palników, pomp obiegowych, zaworów bezpieczeństwa.

    - Montaż armatury.

    - Uruchomienie kotłów, analiza wody kotłowej oraz spalin.

    - Przegląd szczelności instalacji gazowej.

    - Próby i regulacji parametrów działania kotłów.

# Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji Grzewczych.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opracowaniu, specyfikacji, służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Wszelkie materiały użyte do wykonania kotłowni muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych lub lepszych,

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, a w szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamiennego rozwiązania),

- uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

  - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy bez wody stojącej, podejmować wszelkie działanie mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu w taki sposób aby unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację sąsiadujących budynków i dróg dojazdowych,

- możliwość powstania pożaru,

- możliwość zanieczyszczenia powietrza przed pyłami i gazami.

  - Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach              uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz przepisami bhp i p.poż., z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych i ostrzegawczych jest po stronie Wykonawcy. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane.

  - Zaplecze budowy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje Zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p.poż.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

# MATERIAŁY

- Do wykonania kotłów mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania kotłowni muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.

- Wszelkie urządzenia np. takie jak kotły powinny mieć trwale przymocowane tabliczki znamionowe z podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji na zewnętrznej powierzchni w sposób trwały i widoczny, powinien być oznaczony kierunek przepływu czynnika.

# Armatura

- W pomieszczeniu kotłowni wszelkie nowe zawory kulowe gwintowane lub kołnierzowe zgodnie ze specyfikacją materiałową. Połączenia z armaturą – rozłączne (kołnierze, śrubunki),

- Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w razie ich braku warunkom technicznym. Aparatura kontrolno- pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

- Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.

# Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.

# Izolacja termiczna.

Izolację termiczną rurociągów w kotłowni wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin izolacyjnych z materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia np. wełny mineralnej lub pianki polietylenowej.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

# TRANSPORT i SKŁADOWANIE

# Urządzenia

    - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych urządzeń i materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i terenie Zamawiającego. Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

    - Transport urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej krytymi). Podczas transportu powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi wstrząsam oraz przed możliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń.

    - Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zależności od ich ciężaru ręcznie, wózków widłowych  lub z użyciem podnośników, z zachowaniem wymogów przepisów BHP.

    - Urządzenia powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający przed działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami działającymi korodująco. Na czas składowania i transportu należy króćce zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza, poprzez wyposażenie króćców 
w odpowiednie zaślepki.

# Armatura

    - Przed przyjęciem armatury na budowę należy ją sprawdzić pod względem szczelności.

    - Zasadnym jest aby materiały pomocnicze oraz armatura była przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.

# Izolacja termiczna.

    - Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed warunkami atmosferycznymi, zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem.

    - Wszelkiego rodzaji materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Ze względu na promieniowanie ultrafioletowe, które jest szkodliwe dla otulin w powłokach z PCW, powinno ograniczyć się do minimum ich ekspozycji na promienie słoneczne.

    - Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny posiadać wszelkie wymiary zgodne z normami bez śladów uszkodzenia.

# WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami ST, SWZ, ustawą O wyrobach budowlanych, aprobatami technicznymi, certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w ST, w przepisach Prawa w tym w ustawie O wyrobach budowlanych, w aprobatach technicznych, certyfikatach, a także w normach, wytycznych i instrukcjach.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Demontaż urządzeń

- Demontaż kotłów (rozczłonkowanie) należy wykonać w sposób umożliwiający wyniesienie ich z budynku.

- Rozpoczęcie  prac demontażowych urządzeń zasilanych energią elektryczną należy poprzedzić odłączeniem zasilania w skrzynkach rozdzielczych.

- Przed przystąpieniem do demontażu zaizolowanych przewodów i urządzeń należy zdemontować izolację.

- Cięcie palnikami gazowymi przewodów wykonanych z rur ocynkowanych ze względu na wydzielające się gazy jest zabronione.

- Uzyskane z demontażu materiały należy poddać utylizacji bądź złożeniu w punkcie składowania złomu.

# Montaż urządzeń.

- Kotły wodne, elementy automatycznej regulacji oraz pozostałe urządzenia powinny być montowane w określonym miejscu, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi 
w instrukcjach montażu i obsługi.

- Nowe kotły należy ustawić  dokładnie w tych samych miejscach co zdemontowane.

- Przed zamontowaniem urządzeń należy je starannie oczyścić ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zgorzelin, tłuszczów itp.

- W przypadku połączenia króćców urządzenia z rurociągiem o mniejszej średnicy należy skrócić króćce przyłączane i przyspawać odpowiednie do średnic rur kształtki redukcyjne.

- Urządzenia powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na rurociągi.

- Czynności montażowe

  - kocioł:

    - w miejscu montażu temperatura otoczenia nie może być niższa od 5ºC,

    - kotły należy zmontować zgodnie z DTR producenta

    - podłączenie kotłów do instalacji należy wykonać przez połączenia kołnierzowe

  - instalacja spalinowa dla kotła:

    - kotły należy połączyć z istniejącymi przewodami spalinowymi.

  - Pompy:

    - pompy należy zawsze montować z wałem w pozycji poziomej

    - przyłącze elektryczne i niezbędne zabezpieczenie przed porażeniem winien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - należy sprawdzić, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami istniejącej sieci zasilającej,

    - przed uruchomieniem zapewnić, by przestrzeń wirnika pompy została wypełniona czynnikiem tłocznym.

# Montaż rurociągów.

- Rurociągi stalowe należy połączyć poprzez spawanie lub za pomocą kołnierzy.

- Przed układaniem przewodów usunąć ewentualne przeszkody mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej itp.

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Uszkodzone lub pęknięte rury należy bezzwłocznie zmienić na całe bez wad.

- Rurociągi należy montować na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciążały króćców przyłączeniowych do armatury.

- Armaturę i osprzętem z rurociągiem należy łączyć należy za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek.

# Montaż armatury i osprzętu

- Każdorazowo przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują widoczne pęknięcia lub inne uszkodzenia oraz czy armatura jest wewnątrz czysta.

- Armaturę zaporową należy Ustawienie armatury należy przeprowadzić w taki sposób, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie.

- Armaturę i osprzęt powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na rurociągi.

- Montaż kontrolno - pomiarowej aparatury należy wykonać po wcześniejszym sprawdzeniu prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób zabezpieczający przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

# Zabezpieczenie antykorozyjne.

1.	Po wykonaniu prób, elementy rurociągów stalowych poddawanych przeróbce/montażu należy zabezpieczyć przed korozją.

- Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz właściwą  Polską Normą. Wszystkie użyte zabezpieczenia antykorozyjne muszą posiadać atest producenta oraz aktualny termin przydatności do użycia.

- Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Przed rozpoczęciem malowania należy usunąć z pojemnika farby ewentualny kożuch po czym  dokładnie ją wymieszać. Czas schnięcia poszczególnych warstw – zgodny z zaleceniem producenta. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90µm.

- Z uwagi na zawartość w farbach toksycznych składników, podczas malowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów p.poż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

# Wykonanie izolacji ciepłochronnej

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka rurociągu, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

- Izolację termiczną rurociągów w kotłowni wykonać zgodnie z PN.

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR

  - Kontrola jakości

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”.

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

# Badanie, uruchomienie instalacji

- Napełnianie instalacji należy przeprowadzić wodą uzdatnioną.

  - badania urządzeń kotłowni polegają min. na sprawdzeniu poprawności ich działania,

  - sprawdzeniu szczelności urządzeń kotłowni i instalacji spalinowej,

  - sprawdzeniu czy kocioł, inne zbiorniki, zawory redukcyjne armatura automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania oraz aparatura automatycznej ciągłej rejestracji są wyposażone w tabliczki znamionowe,

  - sprawdzeniu czy każdy zawór bezpieczeństwa reaguje prawidłowo na przekroczenie ustalonego ciśnienia,

  - sprawdzeniu poprawności automatycznej regulacji armatury,

  - sprawdzeniu prawidłowej pracy palnika i jakości spalania na podstawie m. in. stabilności płomienia i analizy spalin.

- Sprawdzenie szczelności urządzeń kotłowni należy przeprowadzić przy zamkniętych głównych zaworach odcinających kotłownię od instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej.

- Z pozytywnego wyniku próby szczelności należy spisać protokół.

# ODBIÓR ROBÓT

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Instalacji Grzewczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.

- Odbiór robót polega na:

  - sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń,

  - sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów,

  - dostarczeniu dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

  - dostarczeniu protokołów wszystkich badań i pomiarów.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową Inwestora (Akademia Marynarki Wojennej) 
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

# PRZEPISY

  - Normy

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

- PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie doeksploatacji wodnego systemu grzewczego.

10.2 Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1710 z późn. zm.).

# Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 116 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);.

- UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Opracował:

Jacek Derkacz