KPZ.271.62.2023 							Ostrołęka dnia 05.01.2024 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Ostrołęce” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca będzie posiadał w swoich zasobach budowę: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o kubaturze co najmniej 6000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 9 800 000,00 zł brutto?

Odpowiedź: Warunek określony w SWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 30

W odpowiedzi z dnia 21.12.2023 na pytanie nr 4 Zamawiający odpowiedział sprzecznie z SWZ, gdzie w punkcie VII. Informacje dodatkowe, wskazał:

29)‎ Istotnymi parametrami opraw oświetleniowych są moc, strumienie świetlne, obliczeniowe ‎natężenie oświetlenia w danych pomieszczeniach zgodne z wytycznymi w normach.‎

Projekt wskazuje wprost, rozwiązania konkretnego producenta, bez innego, równoważnego produktu na rynku. Prosimy o wyjaśnienie udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie wskazuje konkretnego producenta. Parametrami istotnymi są moc, strumień świetlny, obliczeniowe natężenie w danych pomieszczeniach oraz parametry nie dopuszczające do efektu olśnienia. Podane parametry są parametrami referencyjnymi, które służą do dobrania opraw, spełniając wymagane parametry oświetleniowe dla poszczególnych pomieszczeń.

Pytanie nr 31

Czy gdy nowowydane warunki, o który wystąpi Zamawiający, spowodują konieczność zmian w projektach budowlanym, technicznym czy wykonawczym to projekty zostaną przez Zamawiającego zaktualizowane i uzgodnione z gestorami sieci?

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał nowe warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nr 22/WT/2023 które nie wymagają zmian w projekcie budowlanym. Ponadto uzyskano prolongatę innych warunków technicznych

Pytanie nr 32

Od wydania warunków przyłączenia przez PGE minęły ponad 2 lata. Czy Zamawiający podpisał umowę przyłączeniową 21-G6/UP/02234 z PGE? Jakie jest deklarowany tam termin wykonania przyłącza?

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał prolongatę warunków przyłączeniowych. PGE Dystrybucja S.A. wykonało i odebrało urządzenia energetyczne w zakresie leżącym po stronie przedsiębiorstwa energetycznego  i sieć dystrybucyjna jest przygotowana do przyłączenia instalacji odbiorczej obiektu.

Pytanie nr 33

W związku z zapisem w projekcie elektrycznym p. 2.18: „Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczną koordynację instalacji elektrycznych z pozostałymi instalacjami.” prosimy o potwierdzenie, że sama dokumentacja projektowa jest skoordynowana międzybranżowo.

Odpowiedź: Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynację robót na etapie wykonawstwa, z tego względu, że rozwiązania różnych producentów różnią się parametrami i mogą powodować konieczność zastosowania specjalnych rozwiązań, których nie ma w przyjętym opracowaniu. Jest to standardowe działanie wynikające ze sztuki budowlanej.

Pytanie nr 34

Czy zaprojektowane rozwiązanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu jest rozwiązaniem certyfikowanym czy dopuszczeniem jednostkowym? Projekt jest w tym zakresie niekompletny (brak informacji o rodzaju przycisków, okablowaniu, tablicy sterowań), aby móc określić koszt rozwiązania.

Odpowiedź: W związku z tym, że projekt powstał przed wprowadzeniem certyfikowanego rozwiązania na rynek, należy przyjąć do wycen rozwiązanie certyfikowane.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem SWZ mówiącym o tym, że: „zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego” w wycenie nie należy uwzględniać szafek w szatniach, o których mowa w opisie technicznym na stronie 12, tj:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SWZ zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację w jakim stanie znajdują się grunty w miejscu przeprowadzonych rozbiórek. Czy teren po rozbiórkach został zasypany i wyrównany?

Odpowiedź: Teren po pracach rozbiórkowych został zasypany i wyrównany.

Pytanie nr 37

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku silikonowego lub akrylowego barwionego zamiast tynku wapiennego malowanego farbą silikatową. Zastosowanie opisanej w projekcie technologii tynku wapiennego malowanego następnie farbą silikatową jest obecnie rzadko stosowana, dodatkowo zastosowanie jednego produktu w wybranym kolorze jest mniej czasochłonna i pozwala na osiągnięcie wyższego efektu wizualnego niż malowanie tynków farbą.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku silikonowego.

Pytanie nr 38

Przedmiar branży architektoniczno – budowlanej przewiduje do wykonania ściankę szklaną. Prosimy o wskazanie, gdzie znajduje się element ujęty w tej pozycji przedmiarowej oraz podanie parametrów charakterystycznych pozwalających na poprawne oszacowanie kosztów             jego wykonania.

Odpowiedź: Szklane wydzielenie głównego wejścia do budynku. Szkło bezpieczne. EI 15.

Pytanie nr 39

Proszę o informację z czego mają być wykonane ścianki sanitarne w łazienkach z przedsionkami z HPL jak sugerują zapisy SWZ czy z LPW jak zamieszczono w zestawieniu stolarki?

Odpowiedź: Ścianki mają być wykonane z HPL.

Pytanie nr 40

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie miejsca na składowanie odpadów – oznaczone jako „S” na zagospodarowaniu terenu. Jeśli tak prosimy o podanie większej ilości informacji, tj. wymiarów, technologii wykonania, kolorystyki i innych informacji mających znaczenie do prawidłowego oszacowania kosztów wykonania.

Odpowiedź: W dokumentacji uwzględniono utwardzony plac (z kostki brukowej, z obrzeżami) do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Pytanie nr 41

Prosimy o informację czy elementy ozdobne elewacji mają zostać wykonane tylko na elewacji    frontowej jak pokazują rysunki elewacji czy również na elewacji bocznej jak obrazuje wizualizacja. W celu jednoznacznego określenia zakresu prac prosimy o informację czy zawarte w przedmiarze m2 zawierają tylko elewacje frontową czy również boczną?

Odpowiedź: Ozdobne elementy metalowe mają się znajdować zgodnie z wizualizacjami na elewacji wschodniej i północnej.

Pytanie nr 42

Proszę o informację jakiego elementu dotyczy karta techniczna str. 15 – poręcze stalowe? Załączona dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania poręczy stalowych jako elementów schodów tak jak napisano w karcie technicznej.

Odpowiedź: Kartę pominąć.

Pytanie nr 43

Proszę o potwierdzenie, że parametry płytek ściennych wpisanych w karty techniczne są poprawne. Z czego wynika wysoka klasa antypoślizgowości i odporności płytek ściennych? Zastosowanie płytek o tych parametrach na ściany generuje wysokie koszty, a nie ma uzasadnienie użytkowego.

Odpowiedź: Rozwiązanie projektowe związane z przeznaczeniem obiektu, zapewnieniem komfortu użytkownikom i trwałości obiektu.

Pytanie nr 44

Proszę i informację czy parametr dotyczący chłonności wody płytek ściennych i podłogowych nie został zamieniony? (czy wartości wpisane w karty techniczne nie powinny być wpisane na odwrót?)

Odpowiedź: Pozostawić.

Pytanie nr 45

Ze względu na brak informacji w zestawieniu stolarki okiennej oraz opisach i rysunkach proszę o informację na temat przegród przewidzianych w punktach pielęgniarskich oznaczonych jako EI15 (rysunek poniżej) Czy są to otwory okienne? Jakie wymagania powinny spełniać?

Odpowiedź: Witryna. Szkło bezpieczne. EI15.

Pytanie nr 46

Proszę o potwierdzenie, że do wykonania jest 5 sztuk drzwi D2, 5 sztuk drzwi DZ2, 59 szt. drzwi D5, 57 sztuk drzwi D8, 2 sztuki drzwi DZ4 oraz 2 sztuki drzwi DZ5. Zestawienie stolarki zawiera inne ilości niż wynika to z oznaczeń na rzutach. Proszę o podanie prawidłowych ilości będących podstawą do prawidłowej wyceny prac.

Odpowiedź: Przedmiar jest dokumentem pomocniczym zgodnie z SWZ. Ilość stolarki należy oszacować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 47

Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki o informacje dotyczącą tego, które drzwi mają być przeszklone, a które pełne – podanie ogólnikowo informacji „Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń jako pełne, na ciągach komunikacyjnych przeszklone” może prowadzić do różnic w interpretacjach przez potencjalnych Wykonawców, a tym samym różnic w oszacowaniu kosztów całości zadania.

Odpowiedź: Stolarka zgodnie z zestawieniem ujętym w dokumentacji projektowej i opisem zamówienia.

Pytanie nr 48

Proszę o jednoznaczne wskazanie, które drzwi mają zostać wyposażone w samozamykacze. Przedmiar przewiduje montaż 35 sztuk samozamykaczy, licząc zgodnie z wytycznymi:

„wszystkie drzwi otwierane w kierunku dróg ewakuacyjnych należy wyposażyć w samozamykacze” wychodzi ich 47 sztuk.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi otwierane w kierunku dróg ewakuacyjnych należy wyposażyć w samozamykacze - 47 sztuk.

Pytanie nr 49

Zgodnie z informacjami od producentów wymiary okna O2 przekraczają wymiary pozwalające na wykonanie okna PCV uchylno – rozwieralnego. Proszę o informację czy okno to ma zostać wykonane jako stałe lub jako okno o mniejszych wymiarach? (jeśli tak prosimy o wskazanie nowych wymiarów). Jeśli Zamawiający chce pozostać przy wskazanych wymiarach i oknie PCV proszę o wskazanie 3 producentów, którzy wykonają okno o takich parametrach, i które będzie jednocześnie oknem uchylno – rozwieralnym.

Odpowiedź: Okna O2 zgodnie z opisem jest to okno aluminiowe.

Pytanie nr 50

Proszę o informację czy wszystkie grzejniki mają być wyposażone w osłony? Jeśli nie wszystkie, proszę o wskazanie ilości i wymiarów grzejników, które mają posiadać osłonę.

Odpowiedź: Wszystkie  grzejniki  mają być wykonane w  tzw. systemie higienicznym i wyposażone w osłony.

Pytanie nr 51

Proszę o wskazanie co najmniej 3 producentów sufitów podwieszanych, którzy posiadają badania świadczące o spełnieniu przez sufit wymogu EI60. Z informacji od wiodących producentów wynika, że żaden nich nie posiada dokumentu potwierdzającego spełnienie tego wymagania.

Odpowiedź: EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą stropu,  konstrukcja dachu R3O, pokrycie dachu RE 30, wszystkie materiały NRO.

Pytanie nr 52

Proszę o sprecyzowanie jakimi farbami mają zostać pomalowane ściany poszczególnych pomieszczeń. Karty techniczne zwierają informację dotyczące farby lateksowej zmywalnej oraz farby antybakteryjnej zmywalnej, jednakże dokumentacja nie zawiera informacji, gdzie jaka farba ma zostać zastosowana.

Odpowiedź: Wszystkie farby mają posiadać dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz być zmywalne oraz odporne na działanie środków dezynfekcyjnych dopuszczonych w szpitalnictwie. Dokumentacja projektowa w zestawieniu pomieszczeń zawiera informację na temat zastosowaniu farb  w poszczególnych pomieszczeniach.

Pytanie nr 53

Proszę o potwierdzenie, że elementy ozdobne na elewacji mają być wykonane z profili fi 6. Czy nie powinno być fi 60? Zastosowanie tak małego przekroju będzie stanowiło problem utrzymania sztywności konstrukcji.

Odpowiedź: Linki do pnącz fi 6 ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy fi 60 lub 60x60.

Pytanie nr 54

Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy na dachu należy zastosować styropian i papę czy styropapę? Dokumentacja zawiera sprzeczne informacje w różnych miejscach.

Odpowiedź: Należy zastosować materiały o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej, a czy będzie to „styrpapa” czy „styropian” i „papa” (podkreślić należy, iż stryrpapa = styropian + papa) jest kwestią technologii.

Pytanie nr 55

Czy drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej powinny mieć odpowiednie okucia? Jeśli tak to czy ma to być wg. EN:179 (klamka od środka) czy EN:1125 (dźwignia antypaniczna od środka) oraz jakie okucie ma się znajdować z zewnętrznej strony drzwi?

Odpowiedź: Dźwignia antypaniczna.

Pytanie nr 56

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na drogach pożarowych kraty o innej wysokości, tj. 5cm? Większość krat dedykowanych przez wiodących producentów oferuje właśnie kraty wysokości 5cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na kratę o wysokości 5 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 57

Proszę o informację z jakim spadkiem ma zostać wykonane zadaszenie nad wejściem? Jaka ma być jego wysokość? Z rzutu dachu wynika, że spadek zadaszenia to 8,5%, a zatem przy szerokości daszku 7 metrów różnica między najwyższym, a najniższym punktem wynosi 59,5 cm. Z zapisów SWZ wynika, że zadaszenie ma mieć wymiary 700x650x450-350 – czy należy przez to rozumieć wymiary rzutu jako 700x650, a wysokość w najwyższym punkcie 450 cm, a najniższym 350? Przy różnicy 1 metra w wysokościach (4,5m-3,5m=1,0m) na 7 metrach długości spadek wynosiłby około 14,3%.

Odpowiedź: Wykonanie osłony zadaszenia o następujących parametrach: wysokość max 4,5m min 3,5m.

Pytanie nr 58

Proszę o informację czy stolarka ma zostać wykonana obustronnie w kolorze?

Odpowiedź: Stolarka ma mieć kolor od wewnątrz biały od zewnątrz zgodnie z opisem.

Pytanie nr 59

Proszę o potwierdzenie, że stolarka ma zostać wykonana w dwóch kolorach RAL 9001 oraz RAL9007?

Odpowiedź: Stolarka ma mieć kolor od wewnątrz biały od zewnątrz zgodnie z opisem.

Pytanie nr 60

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie okien O2 jako rozwieralne. Jak informują dostawcy stolarki okiennej wykonanie okna rozwieralno - uchylnego w klasie odporności EI 60 jest nie możliwe ze względów technologicznych.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza okno rozwieralne -  okno aluminiowe zgodnie  z wykazem.

Pytanie nr 61

Proszę o weryfikację obmiarów dotyczących wykonania podłogi na gruncie, tj. pozycji 1.6.1 dotyczącej podkładów betonowych oraz pozycji 1.6.5. podkłady, beton na podłożu gruntowym, beton podawany pompą. Zapisy pozycji przedmiarowych sugerują, że obydwie te warstwy mają grubość 24cm jednakże z dokumentacji wynika, że są to odpowiednio grubości 10 i 4cm, a zatem ilości przedmiarowe są znacznie zawyżone. Proszę o odniesienie się czy faktycznie pozycje przedmiarowe zawierają błąd.

Odpowiedź: Zgodni z SWZ przedmiar robót jest  materiałem pomocniczym.

Pytanie nr 62

Proszę o potwierdzenie, że warstwy posadzki na gruncie składają się między innymi z 10 cm betonu podkładowego i 4cm jastrychu cementowego.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 63

Proszę o potwierdzenie, że drzewa przeznaczone do wycinki ujęte w pierwszym dziale „Roboty przygotowawcze” w przedmiarach dotyczących zjazdów oraz dróg wewnętrznych i parkingów  zgodnie z zapisem treści SWZ są poza zakresem przedmiotu zamówienia i nie powinny być tam  zawarte.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ, wycinka drzew nie jest objęta zakresem zamówienia.

Pytanie nr 64

Odnosząc się do zapisu Części III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ‎w ‎brzmieniu:‎

‎„Uwaga! ‎

Budynek (obiekt budowlany) Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego objęty ‎niniejszym postępowaniem zakupowym jest zakwalifikowany zgodnie z art. 41 ust. ‎‎12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. ‎poz. 1852 z późn. zm.) do pomieszczeń budownictwa objętego społecznym ‎programem mieszkaniowym. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT preferencyjną ‎stawkę (8%) podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, ‎termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych ‎do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, natomiast do ‎robót poza bryłą budynku stawkę podatku w wysokości 23%”‎

zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza oferty, gdyż ten, nie przewiduje ‎możliwości wskazania dwóch różnych stawek VAT przez Wykonawców.‎

Odpowiedź: Wykonawca może zmodyfikować Formularz Ofertowy w tym zakresie.

Pytanie nr 65

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie lub przedstawienie działania matematycznego na podstawie którego ustalono wartości następujących pozycji przedmiarowych (przedmiar architektoniczno-budowlany) poz. 1.2.2. „mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej obiektu (…)” oraz poz. 1.2.5 „Zagęszczanie mechaniczne gruntu.” Przedstawione ilości przedmiarowe budzą wątpliwości co do zakresu prac przewidzianych do wykonania.

Odpowiedź: Zgodni z SWZ przedmiar robót jest  materiałem pomocniczym.

Pytanie nr 66

W nawiązaniu do dokumentu „Warunki techniczne przyłączenia wod. - kan.” – warunki techniczne przyłączenia nr WT/66/2021 wydanego dnia 18.06.2021 r. straciły ważność. W związku z czym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wystąpi o nowe warunki przyłączeniowe lub może jest już w ich posiadaniu, jeśli tak prosimy o udostępnienie

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał aktualizację warunków OPWiK - ZESiT/WT/66/2021 wydanych dnia 18.06.2021 r na okres 1 roku tj.: do dnia 08.12.2024r.

Pytanie nr 67

W nawiązaniu do opisu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych – dot. kanalizacji sanitarnej „włączenie do istniejącej sieci wykonać wg. odrębnego opracowania” – prosimy o załączenie wyżej wspominanego opracowania do dokumentacji.

Odpowiedź: Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscu wskazanym przez Zarządcę sieci, nie było w zakresie Wykonawcy dokumentacji projektowej i w związku z tym dodano zapis „włączenie do istniejącej sieci wykonać wg. odrębnego opracowania”. Zgodnie z obowiązującymi, na dzień sporządzenia projektu, warunkami technicznymi istniejąca sieć kanalizacyjna znajdująca się w obrębie zakresu opracowania Wykonawcy jest niedrożna i w związku z tym należy wybudować nową sieć kanalizacyjną i włączyć się do studzienki znajdującej się na terenie działki marketu „Biedronka”.

Pytanie nr 68

Na profilu kanalizacji sanitarnej rys. 04 projektu wykonawczego instalacji sanitarnych zaznaczono studzienki Si, S1.1, S1.2 – brak ich na PZT. W związku z czym prosimy o ich zaznaczenie.

Odpowiedź: Wyjaśnienie braku studzienek na PZT:

Studzienki Si, S1.1., S1.2 zostały dodatkowo określone na profilu podłużnym projektu technicznego oraz wykonawczego ponieważ sprawdzono techniczną możliwość przyłączenie się do istniejącej studzienki oznaczonej przez nas roboczo jako „Si” znajdującej się na terenie działki marketu „Biedronka”. Studzienki S1.1 oraz S1.2 są to punkty załamań sieci kanalizacyjnej, którą należy wybudować od studzienki „Si” do projektowanej studzienki „Sks1”- będącej przedmiotem opracowania.

Pytanie nr 69

Na profilach kanalizacji sanitarnej projektu wykonawczego występuje rozbieżność:

  - Studzienka Sks3 oraz Sks4 według profilu to studzienka z tworzywa sztucznego fi600, ale również oznaczona jest jako studnia betonowa fi1200.

  - Studzienka Sks3 łączy się z punktem B5 według PZT i profilu na rys. 04, natomiast według profilu na rys. 07 łączy się z punktem B3.

  - Według przedmiaru występują 3 kpl. studzienek systemowych fi425 oraz 9 kpl. studzienek betonowych fi1200. Według profili jest to inna ilość.

W związku z rozbieżnościami na PZT, rysunkach profili kanalizacji sanitarnej prosimy o uszczegółowienie ilości studzienek fi425, fi600, fi1200 wraz z ich zagłębieniem.

Odpowiedź:

- Studzienkę Sks3 oraz Sks4 wykonać z tworzywa sztucznego fi 600

- Studzienka Sk3 łączy się tylko z punktem B5

Oznaczenia i rodzaj studzienek zostały określone na profilach podłużnych, natomiast na PZT oznaczono jedynie lokalizacje studzienek wraz z oznaczeniem w zależności czy jest to studzienka kanalizacji deszczowej czy kanalizacji sanitarnej.

Studzienka fi 600 (kanalizacja sanitarna)- 9 kpl:

Sks1- zagłębienie 2,21 m

Sks2- zagłębienie 2,16 m

Sks3- zagłębienie 2,12/1,67 m

Sks4- zagłębienie 2,07/1,90 m

Sks5- zagłębienie 2,01 m

Sks6- zagłębienie 1,75 m

Sks7- zagłębienie 1,58/1,24- włączenie z B2 m

Sks8- zagłębienie 1,38 m

Sks9- zagłębienie 1,58 m

Studzienka fi 600- 43 kpl (kanalizacja deszczowa):

Skd58- zagłębienie 2,97 m

Skd57- zagłębienie 2,94 m

Skd56- zagłębienie 2,93 m

Skd55- zagłębienie 2,91 m

Skd54- zagłębienie 2,89 m

Skd53- zagłębienie 2,87 m

Skd52- zagłębienie 2,84 m

Skd51- zagłębienie 2,82 m

Skd50- zagłębienie 2,80 m

Skd49- zagłębienie 2,75 m

Skd48- zagłębienie 2,70 m

Skd47- zagłębienie 2,65 m

Skd46- zagłębienie 2,87 m

Skd45- zagłębienie 2,85 m

Skd44- zagłębienie 2,82 m

Skd43- zagłębienie 2,80 m

Skd42- zagłębienie 2,77 m

Skd41- zagłębienie 2,75 m

Skd40- zagłębienie 2,72 m

Skd39- zagłębienie 2,69 m

Skd38- zagłębienie 2,68 m

Skd37- zagłębienie 2,65 m

Skd36- zagłębienie 2,62 m

Skd36.1- zagłębienie 2,85 m

Skd35- zagłębienie 2,85 m

Skd34- zagłębienie 2,82 m

Skd33- zagłębienie 2,79 m

Skd32- zagłębienie 2,77 m

Skd31- zagłębienie 2,75 m

Skd30- zagłębienie 2,73 m

Skd29- zagłębienie 2,71 m

Skd28- zagłębienie 2,68 m

Skd27- zagłębienie 2,65 m

Skd26- zagłębienie 2,63 m

Skd25- zagłębienie 2,60 m

Skd24- zagłębienie 2,57 m

Skd23- zagłębienie 2,55 m

Skd22- zagłębienie 2,53 m

Skd21- zagłębienie 2,49 m

Skd20- zagłębienie 2,47 m

Skd19- zagłębienie 2,43 m

Skd18- zagłębienie 2,39 m

Skd17- zagłębienie 2,34 m

Studzienka betonowa fi 1200- 16 kpl (kanalizacja deszczowa):

Skd1- zagłębienie 3,10 m

Skd2- zagłębienie 3,05/2,95 m

Skd3- zagłębienie 3,01 m

Skd4- zagłębienie 2,97 m

Skd5- zagłębienie 3,02/2,92 m

Skd6- zagłębienie 2,98/2,88 m

Skd7- zagłębienie 2,94 m

Skd8- zagłębienie 2,87 m

Skd9- zagłębienie 2,82 m

Skd10- zagłębienie 2,77 m

Skd11- zagłębienie 2,73 m

Skd12- zagłębienie 2,69 m

Skd13- zagłębienie 2,61 m

Skd14- zagłębienie 2,53 m

Skd15- zagłębienie 2,45 m

Skd16- zagłębienie 2,37 m

Pytanie nr 70

W przedmiarze robót sanitarnych występuje pozycja 1.1.2 „Przeciska rur PVC200” = 27 m. W opisie projektu wykonawczego, ale również w warunkach technicznych oraz na PZT nie ma informacji na ten temat. Prosimy o wyjaśnienie. Czy jest to błąd? Gdzie powinien znajdować się taki przecisk i w jakim celu.

Odpowiedź: Przecisk przewidziano w celu wykonania bezwykopowego przyłącza do sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W2.

Pytanie nr 71

W przedmiarze robót sanitarnych występuje poz. 1.1.1 „Wykopy oraz przekopy” = 1730,23 m3. Prosimy Zamawiającego o rozpisanie tego przedmiaru (głębokość, szerokość, długość). Czy nie jest on znacząco zawyżony?

Odpowiedź: Wykopy pod rury kanalizacyjne V= 1068 m3 (długość 445 m x szerokość 1,2 m x średnia głębokość H=1,2 m) + wykopy pod studzienki ( 10 studni w tym separator- średnia głębokość 2,5 m, szerokość 2,5 m x długość 2,5 m) = 156 m3.

Razem wykopy pod studnie oraz pod rury kanalizacyjne 1224 m3.

Wartość została zawyżona ponieważ założono wykonanie całości przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie działki marketu „Biedronka”.

Pytanie nr 72

W przedmiarze robót sanitarnych występuje pozycja 1.1.8 oraz 1.1.9 „Rury kanalizacyjne”. Po zsumowaniu ich łączna ilość wynosi 445 m, natomiast według profili jest to znacznie mniejsza ilość – około 377 m. Czy przedmiar nie jest zawyżony?

Odpowiedź: Tak jak wyżej - wartość została zawyżona, ponieważ założono wykonanie całości przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie działki marketu „Biedronka”.

Pytanie nr 73

Według warunków technicznych przyłączenia wod.-kan włączenie do studni betonowej kanalizacji sanitarnej należy wykonać za pomocą uszczelnienia typu in situ. Prosimy Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji rysunku.

Odpowiedź: Nie uwzględniono rysunku studni w projekcie, ponieważ jest ona poza opracowaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 74

W nawiązaniu do dokumentu „Warunki techniczne - deszczówka.” – warunki techniczne przyłączenia nr WT/80/2021wydanego dnia 15.07.2021 r. straciły ważność. W związku z czym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wystąpi o nowe warunki przyłączeniowe lub może jest już w ich posiadaniu, jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał aktualizację warunków OPWiK- ZESiT/WT/80/2021 wydanych dnia 15.07.2021 r na okres 1 roku tj.: do dnia 08.12.2024r.

Pytanie nr 75

Dotyczy kanalizacji deszczowej – występuje rozbieżność pomiędzy PZT, a profilami np. według PZT na odc. Skd1 – SO występuje rurociąg PVC DN400, natomiast według profili jest to rurociąg PVC DN315. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Odcinek wykonać z rury PVC fi 400.

Pytanie nr 76

W przedmiarze robót sanitarnych występuje pozycja 1.2.1 „Wykopy oraz przekopy” = 5049,37 m3. Prosimy Zamawiającego o rozpisanie tego przedmiaru (głębokość, szerokość, długość). Czy nie jest on              znacząco zawyżony?

Odpowiedź: Po weryfikacji:

Wykopy pod rury kanalizacji deszczowej V= 4174,8 m3 (długość 994 m x szerokość 1,5 m x średnia głębokość H=2,8 m) + wykopy pod studzienki (średnia głębokość 2,8 m, szerokość 2,5 m x długość 2,5 m) =  198,8m3.

Razem wykopy pod studnie oraz pod rury kanalizacyjne 4373,60 m3.

Pytanie nr 77

W przedmiarze robot sanitarnych znajduje się oddzielny dział poświęcony na zewnętrzną instalacje ppoż. Czy przedmiary w tym dziale nie są zawyżone? Gdzie znajduje się 40 m rury PE fi110? Według rysunku nr. 09 od węzła W2 do Hn1 – jest 2 m rury PE fi90, a od węzła W2.1 do Hn2 – jest 2,65 m rury PE fi 90. Dodatkowo, gdzie znajduje się 40 m rury kanalizacyjnej. Prosimy o weryfikacje.

Odpowiedź: Wystąpił błąd - nie występuje rura PE110 oraz rura kanalizacyjna.

Pytanie nr 78

W przedmiarze robot sanitarnych dot. przyłącza wodociągowego znajduje się pozycja z rurą kanalizacyjną w ilości 189 m. Gdzie znajduje się ta rura na projektowanym przyłączu? Czy jest to błąd? Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Jest to pozycja uwzględniająca transport rur wodociągowych, nie dotyczy rur kanalizacyjnych.

Pytanie nr 79

Zwracamy się z prośbą o dołączenie rysunków węzła W5 oraz W6, tak jak w przypadku pozostałych węzłów – dotyczy zewnętrznej instalacji wodociągowej.

Odpowiedź: W węźle W5 należy zastosować łuk segmentowy PE, łączone metodą zgrzewania doczołowego. Węzeł wodociągowy W6 należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 12 „Schemat węzła wodociągowe W3, W4”. W nazwie rysunku wystąpił błąd, powinno być „Schemat węzła wodociągowego W3, W6” Węzeł W4 to również łuk segmentowy PE, łączone metodą zgrzewania doczołowego

Pytanie nr 80

W przedmiarze robót sanitarnych dot. zewnętrznej instalacji wodociągowej znajduje się dział z węzłem W 19. Gdzie znajduje się taki węzeł? Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Po weryfikacji - nie uwzględniać pozycji uwzględniającej węzeł W19.

Pytanie nr 81

Prosimy o podanie mocy grzejników według rzutów poniższych pomieszczeń. Czy powinny się one w ogóle tam znajdować?

Odpowiedź: Tak, należy przewidzieć montaż grzejników w wymienionych pomieszczeniach:

Wózkownia: zapotrzebowanie mocy: 400 W

Magazyn P1.04: zapotrzebowanie mocy: 200 W

Magazyn 0.02: zapotrzebowanie mocy: 200 W

Pytanie nr 82

Według SWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia łazienek. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przez wyposażenie łazienek rozumie biały montaż tzn. umywalki, pisuary itp. oraz wyposażenie sanitarek tzn. kosze na śmieci, dozowniki na mydła itp.

Odpowiedź: W dokumentacji projektowej wyposażenie łazienek rozumie się tzw. „biały montaż”.

Pytanie nr 83

Według SWZ „9) Lustra zlicowane z płytkami, prostokątne, bez wieszaków montażowych z fazowanymi krawędziami. Szerokość fazy 10 mm. Grubość tafli min. 3 mm. Lustra licowane z płytkami należy zamontować nad każdą umywalką, z wyjątkiem umywalek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych - należy zamontować lustra uchylne” przytoczony opis jest niekompatybilny z opisem, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia łazienek. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Lustra w takim przypadku nie są wyposażeniem, a wykończeniem wnętrz, należy je uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 84

Według SWZ „19) W cenie oferty należy ująć osłony grzejnikowe oraz baterie umywalkowe i zlewozmywakowe” przytoczony opis jest niekompatybilny z opisem, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia łazienek. Prosimy o weryfikację

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją wykonawczą należy ująć w ofercie osłony grzejnikowe, baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe, które w przedmiarze robót stanowią komplet białego montażu.

Pytanie nr 85

Według SWZ „26) Poręcze i uchwyty ścienne należy zamontować w łazienkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych” przytoczony opis jest niekompatybilny z opisem, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia łazienek. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Elementy te nie są wyposażeniem, a integralną częścią pomieszczenia.

Pytanie nr 86

Według opisu instalacji sanitarnych dokumentacji projektu wykonawczego „zaprojektowano grzejniki o podwyższonych wymaganiach higienicznych”. Oznaczenia grzejników 11,21,22,33 nie są oznaczeniami takich grzejników (higienicznych), a grzejników standardowych. Grzejniki higieniczne mają oznaczenia 10, 20, 30 – praktycznie u każdego producenta. Zamiana na wersję „higieniczną” z typu 11/22/33 na 10/20/30 z zachowaniem wymiarów zewnętrznych spowoduje obniżenie mocy grzewczych tychże grzejników. Zamiana na wersję „higieniczną” z zachowaniem mocy grzewczych spowoduje zwiększenie ich wielkości fizycznych oraz pojemności wodnej – to z pewnością wpłynie na działanie instalacji c.o. – to z kolei wymaga albo przeprojektowania całej instalacji albo chociaż przeliczenia wydajności pomp, nastaw na zaworach, etc. Prosimy o odniesienie się do powyższego.

Odpowiedź: Instalacja została przeliczona uwzględniając grzejniki higieniczne, natomiast na rzutach budynku zostały błędnie określony ich typ. U producenta należy zamówić grzejniki higieniczne zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem ciepła.

Pytanie nr 87

Czy na projektowanym terenie istnieje zewnętrzne uzbrojenie terenu, które należy zlikwidować w związku z nowo projektowanym budynkiem?

Odpowiedź: Na projektowanym terenie nie istnieje zewnętrzne uzbrojenie które należy zlikwidować.

Pytanie nr 88

W przedmiarze robot sanitarnych dot. przyłącza wodociągowego poz. 1.3.2 długość przewiertu to 23 m – natomiast według PZT jest to około 9 m – prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: W przedmiarze uwzględniono przewiert od węzła W1 do węzła W2.

Pytanie nr 89

Prosimy o podanie średnicy rury osłonowej, w której należy wykonać przecisk wodociągu.

Odpowiedź: Należy wykonać w rurze osłonowej DN200.

Pytanie nr 90

Na PZT oraz profilach zewnętrznej sieci wodociągowej jest mowa o studni zaworów – prosimy o doprecyzowanie jakiego typu zawory mają się w niej znajdować, ich ilość, średnice i przeznaczenie.

Odpowiedź: W studni zaworów przewidziano dodatkowo zawór antyskażeniowy żeliwny EA DN80, zawór odcinający kulowy DN80, połączenia kołnierzowe.

Pytanie nr 91

Czy w sytuacji takiej jak poniżej nie powinien być trójnik PVC 110/50 oraz trójnik PVC 110?

Odpowiedź: Tak, należy zastosować trójnik PVC 110/50 oraz trójnik PVC 110.

Pytanie nr 92

Prosimy o podanie sprężu wszystkich wentylatorów w celu prawidłowego ich doboru dot. branży sanitarnej oraz ich średnic.

Odpowiedź: Poniżej zestawienie wentylatorów:

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.28- Q=78 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.03- Q=90 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.10- Q=111 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.11.b- Q=111 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny kanałowy dla pomieszczenia P.1.29- Q=82 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.2.47- Q=50 m3/h, Spręż 150 Pa, fi100

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia P.2.48A- Q=158 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.0.9- Q=50 m3/h, Spręż 150 Pa, fi100

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.18- Q=50 m3/h, Spręż 150 Pa, fi100

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.0.10- Q=187 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.0.4 oraz R0.5- Q=118 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia R.0.13 oraz R0.12- Q=53 m3/h, Spręż 150 Pa, fi100

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia 0.14- Q=50 m3/h, Spręż 150 Pa, fi100

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia 0.22- Q=94 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia P.2.30 oraz P2.29- Q=163 m3/h, Spręż 150 Pa, fi160

Wentylator wywiewny dachowy dla pomieszczenia P.2.30 oraz P2.29- Q=83 m3/h, Spręż 150 Pa, fi100

Należy zastosować wentylatory kanałowe wywiewne dla pomieszczeń WC o wydajności 50 m3/h każdy- 64 szt.

Pytanie nr 93

W przedmiarze robót sanitarnych występuje pozycja 4.1.3 „Przewody wentylacyjne prostokątne stalowe…” Ich przedmiar wynosi 855,32 m2. Czy nie jest on znacząco zawyżony – biorąc pod uwagę zestawienie elementów wentylacji, które Zamawiający załączył – według niego ilość kanałów prostokątnych mieści się w zakresie 300-400 m2. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Projektant wyliczył ilość kanałów i zamieścił tą wartość w przedmiarze, według nas tą wartość Wykonawca powinien uwzględnić przy złożeniu oferty.

Pytanie nr 94

W opisie branży sanitarnej Zamawiający załącza zestawianie elementów wentylacji. W opisie pojawia się zapis:

W zestawieniu brak przepustnic, kratek wywiewnych. Co więcej w przedmiarze widnieje pozycja „zabezpieczenie ppoż” oraz „klapa zwrotna na kanale nawiewnym”. Brak takich pozycji w zestawieniu. Prosimy zatem o dołączenie kompletnego zestawienia materiałów wentylacji.

Odpowiedź: Należy zastosować klapy zwrotne fi 160 oznaczone w części graficznej - zgodnie z przedmiarem - 11 szt.

Nawiew oraz wywiew będzie realizowany za pomocą skrzynek rozprężnych wyposażonych w przepustnice. Oznaczenie wielkości kratek zgodnie z zestawieniem materiału zgodnie z częścią opisową.

Na kanałach wentylacyjnych, wskazanych w częściach rysunkowych, należy wykonać  zabezpieczenie ppoż. EI60

Kanał prostokątny 300x150 - 2 kpl

Kanał prostokątny 1000x150 - 2 kpl

Pytanie nr 95

W przedmiarze robót sanitarnych brak rurociągów do chłodnictwa. Prosimy o uzupełnienie – podanie średnic oraz ilości.

Odpowiedź: - pom. techniczne R.01 (rozdzielnia główna) - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 8,5 kW,  moc klimatyzatora 8,5 kW (przyjęto wydzielanie ciepła przez serwerownie na poziomie 7 kW)

Wymiary j. wewnętrzna mm: 1115/235/343

Wymiary j. zewnętrzna mm: 890/353/697

9,52 mm- średnica rurociągu cieczowego- 3,50m

15,88 mm- średnica rurociągu gazowego- 3,50 m

- pom. promorte R.28 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 1,6kW,  moc klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 12,50m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 12,50 m

- pomieszczenie przygotowania leków R.24 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 1,6kW,  moc klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 11,00m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 11,00 m

- pomieszczenie magazynowania leków R.25 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 1,6kW,  moc klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 8,5m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 8,5 m

- pom. ekspedycja R.23 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 1,6kW,  moc klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 5,5m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 5,5 m

- pom. serwerownia R.04b - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 8,5 kW,  moc klimatyzatora 8,5 kW (przyjęto wydzielanie ciepła przez serwerownie na poziomie 7 kW)

Wymiary j. wewnętrzna mm: 1115/235/343

Wymiary j. zewnętrzna mm: 890/353/697

9,52 mm- średnica rurociągu cieczowego- 1,50m

15,88 mm- średnica rurociągu gazowego- 1,50 m

- pom. izolatka P2.30 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 3 kW,  moc klimatyzatora 3,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 11,00m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 11,00 m

- pom. gabinet zabiegowy A.04- zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 3,2 kW,  moc klimatyzatora 3,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 1,5m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 1,5 m

- pom. gabinet dyrektora A.10 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn.  moc chłodnicza 5,0 kW,  moc klimatyzatora 5,0 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 820/338/614

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 8,0 m

12,7 mm- średnica rurociągu gazowego- 5,0 m

- pom. izolatka 0.22 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chłodnicza 2 kW,  moc klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 8,0 m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 8,0 m

- pom. gabinet zabiegowy 0.23 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. 2,2 kW,  moc klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 4,5m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 4,5 m

- pom. gabinet zabiegowy 0.15- zasilanie jedn. wewn. 1/230/50 2,8 kW,  moc klimatyzatora 3,5 kW

Wymiary j. wewnętrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnętrzna mm: 800/275/553

6,35 mm- średnica rurociągu cieczowego- 2,5m

9,52 mm- średnica rurociągu gazowego- 2,5 m

Pytanie nr 96

W związku z poniższym zapisem zwracamy się z prośbą o podanie średnic poszczególnej armatury dla konkretnych central oraz parametrów pomp obiegowych.

Odpowiedź: Instalacje ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych DN25- 66 m oraz z rur stalowych 20- 540 m, rurociągi należy zaizolować (grubość izolacji min. 20 mm). Wspomniana armatura, pompy obiegowe zostaną dostarczone z węzłem cieplnym, który został wykluczony z opracowania branży sanitarnej. Węzeł cieplny zostanie zaprojektowany i wykonany według odrębnego opracowania. Montaż przyłącza oraz węzła cieplnego wraz z projektem jest po stronie dostawy ciepła „ENERGA”

Pytanie nr 97

W specyfikacji robót sanitarnych widnieje poniższy zapis. Prosimy odnieść się do niego oraz do przedmiaru robót sanitarnych, a także SWZ. Czy należy w wycenie uwzględnić biały montaż? Jeśli tak prosimy o podanie konkretnych ilości danych elementów tj. umywalki, miski ustępowe, natryski, baterie, zlewozmywaki itp.

Odpowiedź: Należy uwzględnić biały montaż, ich ilość została uwzględniona w przedmiarze robót.

Pytanie nr 98

Prosimy o wskazanie z czego ma być wykonana izolacja rurociągów instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej grubością.

Odpowiedź: Otulina z pianki PU 0,035 W/mK, grubość min. 30 mm.

Pytanie nr 99

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z zapisami SWZ oraz zapisami Formularza ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wniesienia zabezpieczenia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 100

Dotyczy zapisów par.2 ust.5 umowy

,,Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonał wizji lokalnej placu  budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny , nie wnosi do nich zastrzeżeń i uważa je za wystarczające do rozpoczęcia prac’’

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższego ustępu umowy. Wykonawca podkreśla, że zgodnie z Rozdziałem IV SWZ wizja lokalna była zalecana a więc nie była obowiązkowa w związku z czym Wykonawca nie może oświadczyć że dokonał wizji lokalnej placu budowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Natomiast wizja lokalna na etapie przygotowania oferty nie jest wymagana.

Pytanie nr 101

Dotyczy zapisów par. 3 ust.6 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego bez wad, usterek lub braków w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad, usterek lub istotnych braków w dokumentacji za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad i usterek istotnych z punktu widzenia prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru końcowego, lub dzień wpływu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu umowy do użytku’’

Na zapis:

,,Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego. W przypadku wystąpienia wad, usterek lub istotnych braków w dokumentacji za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad i usterek istotnych z punktu widzenia prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru końcowego, lub dzień wpływu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu umowy do użytku’’

Powyższe zapisy umowy naruszają przepis art. 8 ust. 1 PZP w związku z przepisem art. 58 § 1 KC oraz art. 647 KC, w związku z § 3 ust. 1 i 2, § 7 ust. 4 i 5, § 8 ust. 7, 8 i 10 oraz § 11 ust. 2 Projektu umowy poprzez uzależnienie odbioru robót budowlanych, a tym samym zapłaty wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, co czyni to postanowienie nieważnym, w świetle przepisów prawa, gdyż rolą Inwestora jest odebranie obiektu i zapłata wynagrodzenia, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo Wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane. W związku z tym wnioskujemy o stosowne zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 102

Dotyczy zapisów par.19 ust.5 umowy

,,Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów’’

Wobec żądania inwestora skierowanego do wykonawcy o usunięcie wady, wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla inwestora. Wykonawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych koszów. Wykonawca może odmówić usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zaspokojenia roszczenia o usunięcie wady są wyższe od wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów par.19 ust 5 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 103

Dotyczy zapisów Rozdz. VII ust.2 pkt.4 ppkt.2 lit. a-e

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kadry do realizacji zamówienia która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek określony w Rozdziale VII SWZ ust. 2 pkt 4 ppkt 2 lit. a) - e).

Pytanie nr 104

Dotyczy zapisów Rozdz. VII ust.2 pkt.4 ppkt.2 lit. a

,, a)	osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności   konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnień budowlanych’’

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że osoba na stanowisku kierownika budowy może posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, tzn. posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej, jako kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

Uzasadnienie dotyczy również pozostałych osób wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VII ust.2 pkt.4 ppkt.2 lit. b-e.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek określony w Rozdziale VII SWZ ust. 2 pkt 4 ppkt 2 lit. a) - e).

Pytanie nr 105

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w  Załączniku nr 5 do SWZ- Wykaz osób należy rozpisać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w Załączniku nr 5 do SWZ – Wykaz osób należy określić doświadczenie wskazanych osób zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII SWZ ust. 2 pkt 4 ppkt 2 lit. a) - e).

Pytanie nr 106

Dotyczy zapisów par. 2 ust.6 umowy

,,Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania inwestycji określonej w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3.’’ – wnioskujemy o wykreślenie niniejszego ustępu w całości

Wykonawca z dochowaniem należytej staranności może się z OPZ zapoznać ale o kompletności decyduje autor projektu, który jako podmiot profesjonalny odpowiada za prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej.

Na etapie przygotowania oferty wykonawca nie ma obowiązku analizowania prawidłowości czy kompletności dokumentacji projektowej, nie może wchodzić  w rolę projektanta czy recenzenta projektu. Wykonawca ma zadanie wykonać zgodnie z przedłożonym do przetargu projektem i OPZ, jeśli w trakcie ujawnią się jakiekolwiek kolizje czy nieścisłości i jak one wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

„Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający” (por. wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 107

Dotyczy zapisów par.17 umowy

Prosimy o zmianę zapisu

,,Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.’’

Na zapis:

,,Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 108

Dotyczy zapisów Rozdz. III ust. 5 SWZ pkt.1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na zapis:

,,1)Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na  podstawie umowy o pracę w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane w zakresie: robót rozbiórkowych i demontażowych, robót ziemnych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjnych,– jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wymóg nie dotyczy natomiast m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.’’

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał wykonania nawierzchni sportowych.

Odpowiedź: Punkt 1, ust. 5 w Rozdziale III SWZ otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na  podstawie umowy o pracę w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane w zakresie: robót rozbiórkowych i demontażowych, robót ziemnych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjnych – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wymóg nie dotyczy natomiast m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.”

Pytanie nr 109

Dotyczy zapisów Rozdz. VII ust.2 pkt.3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na zapis:

,,Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  
10 000 000,00 PLN ‘’

Suma gwarancyjna określana jest w PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, nie jest określana na wartość brutto.

Odpowiedź: Warunek określony w SWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 110

Dotyczy zapisów par.4 ust.2 pkt 5 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na zapis:

,,5)zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli na terenie budowy. Brak udzielonej zgody w terminie 3 dni od daty otrzymania harmonogramu poczytuje się za brak akceptacji zmiany’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 111

Dotyczy zapisów par.8 ust.2 umowy

,,2.Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz  udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego.’’

Prosimy Zamawiającego o informacje, co w przypadku kiedy roboty są obowiązkowe lecz nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 112

Dotyczy zapisów par.8 ust.3 pkt.5 umowy

,,5)niezbędną dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami – o ile modyfikacja dotychczasowej dokumentacji projektowej jest niewystarczająca,’’

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższego zapisu.

„Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający” (por. wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08). „Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy PZP” (por. wyrok KIO z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 821/08). Ponadto należy zwrócić uwagę, na stanowisko zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 184/10, dotyczy postanowień umownych analogicznych do zawartych we wzorze umowy sporządzonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu:„1. Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu  w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym,  że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania” (por. wyr. SN z 27.03.2000 r., III CKN 629/98).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 113

Dotyczy zapisów par. 12 ust.2 pkt.3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,3)szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy’’

Na zapis:

,,3)szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 114

Dotyczy zapisów par. 16 ust.3 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,3.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej’’

Na zapis:

,,3.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej’’

Prosimy o zmianę terminu adekwatnie do terminu płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 115

Dotyczy zapisów par. 22 ust.1 pkt.11 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,, 11)z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom’’

Na zapis:

,, 11)z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 116

Dotyczy zapisów par. 22 ust.1 pkt.13 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,13)w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,’’

Na zapis:

,,13)w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 117

Dotyczy zapisów par. 22 ust.1 pkt.14 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,14)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,’’

Na zapis:

,,14)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 118

Dotyczy zapisów par. 22 ust.1 pkt.15 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,15)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia umownego  brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,’’

Na zapis:

,,15)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia umownego  brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 119

Dotyczy zapisów par. 22 ust.3 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,3.Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego’’

Na zapis:

,,3.Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego’’

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 120

Dotyczy zapisów par. 22 ust.7 umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu:

,,7.Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w każdym przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może jednak przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.’’

Na zapis:

,,7.Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w każdym przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może jednak przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.’’

W ocenie Wykonawcy kary umowne powinny wynosić do 15% wartości umowy. Byłoby to rozwiązanie zgodne z praktyką rynkową. Obecne rozwiązanie jest niespotykane w praktyce rynkowej i stanowi niesłuszne obciążenie Wykonawcy tak wysokimi karami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 121

Dotyczy zapisów Rozdz. VII ust.2 pkt.4 ppkt.1 umowy

,,1)wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o kubaturze

co najmniej 6000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto;’’

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli używając sformułowania ,, infrastruktura techniczna”.

Odpowiedź: Infrastruktura techniczna to m.in. przyłącze wodno-kanalizacyjne, oświetlenie terenu, ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie terenu itp.

Pytanie nr 122

Dotyczy zapisów par. 3 ust.3 pkt.6 lit.c umowy

Prosimy Zamawiającego o określenie jakie dokumenty muszą zostać dostarczone w terminie 5 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 123

Czy instalacja gazów medycznych jest objęta zakresem robót

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ, instalacja gazów medycznych nie jest objęta zakresem zamówienia.

Pytanie nr 124

Czy w zakresie robót jest węzeł cieplny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ, węzeł cieplny nie jest objęty zakresem zamówienia.

Pytanie nr 125

Czy ogrodzenie docelowe jest objęte zakresem robót?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ, ogrodzenie docelowe nie jest objęte zakresem zamówienia.

Pytanie nr 126

Czy w zakresie robót ujęte jest wyposażenie budynku, a jeżeli tak to proszę o szczegóły.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ, wyposażenie budynku nie jest objęte zakresem zamówienia.

Pytanie nr 127

Czy wycinka drzew objęta jest zakresem robót, jeżeli tak to ile?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ, wycinka drzew nie jest objęta zakresem zamówienia.

Pytanie nr 128

Jakie i ile nasadzeń jest w zakresie robót?

Odpowiedź: Zieleń rabatowa ujęta w poz. Nr 1.8.4. przedmiaru budowlanego – jest to roślinność pnąca w miejscu linek stalowych na elewacji (4 miejsca). Zagospodarowanie roślinnością rabatową otoczenia wokół budynku po uzgodnieniu z Zamawiającym. Linki stalowe projektowane w 4 miejscach przy drzwiach wyjściowych/wejściowych w części środkowej z korytarza nr P1.45 i P2.61.

Pytanie nr 129

Jaka roślinność rabatowa jest w zakresie oraz jaka powierzchnia roślinności rabatowej jest w zakresie

Robót?

Odpowiedź: Zagospodarowanie roślinnością rabatową otoczenia wokół budynku po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 130

Umowa §2 ust. 4 - wobec faktu, iż Wykonawca nie sporządza projektu budowlanego, ‎a za jego prawidłowe wykonanie odpowiedzialny jest Projektant wybrany przez ‎Zamawiającego, czy Zamawiający akceptuje ponoszenie przez Zamawiającego ‎odpowiedzialności i kosztów usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w ‎dokumentacji projektowej, tym bardziej, iż to Zamawiającemu przysługuje ‎roszczenie do Projektanta z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, a ponadto ‎Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora wad projektu ‎zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98, ‎natomiast musi jedynie umieć czytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z ‎projektem oraz zasadami sztuki budowlanej?‎

Odpowiedź: Dokumentacja została opracowana przez projektanta  w oparciu o wymagane przepisy, sprawdzona i uzgodniona oraz uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę. Zamawiający zakłada  zatem, że projekt jest wolny od błędów.

Pytanie nr 131

‎Umowa §7 ust. 3 pkt 1 - czy Zamawiający potwierdza fakturowanie procentowego ‎zaawansowania robót/ wykonanych robót etapu realizacji inwestycji wskazanego w ‎harmonogramie, finansowanego ze środków własnych Zamawiającego w okresach ‎nie dłuższych niż jednomiesięczne?‎

Odpowiedź: Płatności będą realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Pytanie nr 132

‎Umowa §7 ust. 4 - czy Zamawiający akceptuje wstrzymanie na równowartość kwoty ‎wynikającej z nieprzedstawionych oświadczeń Podwykonawców?‎

Odpowiedź: W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń od Podwykonawców wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia za roboty budowlane.

Pytanie nr 133

‎Umowa §7 ust. 5 - czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej wartości robót ‎podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, ale ‎zastrzeżenie odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości określonej za ten ‎zakres robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą?‎

Odpowiedź: Warunki rozliczenia z Podwykonawcami zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

Pytanie nr 134

‎Umowa §7 ust. 11 - wobec faktu, iż dzień złożenia przelewu może nie być ‎równoznaczny z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego przy możliwym ‎późniejszym terminie wykonania złożonego polecenia przelewu, czy Zamawiający ‎akceptuje ustalenia jako daty zapłaty dnia wpływu kwoty zapłaty na rachunek ‎Wykonawcy lub co najmniej dnia obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?‎

Odpowiedź: Zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Pytanie nr 135

‎Umowa §16 ust. 14 - czy Zamawiający akceptuje obowiązywanie zapisu zbieżnego do ‎Klauzuli 4.5 FIDIC: cesja zobowiązań podwykonawcy rozciągających się poza okres ‎gwarancyjny/ rękojmi i zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności wobec ‎Zamawiającego od dnia wejścia w życie cesji?‎

Odpowiedź: Zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Pytanie nr 136

‎Umowa §18 ust.3 - czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie ‎uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości ‎technologiczne i reguły sztuki budowlanej?‎

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.

Pytanie nr 137

‎Umowa §22 ust. 3 - czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar za zwłokę na ‎poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia brutto?‎

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 138

‎Umowa §23 ust. 2 pkt 7 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od ‎Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu ‎uniemożliwiającym realizację Umowy?‎

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZMIANIE ULEGA SWZ W ZAKRESIE:

- Punkt 1  w Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- Punkt 1 i 3 w Rozdziale XVIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie:

„1.	Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 24.01.2024 r. do godziny 10:00.”

„3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2024 r.  o godzinie 10:15”

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr Dz.U. S: 226/2023  00711303-2023

W załączeniu sprostowanie ogłoszenia:

Numer publikacji ogłoszenia: 00007563-2024

Numer wydania Dz.U. S: 4/2024

Data publikacji: 2024-01-05Z

Pozostała treść pytań wraz z wyjaśnieniami opublikujemy niezwłocznie odrębnym pismem.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

PODPISAŁ:

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik