Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 4

| Adres kotłowni | Moc | Paliwo | Marka Kotła |
| --- | --- | --- | --- |
| KPP Aleksandrów | Aleksandrów Kuj. | ul. Wojska Polskiego15 | 130+130 | olej opałowy | Viessman |
| KP Ciechocinek | Ciechocinek | ul. Kopernika 24 | 34+34 | gaz ziemny | Hydroterm |
| KPP Lipno | Lipno | ul. Platanowa 1 | 295 | olej opałowy | Buderus |
| KPP Radziejów | Radziejów | ul. Kościuszki 31 | 105 | gaz ziemny | Viessman |
| KPP Rypin | Rypin | ul. Piłsudskiego 19 | 80 | olej opałowy | Viessman |
| KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 myjnia | 50 | olej opałowy | brak |
| Usuwanie awarii – maksymalnie 80 r-g |

Przedmiot zamówienia: stała obsługa i konserwacja kotłowni gazowych i olejowych, przygotowanie do sezonu grzewczego 2018/2019 w obiektach administrowanych  przez KWP Bydgoszcz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ogólny opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - dla wyżej wymienionych kotłowni gazowych i olejowych:

- stała obsługa i konserwacja kotłowni gazowych i olejowych, która będzie wykonywana siedem razy w sezonie grzewczym, w dniach od 1 do 10 każdego miesiąca kalendarzowego  w okresie: od 01.10.2018r do 15.05.2019r,

- przygotowanie kotłowni gazowych i olejowych do rozpoczęcia ogrzewania, (w czasie pierwszej obsługi w ww. sezonach grzewczych);

- wykonanie w czasie ostatniej obsługi kotłowni, kończącej każdy z ww. sezonów grzewczych – czynności zabezpieczających urządzenia na czas postoju;

- usuwanie awarii oraz legalizacja detektorów gazu w ww. kotłowniach, (również poza sezonem grzewczym) w okresie obowiązywania umowy.

- Szczegółowy opis zamówienia dot. kotłowni gazowych i olejowych :

W zakres obowiązków wyłonionej w drodze postępowania o zamówienie publiczne firmy wchodzić będą następujące czynności wykonywane 7 razy w sezonie grzewczym:

  - Kotły

- czyszczenie komory kotła,

- sprawdzanie automatycznej regulacji kotła,

- analiza spalin kotła z wydrukiem – przed sezonem grzewczym,

- sprawdzanie stanu, regulacja i czyszczenie  palnika..

2.2 Układ technologiczny kotłowni.

- przegląd i przygotowanie kotłowni do rozpoczęcia i po zakończeniu sezonu grzewczego,

- uruchomienie i zatrzymanie pracy kotła na żądanie zamawiającego,

- kontrola pracy urządzeń kotłowni CO, CWu (podgrzewaczy wody, pomp, automatyki) i ich regulacja,

- czyszczenie i napełnianie tulei termometrów olejem,

- czyszczenie powierzchni uszczelniających,

- sprawdzanie szczelności, uszczelnianie dławic armatury, smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych

- czyszczenie filtrów,

- kontrola czujników metanu oraz ich legalizacja,

- czyszczenie odmulaczy, płukanie worków filtrów KKF,

- uzupełnianie zładu, utrzymywanie ciśnienia nad przeponą naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni,

- racjonalna regulacja	automatyki pogodowej oraz CWU w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie funkcji regulatora wraz z testem czujników,

- uzupełnianie solanki w stacji uzdatniania wody,

- drobne uzupełnienia i naprawy termoizolacji,

- miejscowe uzupełnienia ochrony antykorozyjnej (czyszczenie i malowanie),

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kotłowni,

- ciągła kontrola poprawności działania układów automatyki, pomp, regulatorów bezpośredniego działania i zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzanie szczelności pomiędzy zaworem a armaturą gazową,

- sprawdzanie działania czujnika ciągu kominowego,

- sprawdzanie działania czujnika podgrzewu,

- sprawdzanie działania czujnika temperatury c.o.,

- sprawdzanie działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- sprawdzanie działania zewnętrznych urządzeń sterujących,

- sprawdzanie działania podłączenia elektrycznego  urządzenia,

- rozruch technologiczny instalacji kotłowej po czynnościach konserwacyjnych,

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów i zaleceniami do wykonania,

- kontrolę i konserwację instalacji elektrycznej i automatyki w kotłowni,

- prowadzenie książki kotłowni w zakresie : pracy kotłów, awarii, dokonanych przeglądów w tym prób i badań, stwierdzonych nieprawidłowości.

- Przygotowanie kotłowni do rozpoczęcia danego sezonu grzewczego nastąpi w październiku z zastrzeżeniem, że o terminie rozpoczęcia ogrzewania pomieszczeń zadecyduje użytkownik każdego obiektu z osobna w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

- Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego w danym roku kalendarzowym Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną lub Fax.

- Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń. z jednoczesnym przystąpieniem do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, fax-u lub poczty elektronicznej.