Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Lubawka, dnia 03.06.2024 r.
WI.721.2.2024
Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego”
Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań do SWZ i udzielonych na nie odpowiedzi oraz zmienia treść dokumentów zamówienia:
Pytanie 1: Zamawiający wymaga oznakowania opraw w sposób trwały i nieusuwalny na dolnej powierzchni oprawy oznaczeniem „UML”. Nie dopuszcza się zastosowania naklejek, czy farb. Pragniemy zauważyć, że większość nie niszczących technik znakowania wykorzystuje jednak jakiś rodzaj farby czy lakieru. Prosimy o uzasadnienie powyższego wymagania
i wskazania celu jakiemu ma służyć. Bez pełnego zrozumienia założeń stojących za tym wymogiem, trudno jest nam dobrać i dopasować odpowiedni sposób znakowania, który byłby zarówno efektywny, jak i zgodny z oczekiwaniami. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dodatkowe informacje na temat kontekstu i oczekiwań związanych z procesem znakowania.
Odpowiedź:
Uzasadnienie wymogu:
Trwałość i nieusuwalność oznakowania:
Celem jest zapewnienie, że oznakowanie „UML” pozostanie czytelne i nienaruszone przez cały okres eksploatacji oprawy. Użycie metod znakowania, które nie wykorzystują naklejek czy farb, gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne takie jak wilgoć, promieniowanie UV, ścieranie oraz działania chemiczne. Metody takie jak grawerowanie laserowe, tłoczenie czy znakowanie termiczne są bardziej odporne na zużycie niż farby czy naklejki, które mogą się ścierać, blaknąć lub odpadać.
Zapewnienie identyfikacji:
Trwałe i nieusuwalne oznakowanie opraw umożliwia łatwą identyfikację produktu w całym cyklu jego użytkowania, co jest kluczowe w przypadku konserwacji, napraw oraz ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. Taka identyfikacja jest również ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i zarządzania majątkiem.
Ochrona przed podróbkami:
Trwałe oznakowanie zmniejsza ryzyko fałszerstw i podróbek. Techniki, które nie wykorzystują farb czy naklejek, są trudniejsze do podrobienia, co pomaga chronić zarówno producentów, jak i użytkowników końcowych przed nieautoryzowanymi produktami o niższej jakości.
Oczekiwania dotyczące procesu znakowania:
Efektywność i zgodność z wymaganiami:
Znakowanie powinno być wykonane w sposób, który zapewnia jego trwałość i nieusuwalność, jednocześnie nie wpływając negatywnie na funkcjonalność i estetykę oprawy. Wykorzystanie technik takich jak grawerowanie laserowe, tłoczenie czy znakowanie termiczne jest preferowane, ponieważ spełniają one nasze wymagania dotyczące trwałości i nieusuwalności.
Prosimy o dostosowanie proponowanych metod znakowania do powyższych wymogów
Pytanie 2: Zamawiający wymaga aby oprawa była wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub na wysięgniku o średnicy ϕ 48 - 60mm, oraz zapewniać możliwość regulacji w zakresie od - 90° do + 90° z krokiem 5°. Zwracamy uwagę, że potrzeba zastosowania tak dużej regulacji jest nadmiarowa i wręcz abstrakcyjna. Np. w skrajnym zakresie -90° klosz oprawy świeci bezpośrednio na słup! Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej
z tych pozycji zapewniają możliwość regulacji w zakresie -20°- + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.
Odpowiedź:
Uzasadnienie wymogu:
Elastyczność montażu:
Zamawiający określił szeroki zakres regulacji, aby zapewnić maksymalną elastyczność i uniwersalność montażu w różnych warunkach i konfiguracjach. Dzięki temu jedna oprawa może być stosowana w wielu miejscach, co upraszcza logistykę i zarządzanie zasobami.
Specyficzne potrzeby instalacji:
W niektórych specyficznych lokalizacjach, takich jak skrzyżowania może zaistnieć potrzeba nietypowej regulacji kąta świecenia oprawy, co uzasadnia szeroki zakres regulacji.
Prośba o zmniejszenie zakresu regulacji:
Argumentacja dotyczącą nadmiarowości tak szerokiego zakresu regulacji oraz potencjalnych problemów związanych z ekstremalnymi kątami, w których klosz oprawy mógłby świecić bezpośrednio na słup jest jak prawidłowa, w związku z tym:
Propozycja zmniejszenia zakresu:
Zamawiający dopuszcza oprawy, które zapewniają regulację w bardziej praktycznym zakresie od -20° do +20°, co jest wystarczające dla większości standardowych zastosowań i pozwala na zapewnienie horyzontalnego położenia oprawy.

Kroki regulacji:
Zamawiający zakłada, że regulacja w krokach co 5° pozostaje bez zmian, aby umożliwić precyzyjne ustawienie oprawy.
Pytanie 3: Zamawiający wymaga, aby Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy. Zapis jest niezrozumiały, ponieważ oprawę przed założeniem bezpośrednio na słup bądź na wysięgnik należy ustawić w odpowiednim położeniu.
W każdym z tych położeń oprawa umożliwia regulację w wymaganym zakresie. Rozważając dalej: jeżeli muszę oprawę założoną bezpośrednio na słupie założyć na wysięgnik to przecież muszę ją zdjąć ze słupa, oprawę założoną na wysięgniku muszę też zdjąć jeżeli chcę ją założyć bezpośrednio na słupie. Więc jaki sens ma zapis o zmianie sposobu montażu bez konieczności zdejmowania oprawy. My w każdym bądź razie go nie widzimy. Wnosimy więc
o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedź:
Uzasadnienie wymogu:
Minimalizacja ryzyka uszkodzeń:
Każdorazowe zdejmowanie i ponowne montowanie oprawy zwiększa ryzyko jej uszkodzenia oraz może prowadzić do zużycia elementów mocujących. Dlatego możliwość zmiany sposobu montażu bez zdejmowania oprawy może przyczynić się do dłuższej żywotności urządzenia oraz zmniejszenia kosztów konserwacji.
Prośba o usunięcie zapisu:
W odniesieniu do Państwa argumentacji dotyczącej praktycznych trudności związanych ze zmianą sposobu montażu oprawy bez jej zdejmowania. W związku z tym Zamawiający przychyla się do Państwa prośby o usunięcie tego zapisu, aby ułatwić proces montażu i regulacji oprawy w różnych położeniach.
Propozycja usunięcia zapisu:
Z uwagi na techniczne i praktyczne ograniczenia, Zamawiający decyduje się na usunięcie zapisu o konieczności zmiany sposobu montażu bez zdejmowania oprawy.
Alternatywne rozwiązania:
Oprawy, które umożliwiają łatwą regulację i montaż zarówno na słupie, jak i na wysięgniku, powinny spełniać podstawowe wymagania bez dodatkowych, nadmiernych komplikacji.
Pytanie 4:
Zamawiający wymaga, aby Oprawa składała się z dwóch części: - podstawy
wraz z uchwytem do słupa/wysięgnika. W podstawie musi znajdować się kostka
zasilająca zasilania sieciowego 230V oraz rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia - korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem optycznym. Przy demontażu korpusu nie dopuszcza się odłączenia przewodu zasilającego 230V od kostki zasilającej. Czym kieruje się Zamawiający wymagając w ten sposób wyspecyfikowanej budowy oprawy ograniczający jedynie liczbę producentów opraw spełniający ten nieistotny parametr konstrukcyjny. Konstrukcja tego typu nie jest często
spotykana w szczególności ze względu na wyższą wagę i związaną z tym
większą trudność w montażu na słupie lub wysięgniku. Wymaganie oprawy o tak specyficznej budowie w opinii odwołującego nie ma uzasadnienia lepszego
i szybszego serwisu. W praktyce nie stosuje się serwisowania opraw „na słupie”. Wykwalifikowany monter demontuje uszkodzoną oprawę i naprawia ją
w warunkach warsztatowych. Należy również podkreślić, iż w związku z ciągłym
zasilaniem obwodów oświetleniowych, kiedy oprawy są pod napięciem 230V całą dobę dostęp do opraw może być wyłącznie z zastosowaniem specjalnych
3 warstwowych rękawic do prac pod napięciem co uniemożliwia w praktyce
serwisowanie oprawy bezpośrednio na słupie gdyż monter nie ma możliwości
wykonania precyzyjnych prac przy wymianie elektronicznych podzespołów.
Wnosimy o usuniecie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego konieczności budowy oprawy z dwóch części, w tym wymogu dotyczącego mechanizmu odłączania zasilania przy otwarciu.
Pytanie 5: Zamawiający w przedmiocie opisu zamówienia wskazuje temperaturę barwową opraw 6000K +/- 200K dla przejść dla pieszych Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw dla przejść dla pieszych 6000K +/- 300K, gdzie barwa 5700K jest barwą powszechnie stosowaną dla przejść dla pieszych . Oświetlenie te winno zapewnić maksymalną widoczność i komfort dla kierowców oraz pieszych, które spełni wymagania bezpieczeństwa i komfortu dla wszystkich użytkowników drogi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opraw o temperaturze barwowej 6000K +/- 300K, w tym 5700K, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie inne wymagania techniczne i bezpieczeństwa określone w specyfikacji.
Pytanie 6: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatów wymaganych regulaminem „Rozświetlamy Polskę” na etapie składania ofert, jako przedmiotowych środków dowodowych?,
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatów wymaganych regulaminem „Rozświetlamy Polskę” na etapie składania ofert jako przedmiotowych środków dowodowych.
Pytanie 7: Zwracamy się z prośbą o weryfikację wymaganego kąta regulacji pochylenia opraw przy montażu na wysięgniku, w absurdalnym zakresie -90° do + 90°, nie mającym żadnego uzasadnienia merytorycznego, ani technicznego. Nie ma instalacji, które uzasadniały i wymagałyby rotacji oprawy o pół obrót, czyli 180°. Celem takiego zapisu jest ograniczenie uczciwej konkurencyjności, co narusza art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytania została udzielona w pytaniu numer 2.
Pytanie 8: Wnosimy o dopuszczenie opraw oświetleniowych o skutecznościach niższych niż 160lm/W np. 130lm/W. Wskazana w OPZ skuteczność świetlna 160 lm/W może skutkować nieekonomicznym doborem opraw oświetleniowych tzn., aby spełnić wymóg wykonawcy będą ofertować rozwiązania z większą ilością LED przy niskim prądzie wysterowania. Taka sytuacja wymusza również stosowanie większych rozmiarów obudowy oprawy niż jest to konieczne, co jest niezgodne z polityką Gospodarki obiegu zamkniętego, która nakazuje minimalizację zużycia surowców niezbędnych do produkcji opraw. Zaznaczyć należy, że skuteczność świetlna nie wpływa na spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 132
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe o skuteczności niższej niż 160lm/W np. 130lm/W.
Pytanie 9: Prosimy o usunięcie zapisu „Oprawa musi umożliwiać bezpieczny i szybki demontaż oraz montaż korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem optycznym bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. Oprawa musi składać się z dwóch części: - podstawy wraz z uchwytem do słupa/wysięgnika. W podstawie musi znajdować się kostka zasilająca zasilania sieciowego 230V oraz rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem optycznym. Przy demontażu korpusu nie dopuszcza się odłączenia przewodu zasilającego 230V od kostki zasilającej”, który ściśle określa cechy konstrukcyjne konkretnego produktu, a nie jego funkcjonalności. Opisane rozwiązanie narusza art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 Pzp i art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty, a także poprzez stawianie względem przedmiotu zamówienia wymagań nieproporcjonalnych do celu zamówienia oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty konkretnego producenta, doprowadzając przy tym do wyeliminowania innych wykonawców w sposób, który nie prowadzi do zachowania zasady przejrzystości postępowania. Warto zaznaczyć, że opisane cechy konstrukcyjne, nie mają wpływu na parametry techniczne i jakościowe pozostałych wymagań Inwestora, zawartych w OPZ.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa przedstawiony w pytaniu zapis.
Pytanie 10: W załączniku „Załącznik numer 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia” zapisano, że projektowane oprawy oświetleniowe LED do przejść dla pieszych mają mieć temperaturę barwową 6000K +/- 200. Pragniemy zauważyć, iż chłodna temperatura barwowa wykorzystywana w oprawach do oświetlenia przejść dla pieszych wyróżniająca przejścia dla pieszych, przez różnych producentów opraw oświetleniowych może być definiowana jako np. 5500K, 5700K, 6500K. Funkcję wyróżnienia przejść dla pieszych uzyskuje się wykorzystując chłodną temperaturę barwową bez względu czy wynosi ona 5500K, 5700K czy 6500K. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyżej przytoczonego zapisu na wymaganie temperatury barwowej opraw do oświetlenia przejść dla pieszych w zakresie 6500K-5500K.
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie została udzielona w pytaniu oznaczonym numer 5.
Pytanie 11:
W Zał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), w tabeli opraw oświetleniowych pkt.1 tabeli „system serwisowy” Zamawiający opisał budowę oprawy w następujący sposób:
Oprawa musi umożliwiać bezpieczny i szybki demontaż oraz montaż korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem optycznym bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. Oprawa musi składać się z dwóch części: – podstawy wraz z uchwytem do słupa/wysięgnika. W podstawie musi znajdować się kostka zasilająca zasilania sieciowego 230V oraz rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia - korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem optycznym. Przy demontażu korpusu nie dopuszcza się odłączenia przewodu zasilającego 230V od kostki zasilającej. Poglądowo Zamawiający wymaga zastosowania oprawy o poniższej budowie:

Czym kieruje się Zamawiający wymagając tak szczególnej budowy oprawy? Konstrukcja tego typu nie jest zbyt popularna w szczególności ze względu na wyższą wagę i związaną z tym większą trudność w montażu na słupie lub wysięgniku.
Wymaganie oprawy o tak specyficznej budowie w opinii odwołującego nie ma uzasadnienia lepszego i szybszego serwisu. W praktyce nie stosuje się serwisowania opraw „na słupie”. Wykwalifikowany serwisant demontuje uszkodzoną oprawę i naprawia ją w warunkach warsztatowych.
Najbardziej popularne i najczęściej stosowane konstrukcje opraw produkowane przez zdecydowaną większość światowych producentów charakteryzują się poniższą budową:

Takie oprawy zbudowane są dokładnie z tych samych komponentów (zasilacz, panel led, układ optyczny zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania, kostka zasilania sieciowego 230V, uchwyt montażowy do słupa/wysięgnika). Oprawy te spełniają dokładnie tą samą funkcjonalność – czyli emitują światło. Mogą być wyposażone również w stosowne gniazda do montażu sterowników systemu sterowania. Pod względem funkcjonalnym nie różnią się niczym od opraw opisanych w załączniku Nr 1 natomiast nie mogą być zaproponowane przez oferentów w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ponieważ nie składają się z dwóch elementów i nie mają odłączanego modułu z zamontowanym układem zasilającym i optycznym.
Jakie to wyjątkowe cechy posiadają oprawy wymienione w OPZ, że Zamawiający bezwzględnie wymaga tak specyficznej konstrukcji jednocześnie eliminując z możliwości zaoferowania swoich produktów 90% światowych producentów opraw LED?
Wnosimy o wykreślenie w całości pkt nr 4 tabeli z Załącznika Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Odpowiedź: Zamawiający usuwa przedstawiony w pytaniu zapis.
Pytanie 12:
Zamawiający oczekuje innej temperatury barwowej źródeł światła przeznaczonych dla przejść dla pieszych, prosimy o potwierdzenie, że jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna oprawy z optyką dedykowaną dla przejść dla pieszych o temperaturze barwowej 5700K +/-280K, które jest najczęściej stosowana dla tego typu aplikacji.
Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu numer 5.
Pytanie 13: Prosimy o zweryfikowanie przez Zamawiającego wymogu dotyczącego średniej wydajności opraw. Wymagania normy PN-EN 13201:2015, są wystarczające dla tego typu projektów i jednocześnie stanowią obiektywny punkt odniesienia dla oferentów.
W rozumieniu Wykonawcy, istotne jest zapewnienie wymaganych parametrów oświetleniowych. Dobrze dobrana optyka jest w stanie spełnić wymagania normatywne dla danej sytuacji oświetleniowej przy mniejszym strumieniu świetlnym, dzięki temu, że światło niepotrzebnie nie pada na obszar nie objęty wymaganiami obliczeniowymi nie powodując zanieczyszczenia światłem. Dzięki zmniejszeniu wymogu np. do 130 lm/W może okazać się
w ramach obliczeń fotometrycznych, że przy dobrze dobranych optykach, wykonawca będzie w stanie zaproponować większą redukcję mocy opraw oświetleniowych w KW po modernizacji, dzięki czemu Zamawiający będzie zużywał ostatecznie mniej energii elektrycznej. Dodatkowo podejście takie związane z maksymalizacją oszczędności energii przy zachowaniu zgodności z normą PN-EN 13201:2015, wynika wprost z celu inwestycji wskazanego w regulaminie Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę”: „§ 2 pkt 4) Cel Inwestycji – poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia,……, poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%; „

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie została udzielona w pytaniu numer 8.
Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako rozwiązanie równoważne Zamawiający potraktuje oprawy w których konstrukcja oprawy będzie posiadała następującą charakterystykę:
a) korpus wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy, z bez narzędziowym dostępem do komory zasilania
b) korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania,
c) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m²,
d) konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu,
e) Oprawa musi posiadać rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.
f) Oprawa musi być wyposażona w filtr wyrównujący ciśnienie.
g) Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary (zbliżony do RAL9006)
Zdaniem oferenta podany w specyfikacji konkretny dotyczący górnej powierzchni korpusu wykonanej z jednego elementu pozbawionej łączeń, zawiasów oraz żeber wskazuje na konkretne rozwiązania konstrukcyjne stosowane tylko przez niektórych producentów opraw oświetleniowych. Zdaniem oferenta ogranicza to w znaczny sposób konkurencyjność w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 15: Prosimy i potwierdzenie, że wraz z ofertą należy złożyć wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrów:
a) Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
b) Karta katalogowa opraw,
c) Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
d) Instrukcja montażu opraw,
e) Raport LM - 80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych, wraz z prognozą trwałości strumienia światła zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM -21, potwierdzający trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L90 dla opraw oświetlenia ulicznego,
f) certyfikat ENEC oraz ENEC+ wraz z załącznikami,
g) certyfikat Zhaga.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
1. Pytania i udzielone na nie odpowiedzi stanowią dokumenty zamówienia i wiążą
   w procesie składania i oceny ofert.
2. Z uwagi na udzielone odpowiedzi Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ.
3. Wskazane w dokumencie odpowiedzi powodują zmianę treści SWZ.

Sprawę prowadzi:
Damian Stafira
Urząd Miasta Lubawka
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
E-mail: stafira.damian@lubawka.eu
Tel: 516 322 378