Szczecin, 21.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn.: „ Modernizacja OŚK Zdroje” – Etap II

Zamawiający, Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie przekazuje treść pytań i odpowiedzi, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z przystąpieniem do realizacji robót przy Osadniku wtórnym nr 606C. Zgodnie opisem Przedmiotu Zamówienia, instalacja igłofiltrów jest obecnie wyłączona z eksploatacji, stąd zakładamy, że zbiornik osadnika jest napełniony wodą. Prosimy o informację na ten temat i jeżeli jest napełniony wodą, kto będzie odpowiedzialny za jego opróżnienie?

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że obecnie Osadnik Wtórny Ob. 606C jest napełniony wodą. W przypadku konieczności opróżnienia osadnika wtórnego 606c z wody  za czynność tą odpowiedzialny będzie Wykonawca. Zawartość osadnika, należy wypompować do jednego ze zbiorników oczyszczalni.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje próby eksploatacyjne związane z instalacją odwadniania Osadnika Wtórnego nr 606C.

Odpowiedź 2

Instalacja odwadniania osadnika wtórnego podlega rozruchowi i próbom eksploatacyjnym.

Wymagane próby i pomiary: Pomiar wydajności za pomocą wodomierzy zainstalowanych za każdą studnią oraz pomiar objętości łącznego strumienia, za pomocą przepływomierza przenośnego. Pomiar poziomu zwierciadła wód gruntowych w piezometrach.

Wymagane parametry funkcjonalne i użytkowe: Osiągnięcie projektowanej wydajności pomp odwadniających, obniżenie poziomu wód gruntowych do projektowanej wartości, utrzymanie projektowanego  poziomu wód gruntowych przez okres min. 7 dni.

Pytanie 3

Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymogu opisanego w pkt. 5.9.8. Ogólna instrukcja obsługi wybudowanej części oczyszczalni ST.-05.03, o treści „Instrukcja obsługi powinna stanowić zbiór zasad obsługi oczyszczalni jako całości jak i w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń”.

Odpowiedź 3

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ zmieniając treść Specyfikacji Technicznej  ST-05-03 nadając nowe brzmienie pkt. 5.9.8:

Ogólna instrukcja obsługi powinna stanowić zbiór zasad obsługi oczyszczalni jako całości jak i w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń..

Ogólna instrukcja obsługi powinna zawierać następujące elementy i być opracowana dla całej oczyszczalni:

- stronę tytułową,

- spis treści z numeracją stron,

- oświadczenie o przeszkoleniu,

- przeznaczenie obiektu, wymogi dla ścieków,

- układ technologiczny oczyszczalni,

- przebieg procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni,

- przebieg procesu przeróbki osadów na oczyszczalni,

- eksploatacja w okresie zimowym,

- kontrola laboratoryjna,

- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz w zakresie bezpieczeństwa obsługi obiektów oczyszczalni,

- zasady postępowania i wymagania dotyczące ochrony przed pożarem oraz telefony alarmowe,

- zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, ochrona pracowników, higiena pracy

- wnioski i uwagi ogólne,

- imię i nazwisko osoby opracowującej,

- imię i nazwisko osoby zatwierdzającej,

- data opracowania.

Instrukcje dla poszczególnych obiektów winny zawierać co najmniej:

- informacje ogólne o obiekcie,

- wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta oraz właściwym oznakowaniem, modelem urządzenia i numerem katalogowym,

- wykaz rysunków przedstawiających rozmieszczenie głównych urządzeń tj. pomp, zasuw itp. wraz z instrukcjami demontażu,

- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,

- dokumentacja oprogramowania komputerów,

- instrukcja obsługi wszystkich wykonywanych elementów robót,

- wykaz zalecanych smarów i ich równoważników

- typowe zakłócenia w pracy urządzeń,

- przeglądy, remonty i konserwacje,

- wykaz czci zamiennych i zużywających się

- konserwacja antykorozyjna,

- diagnozowanie napraw, naprawy okresowe,

- eksploatacja w okresie zimowym,

- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz w zakresie bezpieczeństwa obsługi obiektów oczyszczalni,

- zasady postępowania i wymagania dotyczące ochrony przed pożarem oraz telefony alarmowe,

- zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, ochrona pracowników i higiena pracy.

- wnioski i uwagi ogólne,

- imię i nazwisko osoby opracowującej,

- imię i nazwisko osoby zatwierdzającej,

- data opracowania.

Instrukcje winne być opracowane przez Wykonawcę w oparciu m.in. o Dokumentację Projektową, Instrukcje eksploatacji oczyszczalni będące w posiadaniu Zamawiającego,  jak i doświadczenia uzyskane w czasie rozruchu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wraz z instalacją rusztów napowietrzających przewidzianych do wbudowania i o których mowa w pkt. 5.17.2.7 przekaże Wykonawcy przepustnice regulacyjne do zamontowania na rurociągach na poszczególnych sekcjach?

Odpowiedź 4

Przepustnice winny zostać zakupione, dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę.

Dodatkowo na rurociągu doprowadzającym powietrze należy zamontować kompensatory (zgodnie z KNA nr 73/2019).

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ zmieniając treść Specyfikacji Technicznej ST-05-01 nadając nowe brzmienie w punkcie 5.17.2.29.7.

„Wymagania dla przepustnic:

- konstrukcja – centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przepływu;

- w wykonaniu standardowym i do zabudowy w gruncie

- figura – międzykołnierzowa, krótka – wg normy PN-EN 558, (DIN 3202-K1)

- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

- korpus – z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 250 µm;

- uszczelnienie obwodowe przepustnicy – z gumy EPDM, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy;

- dysk:

  - do DN200 ze stali k/o,

  - opow. DN200 z żeliwa sferoidalnego GGG-40, epoksydowany lub powłoka Rilsan;

- połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych;

- wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie;

- łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE,

- uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy EPDM;

- przekładnia ślimakowa do przepustnicy:

- konstrukcja - regulacyjna (mechanizmy z brązu),

- przystosowana do montażu kółka ręcznego i napędu elektrycznego,

- wodoodporna, bezobsługowa, samoblokująca w każdym położeniu,

- wyposażona w mechaniczne, krańcowe ograniczniki ruchu,

- stopień szczelności min. IP 68;

- kółko przekładni – wykonanie odlew żeliwny pełny - epoksydowany gr. min 125um

Wymagania dla przepustnic regulacyjnych:

Należy zastosować przepustnice międzykołnierzowe przystosowane do współpracy z napędem regulacyjnym o parametrach :

- Korpus				żeliwo szare GG-25 lub GGG-40.

- Manszeta/uszczelnienie  	EPDM czarny, wymienne

- Łożyska			mosiądź MS58

- Dysk				stal nierdzewna min. 1.4404 (AISI316L)

- Wał				stal nierdzewna min. 1.4404 (AISI316L)

- O-ring				NBR lub EPDM

- Tuleja  			stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI304)

- Pokrywa			żeliwo szare GG-25 lub GGG-40.

- Pozostałe elementy 		stal nierdzewna

- Ciśnienie			PN10

- Wskaźnik położenia dysku przepustnicy.

- Pokrycie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie epoksydem min. grubość warstwy 250 mikronów, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

- Owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2.

Przepustnica winna być dostarczona z napędem jako komplet. Należy zastosować napęd wieloobrotowy przystosowany do ciągłej regulacji z elektronicznym nadajnikiem położenia. Dla przepustnic powietrza przełożenie napędu winno zapewnić odpowiednio długi czas zamykania, zabezpieczający przed skokami ciśnienia w instalacji. Napęd winien być wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem umożliwiający konfigurację ustawień oraz pełną obsługę napędu. Napęd winien być wyposażony w moduł komunikacyjny Profibus do komunikacji z systemem sterowania. IP dobrane adekwatnie do warunków zamontowania.