OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw central wentylacji mechanicznej, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów pomieszczeniowych i skraplaczy wentylatorowych w budynku KWP w Kielcach  ul. Seminaryjska 12, w tym dostawę części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1 Centrale wentylacji mechanicznej:

a) wymiany filtrów,

b) uruchomienia centrali wentylacyjnej – sprawdzenia pod względem mechanicznym elementów stałych i ruchomych,

c) sprawdzenie stanu pasków klinowych, regulacja naciągu,

c) sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń sterowniczych,

d) sprawdzenie i ewentualna korekta nastaw automatyki,

e) sprawdzenia instalacji elektrycznej w zakresie central wentylacyjnych obejmujące: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

f) usuwania stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek,

g) pomiaru prądów pobieranych przez silniki nawiewu i wywiewu,

h) sprawdzenia działania siłowników: nawiewu i wywiewu,

i) sprawdzenia działania termostatu przeciwzamrożeniowego,

j) sprawdzenie działania wymienników ciepła,

k) sprawdzenie czystości chłodnicy, nagrzewnicy, ewentualne czyszczenie w zależności od potrzeb

l) sprawdzenia stanu łożysk wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,

ł) sprawdzenia stanu izolacji przewodów wentylacyjnych w obrębie central,

Dodatkowe informacje

- Z uwagi na lokalizację central wentylacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi – demontaż i ponowny montaż sufitów systemowych w obrębie central po stronie Wykonawcy.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego lub konserwacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu.

2.2 Klimakonwektory pomieszczeniowe:

a) czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia,

b) czyszczenia filtra powietrza,

c) czyszczenia wymiennika wodnego,

d) sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

e) sprawdzenia czystości wirnika wentylatorów wraz z ewentualnym czyszczeniem sprężonym powietrzem,

f) sprawdzenia instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

2.3 Agregaty chłodnicze oraz agregaty wody lodowej.

a) sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej

b) sprawdzenie stanu zaworów ,czujników ,filtrów itp.

c) parametrów pracy urządzenia ( temperatury ,ciśnienia ssania i tłoczenia, przegrzanie czynnika, poziom oleju itp.)

d) uzupełnienia poziomu oleju w układzie

e) czyszczenie układów skraplaczy wszelkiego rodzaju filtrów (jeśli możliwe ) w innych przypadkach ich wymiana

f) szczegółowa kontrola działania automatyki i ewentualna regulacja( aplikacji regulatorów, nastaw czujników działania przekaźników , zabezpieczeń termicznych itp.)

g) przegląd układów zasilania siłowego , połączeń elektrycznych w szafach jak i zaciskach urządzeń

h) sprawdzenie i regulacja naciągów ,pasków klinowych

2.4 Wykonanie zgłaszanych przez Zamawiającego napraw urządzeń.

Schemat usuwania usterki:

a) diagnoza usterki,

b) sporządzenie wyceny i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku, gdy materiały/części będą kupowane od Wykonawcy, będą one rozliczane odrębną fakturą poza umową.

c) naprawa,

d) uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego działania,

e) sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy.

2.5  Dostawę materiałów eksploatacyjnych:

Pod pojęciem materiały eksploatacyjne należy rozumieć filtry do central wentylacyjnych oraz środki czyszczące.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia prace należy wykonać pierwszy termin do 08.07.2019r. oraz drugi termin do 29.11.2019r zgodnie z harmonogramem zawartym w pkt. 5

4. Zestawienie ilościowe urządzeń objętych przedmiotem umowy:

4.1 Centrale wentylacyjne

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, wydajność  8540 m3/h – prod. LENNOX  model LX0508 – 1szt.

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, wydajność  8280 m3/h – prod. LENNOX  model LX0508 – 1szt.

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, wydajność  4830 m3/h – prod. LENNOX  model LX0508 – 1szt.

4.2 Klimakonwektory

- Klimakonwektor stojący, podokienny 2 rurowy o mocy chłodzenia 0,6 ÷ 7,6kW – prod. LENNOX  model Allegra LSVA– 23szt

- Klimakonwektor naścienny COMFAIR HD o mocy chłodzenia 1,2 ÷ 4kW – prod. LENOX – 2szt.

4.3 Agregaty wody lodowej.

- Agregat wody lodowej ze skraplaczem wodnym o wydajności ziębniczej 75,1kW – prod. LENNOX model SWR080SNM1M – 2szt.

- Agregat wody lodowej ze skraplaczem wodnym o wydajności ziębniczej 106,4kW – prod. LENNOX model SWR120DNM1M – 2szt.

4.4 Skraplacz wentylatorowy

- Zdalny skraplacz wentylatorowy moc chłodnicza 131,6 kW, czynnik chłodniczy R410A – prod. LENOX model PN 06YPO6B2 – 2szt.

- Zdalny skraplacz wentylatorowy moc chłodnicza 95,8 kW, czynnik chłodniczy R410A – prod. LENOX model PU 06YLO2D3 – 2szt.

5. Harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń

Przegląd I w terminie 24.06-08.07.2019 r.

Przegląd II w terminie 01-27.11.2019 r.