Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie celowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej (w wersji papierowej 5egz. oraz elektronicznej pliki edytowalne), wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp., ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia we właściwym organie administracji, oraz wykonanie robót budowlanych wskazanych w PFU i Audytach Energetycznych w ramach termomodernizacji następujących budynków :

1 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 34, dz. nr ew. 1803/34.

2 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 35, dz. nr ew. 1803/35.

3 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 36, dz. nr ew. 1803/36.

4 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 37, dz. nr ew. 1803/37.

5 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 38, dz. nr ew. 1803/38.

6 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 39, dz. nr ew. 1803/39.

7 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 40, dz. nr ew. 1803/284.

8 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 49, dz. nr ew. 1803/49.

9 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 50, dz. nr ew. 1803/50.

10 - 27-530 Ożarów, os. Wzgórze nr 57, dz. nr ew. 1803/180, 1790/20.

11 - 27-530 Ożarów, ul. Stodolna nr 5, dz. nr ew. 592/1, 1744/1, 581, 585/3, 587, 590,591, 595/1, 597/2.

12 - 27-530 Ożarów, ul. Stodolna nr 7, dz. nr ew. 598/2, 600/2, 601/2, 602/2, 596/2.

Planowana modernizacja ma za zadanie zoptymalizować zużycie energii (termomodernizacja) zgodnie z zapisami Audytów Efektywności Energetycznej dla poszczególnych budynków , a zakres prac budowlano instalacyjnych wgląda następująco :

1. Płukanie instalacji c.o. z zastosowaniem środków chemicznych zawierających inhibitory korozji.

Izolacja pionów instalacji c.o. montaż zaworów podpionowych oraz liczników ciepła.

2. Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne - drzwi mają spełniać wymagania określone w Audycie

Efektywności Energetycznej Budynku - drzwi energooszczędne z samozamykaczem, współczynnik

przenikania ciepła [W/m²K] –1,3. W pomieszczeniu kotłowni zamontować drzwi o odpowiedniej odporności

ogniowej.

3. Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach. Okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.

Współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna [W/m²K] – 0,9.

4. Należy wykonać niezbędne naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian – po

robotach montażowych stolarki i ślusarki. Rodzaj tynków a także rodzaj i kolor farb należy dobrać wg stanu

istniejącego.

5. Montaż nawiewników higrosterowalnych we wszystkich istniejących  oknach.

6. Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania z wykonaniem a następnie zabudowaniem otworów

technologicznych. Materiał dociepleniowy: granulat wełny mineralnej do ocieplania stropodachów

(lambda: 0,042 W/mK).  Grubość warstwy izolacji do uzyskania współczynnika przenikania ciepła

(U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m²K).

7. Docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i przełożenie istn. instalacji

odgromowej, elementy i instalacje mocowane do elewacji podlegają demontażowi, a następnie odtworzeniu.

Ewentualne wykorzystanie materiałów z rozbiórki uzgodnić z Zamawiającym. Przewody poszczególnych

instalacji poprowadzić w rurkach osłonowych pod warstwą ocieplenia. Dokonać pomiarów i odbioru

odtworzonych instalacji. Materiał dociepleniowy: styropian typu fasada, lambda:0,031W/mK. Współczynnik

przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,181 W/(m²K). Należy zastosować pełny system

docieplenia ETICS (dawniej BSO)  jednego producenta z zewnętrzną fakturą z tynków silikonowych lub

nanosilikonowych.

8. Rozbiórka opaski przyściennej i nawierzchni dla wykonania izolacji ścian piwnic z późniejszym jej

odtworzeniem, opaska o szer. min. 50cm. z kostki brukowej grub. 6cm na warstwie kruszywa i podsypki

piaskowo cementowej

9. Wykopy dla odkrycia ścian piwnic oraz zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co

15cm. Wykonanie ocieplenia zewnętrznych ścian piwnic styropianem typu XPS o gr. 10 cm, wraz z

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw mas bitumicznych dedykowanych do kontaktu ze

styropianem, głębokość izolacji do odsadzki na ławach fundamentowych. Całość izolacji termicznej i

przeciwwilgociowej osłonięta warstwą folii ochronnej kubełkowej zakończonej listwą dociskową.

11. Odtworzenie i wykończenie podestów, schodów, daszków nad wejściami, balustrad i pochwytów

schodowych.

12. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV). Zakładana ilość paneli fotowoltaicznych zależy od wielkości

budynku i jest podana w audycie elektrycznym. Panele o mocy co najmniej (0,3 kWp) z wysokowydajnych ogniw solarnych, wykonanych z krystalicznego krzemu. Macierz ogniw chroniona z zewnątrz hartowaną szybą oraz elektroizolacyjną folią EVA i zabezpieczona aluminiową anodowaną ramą uzupełnioną taśm do ramowania. Montaż paneli PV na dachu płaskim bez konieczności balastu pod kątem 35⁰ - konstrukcja wsporcza z aluminium, a następnie przytwierdza do dachu za pomocą trójkątów montażowych i specjalnych śrub. Rodzaj systemu on-grid. Moc instalacji zależnie od budynku. Falownik powinien znajdować się jak najbliżej modułów oraz rozdzielni głównej budynku. Falownik nie powinien być oddalony od rozdzielni o więcej niż 10 m. Przewody biegnące od paneli do falownika po elewacji budynku prowadzi się w plastikowych rurkach osłonowych. W instalacji niezbędny jest ogranicznik przepięć oraz wyłącznik różnicowoprądowy.