Załącznik nr 1   do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest rozbudowa istniejącej już instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp o dodatkowe 88 kWp w ramach pozostałej wolnej mocy przyłączeniowej w punkcie PPE.

Zamówienie przewidziane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”| - obejmującej :

- projekt techniczny,

- dostawa i montaż urządzeń instalacji,

-  uruchomieniem instalacji  fotowoltaicznej o mocy 88 kWp na gruncie

Montaż przewidziany jest na części działki Dz. 11/14 i  DZ.11/19 obręb Rataje. Teren zielony Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Dobroszyckiej należącego  do  Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o. w Oleśnicy

Zaznaczony na mapce obszar zakreskowany na zielono przedstawia proponowany teren do wykorzystania pod panele a kolorem żółtym przedstawiono proponowaną drogę linii kablowej do wprowadzenia mocy do rozdzielni nn,    (Załącznik nr 1A – Mapa z proponowaną lokalizacją paneli PV i drogą linii kablowej  wprowadzenia mocy do rozdzielni nn).

W przypadku proponowanych przez Wykonawcę zmian lokalizacyjnych dla paneli, Zamawiający oczekuje wcześniejszych uzgodnień. Proponowany teren zielony jest mało uzbrojony w instalacje ziemne, jednak  podczas prac montażowych  np. wbijania pali  czy wiercenia pod  konstrukcję  można trafić w gruncie na gruz czy kamienie. Należy także zachować ostrożność, aby nie uszkodzić linii kablowych SN, które przebiegają przez proponowany teren pod panele.

Zamawiający oczekuje, takiego rozmieszczenia i ukierunkowania na słońce  paneli, by zamówiona instalacja dawała możliwie największy uzysk energetyczny i była zgodna z kierunkiem rozmieszczenia i nachylenia paneli w istniejącej już instalacji 50 kWp.

2. Słownik Zamówień (CPV):

09332000 - 5 Instalacje słoneczne

09331200 - 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45223800 - 4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45311000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311000 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315700 - 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

71327000 - 6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71323100 - 9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

3. Zakres prac

Zamówienie obejmuje wszystkie czynności projektowe, budowlane i elektryczne umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na powierzchni terenu zielonego, wprowadzenie energii do rozdzielni elektrycznej linią kablową oraz połączenie się  z istniejącą instalacją elektryczną.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie projektu technicznego na instalację PV

- załatwienie w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności i potrzebnych uzgodnień z Tauron Dystrybucja, a w szczególności: złożenie wniosku o Warunki Przyłączenia,

- załatwienie uzgodnień na etapie projektowania rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a po wykonaniu instalacji powiadomienie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej,

- dostarczenie paneli PV o wymaganych parametrach w ilości max. 195 szt.,

- montaż konstrukcji pod panele PV,

- montaż paneli PV na konstrukcji,

- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielni elektrycznej nn,

- montaż falownika i rozdzielnic PV po stronie DC oraz AC,

- montaż układu automatyki,

- wykonanie dodatkowej instalacji odgromowej, jeżeli będzie wymagał tego projekt,

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje, szkolenie z obsługi personelu Zamawiającego.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową

4. Instalacja fotowoltaiczna.

4.1. Panele fotowoltaiczne.

Zaproponowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych z warstwą PERC oraz typu HALF CAT.

Minimalne parametry STC (1000W/m2, temp. ogniwa 25oC, AM 1,5G)

- sprawność większa lub równa  20 [%]

- moc (P max) nie mniejsza niż 450 [W]

- napięcie przy Mocy Maksymalnej (Vmp) powyżej 40 [V]

- prąd przy Mocy Maksymalnej (Imp)  powyżej 10 [A]

- zakres temperatur pracy -40/+80 [oC]

- tolerancja mocy 0/+5 [%]

Minimalne parametry NOCT (800W/m2, temp. ogniwa 20oC, prędkość wiatru 1m/s2 , AM 1,5G)

- moc (P max) nie mniejsza niż 340 [Wp]

- napięcie przy Mocy Maksymalnej (Vmp) powyżej 38 [V]

- prąd przy Mocy Maksymalnej (Imp)  powyżej 8 [A]

Pozostałe wymagania:

- szyba antyrefleksyjna, powłoka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta szkła, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Szkło hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z PN-EN 12150-1:2002

- rama anodowana ze stopu minimum o własnościach mechanicznych zgodnych z

normą PN-EN 755-2

- wytrzymałość na obciążenia statyczne z przodu potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa

- wytrzymałość na obciążenia statyczne z tyłu potwierdzona certyfikatem minimum 2400 Pa

- pozytywna próba gradowa potwierdzona certyfikatem – średnica kuli gradowej 25mm przy prędkości 23 m/s

- gwarancja mocy - nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach - liniowa

- ogniwa o minimum 5 Bus Barach

- odporność na efekt PID – według normy 62 804-1: 2015 lub równoważnej

4.2. Normy i wymagania na panele fotowoltaiczne:

- 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD;

- PN-EN 61215:2016 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych;

- PN-EN 61730-1:2016 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – cz. 1 wymagania dotyczące konstrukcji;

-  PN-EN 61730-2:2016 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – cz. 2 wymagania dotyczące badań;

- IEC 61701 – Certyfikat odporności na mgłę solną

- IEC 62716 – odporność na amoniak

4.3. Przemiennik częstotliwości.

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny z możliwie wysoką wydajnością. Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. Przemiennik częstotliwości ma być wyposażony  w funkcję ENS, która odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.

Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed szkodliwym przepięciem.

Inwerter powinien posiadać możliwość komunikacji z siecią internetową WiFi.

W miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej zapewnimy bezprzewodowe połączenie z siecią internetową i Wykonawca przyłączy inwerter do tej sieci umożliwiając w ten sposób dostęp do przeglądania, odczytywania i analizowania bieżących oraz archiwalnych danych dotyczących pracy małej instalacji.

Po podłączeniu do sieci Internet monitoring będzie:

- obrazował w czasie rzeczywistym ilość wygenerowanej energii z danej instalacji np. na bezpłatnym portalu Producenta (dane chwilowe, dzienne, miesięczny, roczne, łącznie).

- archiwizował dane dotyczące wygenerowanej energii

- automatycznie powiadamiał użytkownika/administratora instalacji o błędach systemowych.

Jako przemiennik częstotliwości przewidziano falowniki o następujących parametrach:

-  napięcie początkowe pracy ≤ 200 V.

-  posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej.

-  posiadać stopień szczelności obudowy właściwie dostosowany do miejsca zainstalowania jednak  nie gorszy od IP65.

-  wbudowany moduł komunikacyjny do przesyłania danych.

-  przechowywania danych pomiarowych min 5 lat.

-  posiadać min. 10 letnią gwarancję producenta na prawidłową pracę.

-  zakres temperatur pracy: -30°C ÷ 60°C

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 3 fazowego dostosowana do mocy całej instalacji PV

- rozłącznik DC - zintegrowany

- otwarty protokół transmisji danych

- komunikacja - RS485 lub Ethernet, oferent załączy protokół transmisji danych do dokumentacji

ofertowej – sposób komunikacji należy ustalić z Zamawiającym.

- sprawność Europejska dla 3 fazowych >98%

- wydajność MPPT (punktu mocy maksymalnej) >99.5%

- maksymalne napięcie pracy: 1000 V

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla 3 fazowych - < 5 W

- współczynnik zakłóceń harmonicznych poniżej 3%

4.4. Normy i wymagania na falowniki:

- Falowniki 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC; 2014/53/UE

- Dyrektywa radiowa RED; PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych – cz.1 Wymagania ogólne;

- PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych – cz.2  Wymagania szczegółowe dotyczące falowników;

- PN-EN 62116:2014-11 Falowniki fotowoltaiczne włączone do publicznej sieci energetycznej – Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia;

- PN-EN 50438:2014-02 (lub EN 50438:2013) Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego

4.5. Przewody i kable solarne

W celu zapewnienia długiego i bezawaryjnego okresu pracy instalacji fotowoltaicznej należy zastosować kable solarne o przekroju min. 4mm przeznaczone wyłącznie do instalacji fotowoltaicznych i łączenie ich za pomocą złączy MC4 tego samego typu i producenta. Kable i złączki  muszą charakteryzować się wysoką odpornością na niskie i wysokie temperatury, zmienne warunki atmosferyczne, wilgotność, działanie wody, słońca i promieni UV. Ponadto powinny być wykonane w technologii bezhalogenowej, nierozprzestrzeniającej płomienia i cechującej się niskim poziomem emisji dymu. Posiadające odpowiedni certyfikat do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych (TUV lub równoważne np.VDE).

Powinny być izolowane polietylenem osieciowanym (XLPE) lub gumą termoutwardzalną bezhalogenową (LSZH) dla których temperatura pracy wynosi od -40ᵒC do 90⁰C.

Minimalne parametry przewodów i złączy:

- napięcie nominalne min. 1000V DC,

- zakres temperatury pracy - 40°C do + 90°C,

- oczekiwany czas działania – 25 lat,

- izolacja podwójna,

- odporność na rozprzestrzenianie płomienia wg normy EN 60332-1,

- emisja dymu wg normy: EN 61034-1,

- odporność na wodę, ścieranie i rozdarcia.

- złącza MC4 (męskie i żeńskie) muszą być tego samego typu i producenta

4.6. Konstrukcja nośna.

Panele należy zamontować na konstrukcji aluminiowej, ze stali nierdzewnej lub stalowej z odpowiednią powłoką antykorozyjną. Układ konstrukcji dwupodporowy powinien  posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną na warunki atmosferyczne, Elementy konstrukcji powinny spełniać wymogi Normy PN-EN 1090 i posiadać znak CE lub B. System przytwierdzenia konstrukcji do podłoża będzie wybrany i określony przez projektanta. Odpowiedni system i dokładność wykonania prac przez Wykonawcę powinien zagwarantować co najmniej 10 lat bezproblemowej eksploatacji instalacji PV.

Elementy konstrukcji :

- konstrukcja wsporcze – aluminium, stal nierdzewna lub stal z odpowiednią powłoką antykorozyjną

- elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933, 912, ISO 4017,4762

- wytrzymałość profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN -

potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub wynikiem badań

- wytrzymałość na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN – potwierdzona

odpowiednim wynikiem badań

- gwarancja co najmniej 10 lat

4.7. Wymogi bezpieczeństwa

Zaprojektowana i wykonana instalacja musi być bezpieczna pod względem przeciwpożarowym, przeciwporażeniowym i przeciwprzepięciowym.

Ochrona przed porażeniem prądem powinna się składać z odpowiedniego środka ochrony podstawowej (np. dotyk bezpośredni) i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przeciwprzepięciowa powinna zabezpieczać użytkowników oraz instalację przed przepięciami pochodzącymi z sieci energetycznej oraz przepięciami powstałymi podczas  wyładowania atmosferycznego.

Rozdzielnica AC powinna zawierać zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A.

Ze względów bezpieczeństwa należy minimalizować w instalacji ilość połączeń DC a trasy przewodów DC prowadzić, o ile to możliwe w metalowych kanałach kablowych (eliminując wszelkie ostre krawędzie)

Po zainstalowaniu instalacji PV należy powiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej.

Instalacja musi spełniać następujące Normy:

- PN-HD 60364-7-712: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cęść 7-7.12: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne ((PV) układy zasilania,

- PN-EN IEC 61730-1: 2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaiczne (PV) -

Częśc 1: Wymagania dotyczące konstrukcji,

- PN-EN IEC 61730-2: 2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaiczne (PV) -

Część 2: Wymagania dotyczące badań,

- PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Częśc 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór.

4.8. Uruchomienie urządzeń

Po wykonaniu prac montażowych a przed uruchomieniem należy wykonać pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilających

- rezystancji uziemienia

- inne, wymagane i określone w projekcie.

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji wykonanej instalacji PV. Uruchomienie należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli Zamawiającego, a po nim należy przeszkolić personel w zakresie obsługi i nadzoru nad przekazaną instalacją PV.

Po uruchomieniu należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą, protokoły z pomiarów elektrycznych oraz harmonogram okresowych przeglądów gwarancyjnych.

4.9. Przyłączenie do sieci sieci elektroenergetycznej

Projektując instalację fotowoltaiczną należy sprawdzić zgodność założeń projektowych z Kryteriami przyłączenia  oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Tauron Dystrybucja S.A. – dokumentacja z 1 sierpnia 2018 r.