| BRANŻA | – ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EGZEMPLARZ: | NR ................ |  |  | OPRACOWANIE: | NR |
| PROJEKT WYKONAWCZY budowy oświetlenia terenu w miejsc. Żyrardów ul. Okrzei gm. Żyrardów kat. XXVI nr ewid. dz. 3573/2 obręb: Jednostka ewid. : |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: |  | Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II 1 96-300 Żyrardów |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |  |
| marzec 2019 r. |  |  |  |  |  |

# Spis zawartości opracowania

Strona tytułowa................................................................................................................1

Spis zawartości opracowania	2

A.1	Spis rysunków

I.1	OPIS TECHNICZNY	18

I.1.1	Cel Inwestycji	18

I.1.2	Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu	18

I.2	Stan istniejący	18

I.2.1	Stan projektowany	18

I.3	Demotaż istniejacego oswietlenia ulicznego	20

I.4	Uwagi i wnioski końcowe	21

I.5	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	22

Spis rysunków

- Plan linii oświetleniowej

# CZęśĆ Opisowa

## OPIS TECHNICZNY

### Cel Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oświetlenia terenu przy ul. Okrzei w Żyrardowie oraz demontaż istniejących słupów oświetleniowych.

### Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

- Zlecenie inwestora

- Obowiązujące normy i przepisy

- Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500

## Stan istniejący

Aktualnie przy ul. Okrzei w Żyrardowie na przedmiotowym odcinku kolidujące latarnie oświetlenia ulicznego są umieszczone w pasie zieleni wg rys. nr 1

### Stan projektowany

W związku z przebudową ul. Okrzei w zakresie miejsc. postojowych wystąpiła kolizja z istniejącą linią oświetlenie ulicznego. Projektuje się zdemontować dwie istniejące latarnie wraz z oprawami i zamontować je w nowych lokalizacjach wg rys nr 1. Do słupa przeniesionego w lokalizacje nr 1 należy podpiąć istniejący kabel zasilający oświetlenie Pomiędzy przestawionymi słupami projektuje się ułoży nowy odcinek kabla typu  YAKXS 4*25mm2  w rurze ochronnej DVK 75 zgodnie z rys nr 1. Do słupa przeniesionego w lokalizacje nr 2 należy podpiąć istniejący kabel zasilający kolejny słup oświetlenia.

We wnękach słupów są zainstalowane tabliczki przyłączeniowe wyposażone w wyłączniki instalacyjne o wartości 6 A

Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm i przykryć 10cm warstwą piasku.

W odległości 0.25m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię z PCW-E koloru niebieskiego o grubości 0.5mm.

W odstępach co 10m należy zakładać na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekrój i napięcie

- rok ułożenia kabla

Trasę linii w terenie należy oznaczyć oznacznikami kablowymi.

Na całej długości należy kabel prowadzić w rurach ochronnych Arot DVK 75.

Całość należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125

Wzdłuż trasy kabla należy odtworzyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25*4, którą należy połączyć ze słupami w nowych lokalizacjach. Na słupach należy wykonać uziemienie, które musi być R≤10Ω. W razie konieczności rozbudować uziom o uziom prętowy.

Lokalizację słupów i tras kablowych pokazano na rys nr 1.

##### Układ pomiarowy

Układ pomiarowy istniejący pozostaje bez zmian.

##### Układ sterowania

Układ sterowania oświetleniem istniejący bez zmian.

##### Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem przyjęto szybkie wyłączanie w układzie sieci TN-C. Realizacja ochrony następować będzie przez zadziałanie wkładki bezpiecznikowej w czasie poniżej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu należy przyłączyć do przewodu neutralno-ochronnego PEN.

Całość prac montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami PN/E.

## Uwagi i wnioski końcowe

Dla wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp. na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału, urządzenia, wyrobu.

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją pod stałym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 oraz przepisami PBUE. Do wykonania używać materiały fabrycznie nowe posiadające stosowne atesty i znaki bezpieczeństwa. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów zakończyć protokołem. Badania należy powtarzać w wymaganych przepisami czasookresach.

Prace montażowe oświetlenia prowadzić przy wyłączonej i uziemionej linii oświetlenia ulicznego pod stałym i fachowym nadzorem.

Zestawienie podstawowych materiałów

- Kabel YAKXS 4x25mm2					m. 22

- Końcówki kablowe						szt. 16

- Rura osłonowa Arota DVK 75					m. 17

- Folia oznacznikowa niebieska					m. 17

- Bednarka ocynkowana 25x4mm				m. 20

- Opaski kablowe							szt. 3

- Inne drobne materiały wg. potrzeb

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oświetlenie terenu ul. Okrzei w Żyrardowie

Inwestor:

Miasto Żyrardów

96-300 Żyrardów Plac Jana Pawła II 1

Projektant:

ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oświetlenie terenu w Żyrardowie ul .Okrzei.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Istniejąca oświetlenie terenu

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH

- Praca na wysokości – montaż konstrukcji słupowych i osprzętu

- Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV –  podłączanie do istniejącej linii n.n.

- Ruch uliczny – prace prowadzone w parkingu publicznego

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE

- Istniejąca linia kablowe n.n.

- Droga

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGOŻENIA ZDROWIA

- W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów o drogach i ustaleniami z zarządcą drogi

- Ludzie pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież ochronną, twarde obuwie ,kaski rękawice. Podczas wykonywania robót na wysokościach należy wyposażyć pracowników w sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościach.

- Materiały użyte do realizacji obiektu powinny posiadać atesty techniczne i spełniać obowiązujące normy techniczne.

- Przy montażu przewodów należy korzystać z podnośnika montażowego z balkonem

- Podłączenie przyłączy do linii napowietrznej NN wykonać przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem, zgodnie z instrukcją organizacji i wykonywania prac pod napięciem i wg właściwej karty technologicznej egzemplarz

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, obowiązku stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice). Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze szczególnym uwzględnienie konkretnych warunków na budowie.

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. tzn.

  - praca w wykopach

  - praca mechanicznych środków transportu

  - praca na wysokości

- sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów, a w szczególności elektryczności, sieci gazowej, sieci wodociągowej.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować ich zgodnie z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników,

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego przerwania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

.............................................................................................

(pieczęć i podpis projektanta)