PT.2370.12.2024                                                      Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej poprzez zakup i montaż

ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim”.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - Dostawa i montaż modułów typu : JINKO SOLAR 480N-60HL4-V N-type Black Frame - min. 48 szt.

  - Dostawa i montaż konstrukcji gruntowej  : CORAB System wolnostojący, dwupodporowy, wbijany w ziemie 2 moduły w rzędzie pionowo – 1 kpl. (2 odrębne pola po 24 panele analogicznie jak w istniejącej instalacji stanowiące po dwa odrębne stringi dla każdego             z pól)

  - Zastosować okablowanie DC: H1Z2Z2-K, min. 6mm2

  - Zastosować złącza typu: MC4 EVO2 - MC-PV-KST4_KBT4-EVO2

  - Montaż ograniczników przepięć DC : Dehn 1000V typu 1+2

  - Rozbudowa rozdzielnicy celem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej

  - Wykonanie uziemienia instalacji PV

  - Wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji PV i linii kablowej nN 0,4 kV

- Minimalne okresy gwarancji :

  - Moduł : min.  12 lat na produkt , 25 lat liniowa moc wyjściowa

  - Konstrukcja wsporcza min. 10 lat

  - Wykonawstwo : min. 3 lata od bezusterkowego odbioru

- Dodatkowe wymagania :

  - Przygotowanie i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu

  - Uzgodnienie instalacji PV z rzeczoznawcą ds. p.poż.  wraz ze zgłoszeniem

  - Złożenie wymaganych dokumentów  do zakładu energetycznego wynikających                               z powiększenia mocy instalacji fotowoltaicznej

  - Przyłączenie do istniejącej instalacji PV, uruchomienie i konfiguracja instalacji PV

  - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi instalacji

  - Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Polskimi /Europejskimi Normami , posiadać Świadectwa zgodności , muszą być także nowe i wolne od wad

  - Wykonawca winien realizować prace osobami posiadającymi aktualne uprawnienia SEP „E”oraz „D”, a także dysponować sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie

  - Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót o podobnym charakterze

  - Wykonawca winien załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej świadczące o rozpoczęciu wykonywania działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 5 lat od dnia wszczęcia postepowania.

INFORMACJE DODATKOWE :

Zamawiający umożliwia zapoznanie się z obecnie użytkowaną instalacją fotowoltaiczną składającą się z 48 sztuk paneli JINKO SOLAR 480N-60HL4-V N-type Black Frame oraz falownika HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 o mocy 50kW.

https://www.gov.pl/web/kppsp-ostrow-wielkopolski/panele-fotowoltaiczne-w-komendzie-powiatowej-panstwowej-strazy-pozarnej-w-ostrowie-wielkopolskim