OPIS   TECHNICZNY

======================

Do projektu budowlanego instalowania instalacji gazowej i c.o. wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 7 w m.  Gorzów Wlkp.  przy ul. Wyszyńskiego 117/7

(dz. nr ewid. 1588 – obręb nr 4 „Staszica”), kategoria budynku XIII

Inwestor:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022r. Dz.U. poz 1679 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o.o.

- opinia kominiarska

- wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1

- Inne przepisy dotyczące instalacji gazowych i budowy kotłowni gazowych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazowej i c.o. dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Kategoria obiektu budowlanego XIII

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Budynek istniejący spełnia funkcje mieszkalne

4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Budynek istniejący . Budowa instalacji gazowej nie ingeruje w jego formę ,wygląd zewnętrzny, kolorystykę elewacji oraz charakterystyczne wyroby wykończeniowe.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego 117 w Gorzowie Wielkopolskim jest budynkiem wielorodzinnym, podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 175,0m2  ,kubatura budynku wynosi 2362m3, powierzchnia rozpatrywanego lokalu wynosi 28 m2.

Budynek posiada jedną klatkę schodową z dwoma wyjściami na zewnątrz stanowiącymi drogę ewakuacyjną.

Działka o numerze 1588 – obręb nr 4 „Staszica” nie jest objęta MPZP.

Działka o numerze 1588 – obręb nr 4 „Staszica” nie jest objęta wpływem eksploatacji

górniczej.

Budynek nie jest wpisany  do Gminnej Ewidencji Zabytków i do Rejestru Zabytków.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu,

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych,

W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych.

Na parterze , I i II  piętrze budynku znajdują się po 2 lokale mieszkalne , na poddaszu znajduje się 1 lokal mieszkalny.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są 2 lokale mieszkalne na parterze budynku.

Str. nr 3

9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest poprzez łagodne wejście do lokali na parterze.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sąsiednie

Budynek istniejący , podłączony instalacjami sanitarnymi do sieci miejskich

Głównym źródłem ciepła w lokalu będzie gaz. Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi normami i nie będzie wykraczać poza działkę inwestora.

Planowana inwestycja nie zmienia parametrów obiektu w zakresie rodzaju wytwarzanych odpadów, właściwości akustycznych oraz emisji drgań, promieniowania, nie wpłynie także na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

11. Informacja w zakresie technicznych, ekonomicznych i środowiskowych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło

Zasilanie budynku w energię zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej. Inwestor zadecydował o zastosowaniu konwencjonalnego źródła zasilania w energię tj. paliwa gazowego pozyskanego od PSG sp. z o.o. celem zasilania lokalu w energię cieplną. Ponieważ nie zmienia się sposobu ogrzewania budynku, nie zmienia się izolacyjności budynku ani nie wykonuje się innych robót, które miałyby wpływ na sposób funkcjonowania budynku pod katem racjonalności użytkowania oraz pod katem oszczędności energii analiza nie dotyczy niniejszego opracowania.

Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie

12. Informacja w zakresie analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie  regulujących temperaturę

Zastosowane zostaną urządzenia regulującego automatycznie temperaturę w strefie ogrzewanej tj. lokalu nr 7 w postaci regulatora  pokojowego oraz zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

Z uwagi na to, że nie zmienia się sposobu ogrzewania analiza nie dotyczy niniejszego opracowania.

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego 117  w Gorzowie Wlkp. wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i c.o. zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

14. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Budowa instalacji gazowej nie wpływa na zmianę istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku. Rozpatrywany lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym, który wg grup wysokości jest budynkiem niskim  i zalicza się do kategorii ZL IV (mieszkalnych) zagrożenia ludzi, w związku z powyższym wymaga klasę „C” odporności pożarowej dla budynku wg Dz. U. z 2015r. poz. 1422.

Budowa instalacji gazowej nie wpływa na zmianę istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku.

15. Instalacja gazowa

Instalację gazową wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą zaciskania ( wewnątrz budynku), konieczne gwinty uszczelnić taśmą teflonową lub włóknem lnianym i pastą uszczelniającą. Gazomierz G-2,5 umieścić na klatce schodowej, zgodnie z załączonym rysunkiem.

Podejście do przyborów gazowych zakończyć kurkiem gazowym, odcinającym, kulowym o średnicy takiej jak podejście do przyboru. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

Str. nr 4

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Instalację należy prowadzić po powierzchni ścian na uchwytach dystansowych w odległości ok. 2,5 cm od ścian prowadząc je wyłącznie pod stropem. Przy przejściach przez przegrody budowlane / ściany i stropy / instalację prowadzić w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem wg załączonego rysunku. Po wykonaniu instalacji gazowej należy ją oczyścić wewnątrz i na zewnątrz a następnie poddać próbie szczelności

- próba szczelności przy zamkniętych kurkach gazowych odcinających przed przyborami 
na ciśnienie 50 kPa w czasie 30 min.

- próba szczelności przy otwartych kurkach odcinających - 15 kPa w czasie 30 min.

Po wykonaniu prób jw. całość instalacji pomalować dwukrotnie farbą ftalową / antykorozyjną /.

Próby szczelności instalacji wykonuje wykonawca przy udziale Kierownika budowy i Inwestora. 
Po pozytywnym wyniku próby wykonawca sporządza protokół, który uprawnia do zawarcia umowy 
na dostawę gazu.

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami -  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 oraz rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

16. Wentylacja i odprowadzenie spalin

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. 14x14cm / dotyczy pom. kuchni /

- Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza:

- odprowadzenie spalin z zamkniętej komory spalania projektowanego kotła, oraz doprowadzenie powietrza do spalania wykonać za pomocą koncentrycznego układu powietrzno – spalinowego Ø 80/125, prowadzonego przez strop ponad dach zgodnie ze wskazaniami producenta kotła.

Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie ze wskazaniem kominiarza.

17. Pomieszczenia przyborów gazowych

Pomieszczeniem, w którym ma zostać zabudowany gazowy kocioł c.o. i c.w.u. oraz kuchenka gazowajest pomieszczenie kuchni o wysokości H=2,40 m i kubaturze V=21,7 m3 .

Zamontowany zostanie gazowy kocioł c.o. i c.w.u. typu „C” (z zamkniętą komorą spalania) dobrany przez inwestora.

18. Zapotrzebowanie gazu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyjęto:

- dla celów socjalno - grzewczych:  kocioł c.o. - 24 kW (doboru typu dokona inwestor)     1 szt.

kuchenka 4p. – 6 kW                                               1 szt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Razem -    ok. 3,0 Nm3/h

Do pomiaru gazu przyjęto gazomierz miechowy typu G-2,5 o rozstawie króćców DN 25 – 130 mm

zgodnie z załączonym rysunkiem

19. Instalacja c.o.

1.Projektuje się ogrzewanie wodne, pompowe o parametrach pracy 55˚/45˚ C. Obliczenie zapotrzebowania ciepła zgodnie z PN-91/B-02020, oraz PN-82/B-02403.

2.Zastosowano dwufunkcyjny, wiszący kocioł  gazowy o mocy   grzewczej do 24 kW, wyposażony w zamkniętą komorę spalania, kondensacyjny. Kocioł pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, oraz wytwarzać będzie ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czynnik grzewczy stanowić będzie woda o parametrach 55˚/45˚ C. Wyprodukowane ciepło tłoczone będzie do instalacji centralnego ogrzewania za pomocą pompy obiegowej, wchodzącej w skład kotła.

Str. nr 5

3.Kocioł jest fabrycznie wyposażony w układ automatyki regulująco - zabezpieczającej.

Zaprojektowany układ pracował będzie w systemie zamkniętym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02414 ( wbudowane w kocioł przeponowe naczynie wzbiorcze ).

4.Instalację c.o. wykonać należy z przewodów i kształtek miedzianych, łączonych za pomocą lutowania lub przewodów Alupex. Przewody cieplne prowadzić bezpośrednio nad posadzką lub pod posadzką w izolacji termicznej  . Przejścia rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

5.Jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki płytowe typ K, posiadają one podejścia boczne, należy je wyposażyć w zawory termostatyczne Firmy np. „ Danfoss ” typ RTD-N 15 ( standard ). Zawory odcinające przy kotle – typowe dla C.O. (kulowe ).

6.Po zakończeniu prac montażowych związanych z zainstalowaniem kotła i armatury towarzyszącej, należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie próbne p = 0,6 MPa, po uprzednim dokładnym przepłukaniu instalacji. Wykonać 3-krotnie płukanie zładu, aż do uzyskania ciepłej wody.

Wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek.

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuję przecieków ani roszenia, a po schłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń.

U W A G A !

- Prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej należy zlecić wyspecjalizowanemu zakładowi rzemieślniczemu posiadającemu uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych w tym zakresie.

- Pracownik kierujący robotami winien posiadać uprawnienia budowlane i odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym art. 12.

- Przybory gazowe zabudowane przy wykonanej instalacji gazowej muszą być przystosowane 
do spalania rodzaju gazu wyszczególnionego w warunkach przyłączenia i posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

- Zabrania się wykonywanie jakichkolwiek przeróbek instalacji i przyłącza po dokonaniu odbioru instalacji

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. § 157 pkt. 6 zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

mgr inż. Łukasz Pozarzycki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Str. nr 6

Projektowanie Sieci i Instalacji Gazowych -Kazimierz Śliwiński          1 z 5

ul. Pomorska 30/48 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 728-410-847          ksliwinskigorzow@gmail.com

# P R O J E K T     A R C H I T E K T O N I C Z N O

# B U D O W L A N Y

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Obiekt:	Instalowanie   instalacji gazowej  i c.o. wewnątrz  użytkowanego

budynku   mieszkalnego  dla potrzeb lokalu mieszkalnego

Adres:	66-400   Gorzów Wlkp.  ul. Wyszyńskiego 117/7

kategoria budynku  XIII

Id działki 086101_1.00045.1588

Inwestor:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

zam.  66-400  Gorzów Wlkp.  ul. Wełniany Rynek 3

Branża:	Sanitarna -  gaz

O p r a c o w a ł:	      Kazimierz Śliwiński

| P r o j e k t o w a ł: | mgr inż. Łukasz Pozarzycki |
| --- | --- |
|  | UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |

| S p r a w d z i ł: | mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski |
| --- | --- |
|  | UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0035/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |

Gorzów Wlkp.  21.10.2024 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- 1. Podstawa opracowania ( strona  3 )

- 2. Zakres  opracowania ( strona  3 )

- 3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego( strona 3 )

- 4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ( strona  3 )

- 5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ( strona  3 )

- 6. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu, ( strona  3 )

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i

użytkowych, ( strona  3 )

- 8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych ( strona  3 )

- 9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne ( strona  4 )

- 10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na

- środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sąsiednie ( strona  4 )

- 11. Informacja w zakresie technicznych, ekonomicznych i środowiskowych możliwości realizacji wysoce

- wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło ( strona  4 )

- 12. Informacja w zakresie analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń

- automatycznie  regulujących temperaturę ( strona  4 )

- 13. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ( strona 4 )

- 14. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej ( strony 4 )

- 15. Instalacja gazowa ( strona 4 )

- 16. Wentylacja i odprowadzenie spalin ( strona 5 )

- 17. Pomieszczenia przyborów gazowych ( strona 5 )

- 18. Zapotrzebowanie gazu ( strona 5 )

- 19. Instalacja c.o. ( strony 5 - 6 )

- Uwaga ( strona  6 )

- 20. Zaświadczenie o Przynależności do L.O.I.I.B ( strony 7 - 8 )

- 21. Uprawnienia  budowlane projektanta i sprawdzającego ( strony 9 -10 )

- 22. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego ( strona 11 )

- Część rysunkowa

23. Rysunki: ( strony  12 – 18 )

        - Rzut lokalu – poddasze 1:50 - stan istniejący ( rysunek nr 1 ) ( strona 12 )

        - Rzut lokalu – poddasze 1:50 - stan projektowany ( rysunek nr 2 ) ( strona 13 )

        - Aksonometria instalacji gazowej 1:50 ( rysunek nr 3 ) ( strona 14 )

        - Zabudowa gazomierza / rysunek roboczy / ( rysunek nr 4 ) ( strona 15 )

        - Rura osłonowa / rysunek roboczy / ( rysunek nr 5 ) ( strona 16)

        - Włączenie kotła c.o. / rysunek roboczy / ( rysunek nr 6 ) ( strona 17 )

Załączniki

- 1. Opinia kominiarska  ( strona  2 )

- 2. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( strony  3 - 4 )

- 3. Plan sytuacyjny ( strona 5 )

- 4. Warunki PSG ( strony  6 - 7 )

Str. nr 2

Gorzów Wlkp. 21.10.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d  pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.) oświadczamy, że  projekt architektoniczno budowlany instalowania instalacji gazowej i c.o. wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego dla  potrzeb lokalu  mieszkalnego nr 7 zlokalizowanego  przy ul. Wyszyńskiego 117 w Gorzowie Wlkp. na działce nr ewid. 1588 obręb nr 4 „Staszica” , jedn. ewid. miasto Gorzów Wlkp. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA/ PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ : | PODPIS : |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Łukasz Pozarzycki UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0035/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |

Str. nr 11

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

“ I N F O R M A C J A “

Nazwa inwestycji:	Instalowanie instalacji gazowej i c.o. wewnątrz  użytkowanego budynku mieszkalnego dla potrzeb lokalu mieszkalnego

Imię i nazwisko

oraz adres Inwestora:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wełniany Rynek 3

66-400  Gorzów Wlkp.

Miejsce inwestycji:	Gorzów Wlkp. ul. Wyszyńskiego 117/7

dz. nr 1588 obręb nr 4 „Staszica”

jedn. ewid. miasto Gorzów Wlkp.

Imię i nazwisko oraz

adres projektanta: 	Łukasz Pozarzycki

ul. Żeromskiego 11 
66-400 Gorzów Wlkp.

Str. nr 3

- Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Przebudowa  instalacji gazowej od istniejącego zaworu odcinającego Ø25 poprzez gazomierz G2,5 do przyborów gazowych w lokalu tj: projektowanego kotła typu „C” oraz istniejącej kuchenki gazowej 4p.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

inwestycja będzie prowadzona w obrębie rozpatrywanego budynku i działki

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zagrożenia mogące wystąpić przy użyciu elektronarzędzi, zwłaszcza wykonywane 
w środowisku mokrym - porażenie prądem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane będą za pomocą gazów wytwarzających wysoką temperaturę. 
Należy umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach 
i zakazie wstępu na teren budowy. Nie przewiduje się etapowania inwestycji.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- zaprószenie ognia podczas spawania i cięcia gazowego,

- poparzenie podczas spawania, cięcia gazowego i zgrzewania,

- porażenie prądem przy pracy z elektronarzędziami,

- praca na wysokości

- Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym 
z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót: na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia.

Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.

Str. nr 4

Projektowanie Sieci i Instalacji Gazowych -Kazimierz Śliwiński       1 z 5

ul. Pomorska 30/48 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 728 410 847          ksliwinskigorzow@gmail.com

Z A Ł Ą C Z N I K I

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Obiekt:	Instalowanie   instalacji gazowej  i c.o. wewnątrz  użytkowanego

budynku   mieszkalnego  dla potrzeb lokalu mieszkalnego

Adres:	66-400   Gorzów Wlkp.  ul. Wyszyńskiego 117/7

kategoria budynku  XIII

Id działki 086101_1.00045.1588

Inwestor:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

zam.  66-400  Gorzów Wlkp.  ul. Wełniany Rynek 3

Branża:	Sanitarna -  gaz