P R O G R A M

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Budowa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Armii Krajowej / Kantaka *

ID DZIAŁKI 301701_1.0097.7/8

obiekt będzie zlokalizowany przy ul.Armii Krajowej na działce położonej przy ul.Kantaka

Ostrów Wielkopolski, grudzień 2021 r.

Strona tytułowa

# Nazwa zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej” w Ostrowie Wielkopolskim.

# Adres obiektu budowlanego

Ostrów Wielkopolski, ul. Armii Krajowej /  Kantaka *

ID DZIAŁKI 301701_1.0097.7/8

* obiekt będzie zlokalizowany przy ul.Armii Krajowej
na działce położonej przy ul.Kantaka .

# Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

## Klasyfikacja usług projektowych

45112700-2	Projekt zagospodarowania terenu

65000000-3	Obiekty użyteczności publicznej

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

73000000-2	Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0	Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71222100-1	Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71241000-9	Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71243000-3	Projekty planów (systemy i integracja)

71244000-0	Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7	Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4	Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8	Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2	Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

## Klasyfikacja robót budowlanych

45000000-7	Roboty budowlane

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3	Dekorowanie

45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4	Roboty elewacyjne

45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1	Roboty ciesielskie

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4	Tynkowanie

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5	Instalacje mechaniczne

45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6	Roboty izolacyjne

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45261300-7	Kładzenie zaprawy i rynien

45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8	Próbne wykopy

45121000-1	Próbne wiercenia

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45113000-2	Roboty na placu budowy

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112200-7	Usuwanie powłoki gleby

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5	Badanie gruntu

45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4	Roboty w zakresie oczyszczania terenu

# Nazwa zamawiającego oraz jego adres

Powiat Ostrowski

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16,

63-400 Ostrów Wielkopolski

# Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

- mgr inż. Wiesław Hajduk

posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

# Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

I.	Strona tytułowa	1

1.	Nazwa zamówienia	1

2.	Adres obiektu budowlanego	1

3.	Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	1

4.	Nazwa zamawiającego oraz jego adres	3

5.	Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy	3

6.	Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego	3

II.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

1.	Przedmiot zamówienia	5

2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	6

3.	Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

5.	Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie  z PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”	f9

III.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	17

1.	Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców	17

2.	Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej	17

3.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	23

4.	Wymagania dotyczące architektury	26

5.	Wymagania dotyczące konstrukcji	26

6.	Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych	28

7.	Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych	42

8.	Wymagania dotyczące wykończenia	61

9.	Wymagania dotyczące zagospodarowanie terenu	66

10.	Wymagania dotyczące wyposażenie obiektu	71

11.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	72

IV.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	92

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	92

2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	92

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	92

4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	93

5.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem	94

V.	ZAŁĄCZNIKI	94

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwanym dalej OBIEKT-em lub PPP Powiatu Ostrowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami, miejscami postojowymi, placami i drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej, zielenią a także małą architekturą w postaci ławek, murków itp. PPP będzie zlokalizowany na terenie przy ulicy Armii Krajowej na działce oznaczonej geodezyjnie 7/8, obręb 0097, działka stanowi własność Powiatu Ostrowskiego. Ponadto zadanie obejmuje budowę zjazdu z drogi gminnej (dz. 6/2, 7/4).

W załączeniu Zamawiający przedkłada projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Radosława Torzyńskiego (pracownika Wydziału Rozwoju Powiatu, w ramach obowiązków służbowych), w którym została określona funkcja, liczba i wymiary pomieszczeń oraz układ funkcjonalny dla pożądanego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego obiektu. Zamawiający udostępnia (bezpłatnie) projekt do wykorzystania (w tym przede wszystkim wykonania projektów technicznych i ewentualnie koniecznych projektów zamiennych) i informuje, że jest w posiadaniu niezbędnych praw do wykorzystania dzieła zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje wykonawców do wykonania projektów technicznych a w razie konieczności architektoniczno-budowlanych lub architektoniczno-budowlanych zamiennych zachowując funkcję, kształt oraz inne parametry wynikające z projektu przekazanego przez Powiat Ostrowski. Dopuszcza się drobne zmiany, a zwłaszcza takie, które wynikają z szczegółowych uzgodnień branżowych, bieżących drobnych zmian wprowadzanych przez zamawiającego, wymogów rzeczoznawców oraz przepisów prawa.

Obiekt musi spełniać wszelkie wymagania opisane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym i przepisach prawa. Istotnym czynnikiem jest jednak koszt całej inwestycji wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem stałym. Szacowany koszt całkowity nie powinien  przekroczyć kwoty 5,22 mln zł brutto.

Kwotę ustalono na podstawie obliczeń wzoru z rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.U. z 2021 r. Poz. 2458);

Planowane koszty robót budowlanych oblicza się metodą wskaźnikową, jako sumę iloczynów wskaźnika cenowego i liczby jednostek odniesienia, według wzoru:

WRB = ∑ (WCi × ni)

w którym poszczególne symbole oznaczają:

WRB – wartość planowanych kosztów robót budowlanych;

WCi – wskaźnik cenowy i-tego składnika kosztów;

ni – liczbę jednostek odniesienia dla i-tego składnika kosztów.

Wcib – kwota na wybudowanie 1m2 budynku 5000zł/m2 brutto

nib – liczba jednostek odniesienia budowy 881,91m2

Wciu – kwota za wybudowanie 1m2 utwardzeń 300 zł/m2 brutto

niu – liczba jednostek odniesienia budowy utwardzeń 1570,43 m2.

Wiz – kwota za zagospodarowanie terenu 100zł/m2 brutto

niz – liczba jednostek zagospodarowania terenu 1859,41 zł/m2

poszczególne wartości określono na dzień 20 grudnia 2021 roku, na podstawie wartości innych prac budowlanych wykonywanych na rzecz Powiatu Ostrowskiego z uwzględnieniem wzrostu cen na skutek sytuacji rynkowej oraz inflacji.

WRB = (5000 x 881,91) + (300 x 1570,43) + (100x1859,41) =

= 4 409 550 + 471 129 + 185 941 = 5 066 620 zł brutto

Do wartości tej należy dodać około 3% na prace projektowe (głównie wykonanie projektów technicznych)  151 998,60 zł brutto

(zakłada się, że ok. 2% prac projektowych zostało wykonanych już przez Zamawiającego a wartość prac projektowych na podstawie rozporządzenia wyszacowano na 5% wartości inwestycji)

5 066 620, 00 zł x 103% = 5 218 618, 60 zł brutto

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

## Powierzchnie użytkowe

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń należy dobrać zgodnie z założeniami wskazanymi w niniejszym PFU a wynikające z projektu architektoniczno budowlanego, mając na uwadze funkcjonalność oraz ergonomię poszczególnych pomieszczeń, a także całego obiektu.

Obiekt ma mieć wielkość spełniającą wymogi prawne, funkcjonalne i użytkowe stawiane budynkom użyteczności publicznej. Powierzchnia użytkowa budynku w zamyśle inwestora  to wielkość nie większa niż 890 m2 powierzchni użytkowej.

## Wysokości, wymiary

Wysokość i wymiary pomieszczeń powinny być tak dobrane, aby zapewniały właściwe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń spełniając określone wymogi w niniejszym PFU zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych, sanitarnych i nie były mniejsze niż 3m (nie dotyczy ciągów komunikacyjnych)

Wysokość i wymiary budynku należy dostosować do wymaganej funkcji 
z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w PFU i przepisach techniczno- budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem niskich kosztów eksploatacji budynku 
i zużycia energii w okresie eksploatacji.

Wysokość i wymiary oraz kształt budynku muszą spełniać wymagania zawarte 
w decyzji nr 6733.3.2022 o lokalizacji celu publicznego wydanej 12.01.2022 roku przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

## Powierzchnie zagospodarowania działki.

Powierzchnie zagospodarowania działki w obrębie opracowania powinny spełniać wymagania określone w PFU oraz wymagania zawarte w decyzji nr decyzji nr 6733.3.2022 o lokalizacji celu publicznego wydanej 12.01.2022 roku przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

## Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe

- maksymalny udział powierzchni konstrukcji w powierzchni całkowitej obiektu 20%

- maksymalny udział powierzchni usługowej w powierzchni netto obiektu 100%

- maksymalny udział powierzchni ruchu w powierzchni netto obiektu 10% (do 20% w przypadku nadania powierzchni ruchu kolejnej/kolejnych funkcji użytkowych)

- maksymalny wskaźnik kubatury brutto do powierzchni całkowitej obiektu 14

Uwaga:

W szczególnych, uzasadnionych technicznie, przypadkach dopuszcza się większe przekroczenia powyższych wskaźników z rzetelnym uzasadnieniem.

# Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowiązany jest do zaprojektowania 
i wybudowania oraz wyposażenia w elementy stałe Poradni Psychologiczno Pedagogicznej poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej obejmującej: projekty techniczne, w razie potrzeb budowlane w tym architektoniczno-budowlany i zamienny, projekty techniczne i wykonawcze dla poszczególnych branż (architektura, konstrukcje, sanitarna, elektryczna, drogowa), projekty aranżacji wnętrz i wyposażenia, projekty wnętrz wraz z wizualizacjami każdego typu wnętrza,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także kosztorysy ślepe i ofertowe służące wycenom różnicowym i dodatkowym w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wymogów PFU w trakcie trwania inwestycji. Należy zapewnić nadzór autorski we wszystkich branżach z obowiązkowym udziałem projektanta architektury w każdej cotygodniowej „radzie budowy” oraz udziałem projektantów branżowych zaproszonych nie później niż 4 dni przed „radą budowy”. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń nie dostarczonych wraz z PFU.

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekt stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany, w sposób zapewniający przy realizacji użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy, jaki i użytkowania obiektu. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Budynek dwukondygnacyjny (obowiązuje układ funkcjonalny przedstawiony 
w projekcie architektoniczno-budowlanym przekazanym przez zamawiającego), w technologii tradycyjnej (fundamenty a postaci ław i murów fundamentowych, ściany nośne i działowe z elementów drobnowymiarowych ceramicznych lub silikatowych, stropy i stropodach żelbetowy) wykonany zgodnie z wymogami dla obiektu klasy ZLIII. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian na etapie wykonywania projektów technicznych w tym ewentualnie wymagających wykonania zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, w niezbędnym zakresie, a także w zakresie wyglądu elewacji wynikającego z ustaleń w wykonawcą. W toku ustaleń należy przewidzieć możliwość wprowadzenia drobnych zmian w układzie funkcjonalnym bez zwiększania charakterystycznych parametrów obiektu (w razie konieczności wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę)

UWAGA : Ze względu na występowanie gruntów nasypowych należy przewidzieć pełną wymianę gruntu.

Budynek powinien być obiektem energooszczędnym z możliwością utrzymania stałej temperatury wewnętrznej w zakresie od 16C do 25C (stosownie do funkcji 
i przeznaczenia pomieszczeń). Wyposażony w wentylację mechaniczną , zapewniającą możliwość schładzania powietrza nawiewanego (z gruntowego wymiennika ciepła lub pompy ciepła). Każde pomieszczenie za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych, technicznych (poza CENTRALĄ INFORMATYCZNĄ gdzie klimatyzacja jest konieczna) oraz magazynowych, należy wyposażyć w klimatyzację. Instalację centralnego ogrzewania (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) a także ciepłej wody użytkowej (z cyrkulacją sterowaną zegarem), należy zaprojektować i wykonać w oparciu o ciepło sieciowe od dostawcy OZC S.A.

Zasilanie systemów chłodzących musi być rekompensowane energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Wymagana minimalna moc paneli PV to 30 kWp. Wymagana sprawność modułu nie mniejsza niż 18 %. Gwarancja producenta min. 30 lat. Panele monokrystaliczne w technologii szkło-szkło. Nie mniej niz 300 Wp/panel. 
UWAGA: Dla instalacji fotowoltaicznej konieczne będzie uzyskanie zmiany warunków przyłączenia z ENERGA S.A.

# Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie 
z PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

## Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

### Pokoje porad i terapii - łącznie 398,49m2.

Aranżacja powinna umożliwiać ustawienie biurka wraz z fotelem oraz krzeseł (w gabinetach konsultacyjnych min.2 szt.) oraz szafy do przechowywania dokumentacji i wieszaków na odzież wierzchnią. Każdy pokój musi być wyposażony w 4 gniazda dostępu do internetu oraz umywalkę o szerokości min.48m i głębokości min.38cm z szafką  (z fartuchem z płytek ceramicznych na pełną wysokość pomieszczenia). Na podłodze pokoi porad stosować panele podłogowe lub wykładziny obiektowe (zmywalne) oraz listwy przypodłogowe lub cokoły.

### Pomieszczenia higieniczno sanitarne (i szatnia) - łącznie 68,87m2.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektować i wykonać tak by przy zachowaniu zasad ergonomii zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do urządzeń sanitarnych. Stosować umywalki nablatowe (o szerokości min.50cm) na blatach kamiennych lub z konglomeratu szerokości min 120cm (lub szerokości pomieszczenia) i z lustrem wklejanym między płytki. Miski ustępowe podwieszana z ukrytą spłuczką, kabina prysznicowa (łazienka pracowników gospodarczych) bez brodzika wyrobiona w posadzce z osłonami ze szkła bezpiecznego lub przeziernego akrylu. Łazienki dla niepełnosprawnych wyposażyć w stosowne uchwyty i poręcze a także urządzenia przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych stosować płytki ceramiczne na całej wysokości pomieszczenia i podłodze. W higieniczno-sanitarnych pomieszczeniach ogólnodostępnych wymagane są materiały klasy PREMIUM.

### Pokoje dyrekcji (2 pokój), sekretariatu (w tym kącik kuchenny), administracji (w tym archiwum) - łącznie 140,27 m2.

W pokojach tych należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować panele podłogowe lub wykładziny obiektowe (zmywalne) oraz listwy przypodłogowe lub cokoły.

### Pokój nauczycielski - łącznie 36,99 m2.

Pokój nauczycielski powinien być zorganizowany jako zespół pomieszczeń. W jego skład  wchodzą: przedsionek, ubikacja dla nauczycieli (powierzchnia uwzględniona w powierzchni pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) oraz właściwy pokój nauczycielski z kącikiem kuchennym. W pokoju nauczycielskim należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować płytki ceramiczne gresowe o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia oraz listwy przypodłogowe lub cokoły.

### Poczekalnia - 22,84m2.

W poczekalni należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować płytki ceramiczne gresowe o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia oraz listwy przypodłogowe lub cokoły. Ścianę od strony korytarza, podobnie jak przyległy przedsionek należy wykonać z elementów stolarki aluminiowej, lub fasady szklanej o odporności pożarowej EI15, szklonej szkłem bezpiecznym zabezpieczającym użytkowników przez skaleczeniem lub zranieniem w przypadku rozbicia. Poczekalnię należy wyposażyć w podejście wody oraz kanalizacji do ekspresu do kawy lub automatu do kawy (z przyłączem wody i kanalizacji).

### Klatka schodowa – 44,12m2.

W klatce schodowej należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować płytki ceramiczne gresowe o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia oraz cokoły. Klatka schodowa musi zostać wyposażona w system grawitacyjnego lub mechanicznego oddymiania z mechaniką napowietrzania. Od strony korytarza  należy wykonać z elementów stolarki aluminiowej, lub fasady szklanej o odporności pożarowej EI15, szklonej szkłem bezpiecznym zabezpieczającym użytkowników przez skaleczeniem lub zranieniem w przypadku rozbicia a także wyposażone w drzwi o odpowiedniej dymoszczelności zgodnie z projektem oddymiania, który należy wykonać na etapie wykonywania projektu technicznego.

### Winda

Należy przewidzieć windę z kabiną dostosowaną dla obsługi osób niepełnosprawnych i przeznaczonej dla min.6 osób (480 kg). Kabina wykończona materiałami typu inox, szkło.  Do celów wykonania projektu architektoniczno-budowlanego (wykonanego przez Zamawiającego) przyjęto dźwig osobowy MACPUARSA MPGO 630 nie wymagający maszynowni. Dopuszcza się zastosowanie innego równorzędnego produktu pod warunkiem dostosowania innych parametrów budynku np.szybu windowego, ew.maszynowni itp.

### Pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna, wentylatorownia, węzeł ciepłowniczy itp.) łącznie 39,31m2

### Pomieszczenia techniczne należy wykończyć materiałami umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości, zmywalnymi. Zorganizować je w sposób zgodny z polskimi normami, wymogami prawa oraz dostawców mediów.

### Korytarze/komunikacja - łącznie 131,02 m2.

Należy zaprojektować drogi komunikacji z nawierzchnią z płytek ceramicznych,  gresowych o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia wraz z cokołami.

### Kąciki kuchenne

Kąciki kuchenne w pomieszczeniu pracowników gospodarczych, pokoju nauczycielskim oraz przy sekretariacie wyposażyć w zabudowę meblową niską i wiszącą (do sufitu) a przestrzeń pomiędzy wyłożyć płytkami ceramicznymi. Kąciki wyposażyć w zlew, umywalkę, lodówkę podblatową, zmywarkę, oraz podejście wody i kanalizacji do ekspresu do kawy. Zadbać o należytą nośność ścian na których będą wieszane szafki kuchenne.

### Inne

Niezależnie od wymogów ogólnych opisanych powyżej obiekt powinien spełniać wymagania szczegółowe opisane w dalszej części PFU oraz przepisach prawa.

## Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Kubatura oraz ilość powierzchni ruchu, w tym dróg ewakuacyjnych należy dobrać 
i przewidzieć stosownie do zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 
przewidzianych w przedłożonym projekcie architektoniczno-budowlanym lub wprowadzić korekty, spełniając jednocześnie wymagania ogólne i szczegółowe PFU.

## Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników.

Powierzchnie pomieszczeń wskazanych przez oferenta niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

## Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Zamawiający dopuszcza drobne odstępstwa od określonych parametrów przewidzianych w przedłożonym projekcie architektoniczno-budowlanym, pod warunkiem spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych określonych w PFU oraz zgodnych z przepisami prawa, a wynikających z prowadzonych przez oferenta prac projektowych.

## Układ funkcjonalny obiektu

Przewiduje się następujące części funkcjonalne:

- pokoje porad oraz terapii –  Pokoje te będą posiadały zróżnicowaną funkcję szczegółową jednakże każdy z nich musi spełniać wymagania podstawowe pokoju porad i terapii. Okna  każdego pokoju (rama z ciepłego aluminium, rozwieralno /uchylne kolor antracyt RAL7016, szyba potrójna, Uokna = 0,9 WxK/m2 ) muszą zostać wyposażone w roletę zewnętrzną (nadstawną) w kolorze zależnym od kolorystyki tynków zewnętrznych wokół okna (na ścianach białych - białe RAL9016, na ścianach w innym kolorze - antracytowe RAL7016) z prowadnicą w kolorze okna (RAL7016). Rolety sterowane elektrycznie przyciskiem przy wejściu do pomieszczenia (pod włącznikiem oświetlenia) i wpiętym do centralnego systemu sterowania roletami, parapet kamienny lub z konglomeratu. 

Każdy pokój musi być wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i funkcją dogrzewania oraz chłodzenia powietrza nawiewanego a także klimatyzację z możliwością indywidualnego nastawienia temperatury. Ogrzewanie należy realizować grzejnikami płytowymi typu higienicznego z regulatorami temperaturowymi lub poprzez ogrzewanie podłogowe. Aranżacja pomieszczeń o powierzchni do 13,95m2 powinna umożliwiać ustawienie biurka wraz z fotelem oraz krzeseł (w gabinetach konsultacyjnych min.2 szt.) oraz szafy do przechowywania dokumentacji i wieszaków na odzież wierzchnią. W większych pokojach należy przewidzieć możliwość różnej aranżacji ) konferencyjna, grupowa, terapii na podłodze itd). Każdy pokój musi być wyposażony w 4 gniazda dostępu do internetu / sieci komputerowej oraz umywalkę o szerokości min.48cm i głębokości min.38cm z szafką  oraz fartuchem z płytek ceramicznych na pełną wysokość pomieszczenia. Na podłodze pokoi porad stosować panele podłogowe lub wykładziny obiektowe (zmywalne)

- ubikacje – w obiekcie zaprojektowano 8 ubikacji. 6 ubikacji ogólnodostępnych (po 3 na każdej kondygnacji) , 2x męska (z jedną kabiną ustępową, jednym pisuarem oraz jedną umywalką), 2x damska (z dwoma kabinami ustępowymi, jedną umywalką), 2x ubikacja dla niepełnosprawnych. Przy pokoju nauczycielskim zaprojektowano ubikację dla personelu składającą się z przedsionka z umywalką oraz części ubikacyjnej z pisuarem i kabiną ustępową. Przedsionki z umywalką od pozostałej części ubikacji należy oddzielić ścianą na pełną wysokość pomieszczenia a kabiny ustępowe wykonać z płyt HPL.  Przy pomieszczeniu pracowników gospodarczych zaprojektowano łazienkę z ustępem, umywalką i prysznicem. Wszystkie ubikacje muszą być wyposażone w miski ustępowe podwieszane z ukrytą spłuczką, umywalki o szerokości min 50cm umieszczone na blacie kamiennym lub z konglomeratu o szerokości min 120cm lub szerokości pomieszczenia, lustra wklejane pomiędzy płytki. Ściany wyłożone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia. Ubikacje wyposażyć w wentylację wywiewną.

- pokoje administracji w tym dyrekcji, sekretariat, archiwum – Pokoje te będą posiadały zróżnicowaną funkcję szczegółową jednakże każdy z nich musi spełniać określone tutaj wymagania podstawowe. Okna  każdego pokoju (rama z ciepłego aluminium, rozwieralno /uchylne kolor antracyt RAL7016, szyba potrójna, Uokna = 0,9 WxK/m2 ) muszą zostać wyposażone w roletę zewnętrzną (nadstawną) w kolorze zależnym od kolorystyki tynków zewnętrznych wokół okna (na ścianach białych - białe RAL9016, na ścianach w innym kolorze - antracytowe RAL7016) z prowadnicą w kolorze okna. Rolety sterowane elektrycznie przyciskiem przy wejściu do pomieszczenia (pod włącznikiem oświetlenia) i wpiętym do centralnego systemu sterowania roletami, parapet kamienny lub z konglomeratu. W czterech pomieszczeniach na piętrze okna sięgające podłogi lub niżej niż 90cm nad podłogą, należy przedzielić na część dolną, nieotwieralną, szkloną szkłem bezpiecznym z krawędzią ramy na wysokości min 90cm nad podłogą oraz część górną rozwieralno/uchylną. Każdy pokój musi być wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i funkcją dogrzewania oraz chłodzenia powietrza nawiewanego a także klimatyzację z możliwością indywidualnego nastawienia temperatury. Ogrzewanie należy realizować grzejnikami płytowymi typu higienicznego z regulatorami temperaturowymi lub poprzez ogrzewanie podłogowe. Każdy pokój musi być wyposażony w 4 gniazda dostępu do internetu/ sieci komputerowej. W pokojach tych należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować panele podłogowe lub wykładziny obiektowe (zmywalne).

- pokój nauczycielski – Pokój przeznaczony do użytkowania jednocześnie przez 20 osób. Okna pokoju (rama z ciepłego aluminium, rozwieralno /uchylne kolor antracyt RAL7016, szyba potrójna, Uokna = 0,9 WxK/m2 ) muszą zostać wyposażone w roletę zewnętrzną (nadstawną) w kolorze zależnym od kolorystyki tynków zewnętrznych wokół okna (na ścianach białych - białe RAL9016, na ścianach w innym kolorze - antracytowe RAL7016) z prowadnicą w kolorze okna. Ralety sterowane elektrycznie przyciskiem przy wejściu do pomieszczenia (pod włącznikiem oświetlenia) i wpiętym do centralnego systemu sterowania roletami. Okna sięgające podłogi należy przedzielić na część dolną, nieotwieralną, szkoloną szkłem bezpiecznym z krawędzią ramy na wysokości 90cm nad podłogą oraz część górną rozwieralno/uchylną. Pokój musi być wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i funkcją dogrzewania oraz chłodzenia powietrza nawiewanego a także klimatyzację z możliwością indywidualnego nastawienia temperatury. Ogrzewanie należy realizować grzejnikami płytowymi typu higienicznego z regulatorami temperaturowymi lub poprzez ogrzewanie podłogowe. Pokój nauczycielski musi być wyposażony w 10 gniazd dostępu do internetu/ sieci komputerowej. Na ścianie pokoju nauczycielskiego należy przewidzieć gniazda zasilania, internetowe, hdmi oraz instalację umożliwiającą montaż telewizora LCD/LED l przekątnej min 75’’ do prowadzenia prezentacji wraz z przyłączeniem komputera przy stole głównym. W pokoju należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować panele podłogowe lub wykładziny obiektowe (zmywalne). W pokoju nauczycielskim urządzić i wyposażyć kącik kuchenny. Wyposażyć go zabudowę meblową niską i wiszącą (do sufitu) a przestrzeń pomiędzy wyłożyć płytkami ceramicznymi. Kącik wyposażyć w zlew, umywalkę, lodówkę podblatową, zmywarkę, oraz podejście wody oraz kanalizacji do ekspresu do kawy,

- sala konferencyjna – jak wyżej (bez kącika kuchennego)

- poczekalnia – Poczekalnia jest pomieszczeniem przy wejściu. W poczekalni należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować płytki ceramiczne gresowe o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia. Okna poczekalni (rama z ciepłego aluminium, kolor antracyt RAL7016, szyba potrójna, Uokna = 0,9 WxK/m2 ) muszą zostać wyposażone w roletę zewnętrzną (nadstawną) antracytowym RAL7016 z prowadnicą w kolorze okna. Rolety sterowane elektrycznie przyciskiem przy wejściu do pomieszczenia (pod włącznikiem oświetlenia) i wpiętym do centralnego systemu sterowania roletami. Okna sięgające podłogi. Część dominująca nieotwieralna, część przyścienna rozwieralno/uchylna. (Poprzez analogię Zamawiający dopuszcza aby okna we frontowych pomieszczeniach na piętrze zostały wykonane w ten sam sposób czyli z dominującą częścią nieotwieralną). Poczekalnia musi być wyposażona w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i funkcją dogrzewania oraz chłodzenia powietrza nawiewanego a także klimatyzację z możliwością indywidualnego nastawienia temperatury. Ogrzewanie należy realizować grzejnikami płytowymi typu higienicznego lub podłogowe z regulatorami temperaturowymi. Ścianę od strony korytarza, podobnie jak przyległy przedsionek należy wykonać z elementów stolarki aluminiowej, lub fasady szklanej o odporności pożarowej EI15, szklonej szkłem bezpiecznym zabezpieczającym użytkowników przez skaleczeniem lub zranieniem w przypadku rozbicia. Poczekalnię należy wyposażyć w podejście wody oraz kanalizacji do ekspresu do kawy lub automatu do kawy.

klatka schodowa i winda – Lokalizacja klatki schodowej jest podyktowana koniecznością zachowania nieprzekraczalnych długości dróg ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji. Dlatego też zaprojektowano klatkę schodową wydzieloną pożarowo. Klatka schodowa musi zostać wyposażona w system grawitacyjnego lub mechanicznego oddymiania z mechaniką napowietrzania. W klatce schodowej należy wykonać ściany tynkowane tynkiem gipsowym lub gipsowane, malowane farbą akrylową. Na podłogach stosować płytki ceramiczne gresowe o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia. Na klatce schodowej wykonać obustronne balustrady o wysokości 110cm wykonane ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego. Od strony korytarza  należy wykonać ścianę szklaną z elementów stolarki aluminiowej, lub fasady szklanej o odporności pożarowej EI15, szklonej szkłem bezpiecznym zabezpieczającym użytkowników przez skaleczeniem lub zranieniem w przypadku rozbicia a także wyposażone w drzwi o odpowiedniej dymoszczelności zgodnie z projektem oddymiania, który należy wykonać na etapie wykonywania projektu technicznego. Dźwig osobowy - winda może być dostarczony przez dowolnego producenta ale powinien spełniać wymagania podstawowe. Należy przewidzieć windę z kabiną dostosowaną dla obsługi osób niepełnosprawnych i przeznaczonej dla min.6 osób (480 kg). Kabina wykończona materiałami typu inox, szkło.  Do celów wykonania projektu architektoniczno-budowlanego (wykonanego przez Zamawiającego) przyjęto dźwig osobowy MACPUARSA MPGO 630 nie wymagający maszynowni. Dopuszcza się zastosowanie innego równorzędnego produktu pod warunkiem dostosowania innych parametrów budynku np.szybu windowego, ew.maszynowni itp.

- pomieszczenie dla pracowników gospodarczych –  jest to pomieszczenie wielofunkcyjne do głównego wykorzystania jako szatnia. Pomieszczenie to wykończyć materiałami umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości, zmywalnymi. Na podłodze płytki ceramiczne (gres).

- pomieszczenia techniczne – (rozdzielnia elektryczna, wentylatorownia, węzeł ciepłowniczy, centrala informatyczna itp.) wykończyć materiałami umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości, zmywalnymi. Zorganizować je w sposób zgodny z polskimi normami, wymogami prawa oraz dostawców mediów. Pomieszczenie porządkowe wykończyć jak ubikacje. Centralę informatyczną wyposażyć w klimatyzację. W pomieszczeniu porządkowym zainstalować zlew (nie zlewozmywak) na wysokości 50cm do napełniania i opróżniania wodą sprzętów do mycia.

- korytarze, komunikacja – Należy zaprojektować drogi komunikacji z nawierzchnią i cokołami z płytek ceramicznych,  gresowych o jednolitym materiale w całym przekroju, podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości gwarantującej bezpieczne użytkowanie także przy niewielkiej wilgotności obuwia. Na korytarzach stosować ochraniacze (odbojniki, wzmocnienia narożników itp. Korytarze są drogą ewakuacyjną. Nie wolno stosować rozwiązań zmniejszających wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej. (Budynek przewiduje się do jednoczesnego użytkowania przez 100 osób - po 50 na każdej kondygnacji). W przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz stosować samozamykacze.

Wyżej wymienione części funkcjonalne mogą się "przenikać", posiadać funkcje wspólne lub/i się łączyć zgodnie z zasadami funkcjonalnymi, ergonomii oraz przepisami prawa.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

# Wymagania ogólne dla autorów projektów i wykonawców

Wymaga się by projektowany obiekt powiązany był z krajobrazem, istniejącym zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania.  Oczekuje się, że budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce charakterystycznej dla obiektów użyteczności publicznej o podobnej funkcji, realizowanych współcześnie. Pożąda się rozwiązań architektonicznych na najwyższym poziomie, wynikającym z funkcji, sytuacji i ponadlokalnej rangi obiektu. Oczekuje się, że projektowany budynek wraz z otoczeniem spełniać będzie ponadprzeciętne wymagania estetyczne i jakościowe, a zastosowane rozwiązania funkcjonalno-materiałowe mają zapewniać wygodną eksploatację oraz bardzo niskie zużyciem energii. Podstawą opracowań technicznych jest projekt architektoniczno-budowlany przekazany przez Starostwo Powiatowe.

# Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

## Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

- szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych założeń w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w programie funkcjonalno-użytkowym,

- adaptacji załączonego projektu architektoniczno-budowlanego pod potrzeby oferty,

- po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Zamawiający dopuszcza wprowadzenie korekt w przedłożonym projekcie architektoniczno-budowlanym. Wówczas konieczne będzie przedłożenie do akceptacji poprawionej koncepcji/projektu architektoniczno-budowlanego oraz rzutów, przekrojów i widoków elewacji w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej a w ślad za tym przygotowania projektu zamiennego,

- Wykonawca wykona projekty wszystkich wnętrz wraz z wizualizacjami. Wizualizacje będą wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe do celów promocyjnych w mediach, na co autor wyraża zgodę nieodpłatnie,

- opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego projektów technicznych dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w formie planów, rysunków, opisów, kart wyposażenia i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia,

- w koordynacji z Zamawiający w zależności od warunków administracyjnych uzyskania zgody właściwego organu na przesadzenie albo wycinkę drzew w przypadku, gdy drzewa kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny, przy czym wszelkie koszty (poza opłatami administracyjnymi) z tytułu wycinki, cięć pielęgnacyjnych, przesadzanie i nasadzenia rekompensujące a także utrzymanie przesadzonych drzew przez okres 2 lat, spoczywają na Wykonawcy,

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, na swój koszt, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji, 
pozwoleń i uzgodnień w oparciu o obowiązujące przepisy,

- uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga:

W przypadku zmiany przepisów prawa budowlanego oraz związanych z tym  rozporządzeń wykonawczych zakres i nazewnictwo projektu należy dostosować do nowych przepisów.

## Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych

Na etapie wykonywania projektów technicznych Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiającego dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania przepisów prawa, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski oraz muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów, które spełniają warunki techniczne 
i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskają ostateczną akceptację Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje doradców.

## Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie technicznym rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów itp., a mających wpływ na koszty budowy oraz eksploatacji.

## Wymagania ogólne dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich opracowań potrzebnych do realizacji inwestycji o podejmowania rozstrzygnięć przez Zamawiającego. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i na swój koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów celem finalnego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w obszarze objętych zakresem mapy lub jeśli załączona mapa nie będzie spełniała wymogów Wykonawcy, to Wykonawca samodzielnie pozyska aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1: 500, obejmującą swoim zakresem całość zamierzenia. W zależności od potrzeb Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji oraz wykona dodatkowe badania geotechniczne gruntu objętego opracowaniem.

## Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Projekt budowlany (ze względu na fakt dostarczenia projektu architektoniczno-budowlanego przez Zamawiającego - głównie projekt techniczny) musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wymagane do realizacji projektu. Dokumentacja musi być uzupełniony o projekt aranżacji wnętrz oraz projekty wnętrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do użytkowania.

Projekt budowlany powinien zawierać:

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia – w zależności od potrzeb decyzję środowiskową, uzgodnienia rzeczoznawców, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzgodnienie wycinki drzew, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wyniki obliczeń, informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, charakterystykę energetyczną, itp.),

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki 
z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż, projekt aranżacji 
i kolorystyki wnętrz),

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

- projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w brzmieniu aktualnym w dniu przekazania Zamawiającemu albo organom administracji budowlanej),

- w projekcie technicznym zgodnie z przepisami o prawie autorskim winna się znaleźć nota o tym, kto jest autorem projektu architektoniczno-budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany (w zależności od potrzeb np. jako projekt zamienny) i projekt techniczny  – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- pełny projekt technologii z kartami wyposażenia,

- zaprojektowanie zasilania przedmiotowego budynku w energię elektryczną uwzględniające wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urządzeń w obiekcie, co do parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania 
z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- projekt oświetlenia terenu przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do budynku oraz na parkingach,

- projekt instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą w tym: rozdzielni głównej 
(z możliwością automatycznego przełączenia zasilania na urządzenia UPS dla wybranych elementów i układów), rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), oświetlenia i iluminacji elewacji frontowej budynku, zasilania instalacji wentylacji/klimatyzacji, instalacji zasilania komputerów, instalacji siłowej, instalacji dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urządzeń, instalacji zasilania systemów włamania i napadu, kontroli dostępu wraz z telewizją dozorową, WI – FI, instalacji zasilania systemów ppoż., instalacji uziemień wyrównawczych, instalacji uziemiającej i odgromowej,

- zaprojektowanie instalacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem 
i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych 
w budynku,

- projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w przedmiotowym budynku,

- projekty instalacji niskoprądowych tj. np. sygnalizacji otwartych drzwi, SSP,  alarmowej, ppoż., telefoniczneh CCTV, RTV, domofonu  i innych niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Należy zapewnić integrację systemów poprzez BMS.

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, centralnego zmiękczania wody, ciepłej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji odprowadzenia skroplin od urządzeń klimatyzacyjnych) wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci,

- projekt instalacji grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej), wraz z wymiennikami ciepła oraz przyłączami zewnętrznymi ciepła sieciowego.

- projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie zagadnienia wymiany, rozdziału i ochrony czystości powietrza, chłodzenia 
i ogrzewania powietrza wentylacyjnego, przewidujący odzysk ciepła (chłodu),

- projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyką dającą możliwość normowania temperatury powietrza w okresie letnim dla wszystkich pomieszczeń.

- projekt instalacji ppoż. zawierający rozwiązania instalacji hydrantowej zewnętrznej (21m od planowanego budynku PPP zlokalizowany jest hydrant DN80 o wydajności ponad 10l/s kolejny znajduje się w odległości ok.142m od budynku) oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej o ile będzie wymagana (np.na skutek zmian wprowadzonych na etapie wykonywania projektu technicznego) a także instalacji zewnętrznych, ewentualnego zestawu do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji, oddymiania grawitacyjnego lub ewentualnej wentylacji oddymiającej (UWAGA: konieczne jest oddymianie klatki schodowej), sygnalizacji ppoż., SSP, oraz wykonanie scenariusza pożarowego i wytyczne do scenariusza ewakuacji, zaakceptowane przez rzeczoznawcę p.poż.,

- innych projektów wg konieczności, wynikających z charakteru i złożoności obiektu, a niezbędnych do jego realizacji,

- projekty powinny być uzgodnione przez odpowiednich rzeczoznawców lub inne jednostki uzgadniające, których opinie są wymagane do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i odbiorów.

- specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- kosztorys ofertowy będący podstawą do wycen robót zamiennych, zmniejszeń lub zwiększeń zakresu.

- charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Charakterystyki zewnętrznych przegród budowlanych powinny być dostosowane przez autora projektu do wymagań wynikających z ww. rozporządzenia i niniejszego PFU. Obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy.

Budynek należy zaprojektować tak, aby zgodnie z ww. przepisami spełniał warunki określone w § 329 warunków technicznych oraz poniższe wymagania:

- EP 	≤ 90 [kWh/(m2*rok)],

- EPH+W 	≤ 40 [kWh/(m2*rok)],

- n50	< 0,5 [1/h],

gdzie:

EP	- wskaźnik rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną,

EPH+W - cząstkowa wartość wskaźnika na EP na potrzeby ogrzewania wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,

n50	- szczelność budynku zgodnie z PN-EN 13829 dotycząca określenia przepuszczalności powietrznej budynku. Zweryfikowana próbą szczelności po zakończeniu wszystkich robót budowlanych.

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zapewnienia wymagań dotyczących izolacyjności ścian wyższych niż określone w przepisach prawa. Wymagane współczynniki przenikania ciepła U podane są w dalszej części PFU.

- projekty wnętrz wraz z wizualizacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz szkice, projekty mebli i wytyczne do specyfikacji wyposażenia, które będzie zamawiał Zamawiający w odrębnych postępowaniach.

## Ilość egzemplarzy opracowań projektowych

### Projekt budowlany (o ile będzie wykonywany) ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w 5 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD lub DVD dołączona do wersji papierowej) w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz w formacie PDF na nośniku elektronicznym.

### Projekt techniczny ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD lub DVD dołączona do wersji papierowej) w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz 
w formacie PDF na nośniku elektronicznym.

### Na etapie wykonania projektu technicznego należy przedstawić projekty wnętrz wraz z wizualizacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz szkice, projekty mebli i wytyczne do specyfikacji wyposażenia, które będzie zamawiał Zamawiający w odrębnych postępowaniach.

### Pozostałe elementy dokumentacji projektowej jak badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp. należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (w tym egzemplarz 1 w oryginale).

## Inne ustalenia

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym:

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, braków lub opuszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na etapie przetargu, który dokona odpowiednich zmian, uzupełnień lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

- PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zapisy PFU należy traktować jako zakres minimalny. Zamawiający zaleca zapoznanie się z całym PFU nawet przez specjalistów wykonujących czy wyceniających tylko część robót budowlanych. Zalecenia dotyczące poszczególnych branż znajdują się w różnych miejscach opracowania. Zalecenia i wymagania wymienione w PFU przynajmniej jeden raz są obowiązujące. Wszelkie roboty na które Zamawiający wymaga wykonania projektów są obowiązkowe do wykonania na etapie robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza drobne zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

- podstawą  robót zamiennych, zmniejszeń i zwiększeń zakresu będzie szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający ceny materiałów, robocizny i pracy sprzętu oraz koszty pośrednie oddzielnie dla poszczególnych prac, zakresów, branż, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

- Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu.

- W przypadku gdy wymagania PFU są niższe (gorsze technicznie, mniejsze ilościowo i tańsze) niż warunki zewnętrzne (np. żądane przez poszczególnych gestorów sieci) w punktach rozbieżności obowiązują warunki zewnętrzne.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, warunkami gestorów sieci oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.

Do obowiązków wykonawcy należy uwzględnienie w cenie projektu uzyskania wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym ewentualnych zmian pozwolenia), wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

# Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

## Wymagania dotyczące przygotowania i utrzymania placu budowy

Na czas budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem istniejące obiekty znajdujące się na terenie działki.

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

- wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i odpadów ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego 
z Zamawiającym,

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac,

- zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie 
i sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie 
z przyjętym harmonogramem prac w całości leży w gestii Wykonawcy,

- przygotowanie zaplecza biurowego (w tym sali narad) i socjalnego budowy,

- przeprowadzenia prac rozbiórkowych i porządkowych (związanych 
z wyburzeniem istniejących elementów zagospodarowania) oraz przesadzenia lub usunięcia kolidujących z inwestycją drzew. Należy przewidzieć utylizację materiałów i instalacji z rozbiórki. Działka wymaga częściowej niwelacji.

Uwaga:

Materiały pozyskane z rozbiórki stanowić będą własność Wykonawcy, a korzyść/zysk 
z tego uzyskany Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty.

Wykonawca na czas prowadzenia robót budowlanych zapewni ochronę obiektu 
i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy w skład, którego będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu z zapewnioną sprawną wentylacją, a także ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Materiały, które dostarczane będą na budowę, jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać 
w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane 
w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem 
i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót powinno dążyć również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla pracowników i otoczenia. Humus i urobek pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy składować na placu budowy lub po za nim, a po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu, część, nadmiar wywieźć np. na składowisko. Koszty wywozu i utylizacji wszystkich odpadów obciążają Wykonawcę i należy je skalkulować w ofercie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za bezpieczeństwo na placu budowy i podczas prowadzenia prac odpowiada Wykonawca.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową - techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie 
i oświadczenia. Do weryfikacji dokumentacji budowy w całym okresie realizacji umowy uprawniony jest wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiającego.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Maszyny 
i urządzenia powinny charakteryzować się ergonomią pracy, oszczędnością energii 
i minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. Dla dźwigów, żurawi itp. należy zapewnić odbiory UDT zgonie z wymaganiami prawa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych ponosi koszty energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzenia ścieków i inne koszty związane z realizacją robót budowlanych.

## Istniejące zagospodarowanie działki inwestycyjnej

Część działki, która przewidziana jest do realizacji inwestycji PPP wraz zagospodarowaniem stanowi nieużytek. Teren jest częściowo utwardzony. Na działce zlokalizowane są elementy małej architektury przeznaczone do rozbiórki, którą wykona Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia. Na terenie inwestycji (część działki geodezyjnej ID DZIAŁKI 301701_1.0097.7/8 przy  ul. Armii Krajowej / Kantaka - obiekt będzie zlokalizowany przy ul.Armii Krajowej na działce położonej przy ul.Kantaka) znajdują się:

- utwardzenia z betonu i asfaltobetonu o gr. 20-30 cm na podbudowie z gruzu 
i piasku przeznaczone do rozbiórki.

- mała architektura w postaci murków w granicy frontowej

- drzewa i zieleń niska

- wjazd i wyjazd z drogi publicznej

- dojścia – chodni z płyt betonowych,

Działka inwestycyjna stanowi część działki na której zlokalizowany jest zespół budynków Zespołu Szkół Transportowo - Energetycznych.

# Wymagania dotyczące architektury

## Minimalne wymagania dla pomieszczeń, ich wykończenia i wyposażenia

Minimalne wymagania dla pomieszczeń, ich wykończenia i wyposażenia przedstawiono w części I. Ostateczna kolorystyka wnętrz zostanie ustalona z przedstawicielem zamawiającego w trakcie wykonywania prac wykończeniowych.

## Warunki przeciwpożarowe

Budynek klasy ZL III. Obiekt należy zaprojektować z uwzględnieniem określonej klasy zagrożenia ludzi, przy doborze rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych oraz zabezpieczenia elementów konstrukcji budynku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (lub w przypadku zmiany prawa, przepisach równorzędnych) aktualnych w dniu przekazania Zamawiającemu albo organom administracji budowlanej. Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilościach niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu oraz stosownie do wymogów przepisów szczegółowych prawa.

# Wymagania dotyczące konstrukcji

Konstrukcja budynku musi spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania 
w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji oraz musi być poprzedzona dokładną analizą wszystkich warunków lokalnych wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne muszą być dokonane w oparciu o obowiązujące normy i wytyczne do projektowania, a w szczególności warunków użytkowych obiektu, wymogów ppoż. itp. Dla projektowanego budynku należy przyjąć trwałość nie mniejszą niż 100 lat, a dla powierzchni utwardzanych 30 lat.

## Fundamenty

Projektant po dokładnej analizie badań geologicznych ostatecznie przyjmie odpowiedni sposób posadowienia budynku, mając na uwadze warunki geologiczne, bezpieczeństwo konstrukcji, typ obiektu i koszt wykonania. Fundamenty należy zaprojektować jako układ żelbetowych ław i stóp fundamentowych oraz ścian fundamentowych, chyba, że rozwiązanie to nie będzie możliwe ze względów bezpieczeństwa konstrukcji.

UWAGA : Ze względu na występowanie gruntów nasypowych należy przewidzieć pełną wymianę gruntu.

Fundamenty należy zabezpieczyć odpowiednio izolacją pionową i poziomą dostosowaną do warunków gruntowych przed penetracją wody gruntowej powodującej korozję i kapilarne podciąganie wody przez elementy budynku. Zaleca się zastosowanie izolacji pionowej z materiałów bitumicznych nakładanych trzykrotnie metodą malarską na każdą powierzchnię ściany, a na izolację poziomą stosować papę podkładową zgrzewalną lub tzw. „plastpapę”.

## Ściany fundamentowe

Murowane z bloczków betonowych z betonu klasy C20/25 (B25) lub żelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy min. C20/25 (B25). Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację termiczną z materiału odpornego na działanie wody i wilgoci.

## Ściany konstrukcyjne

Murowane z elementów drobnowymiarowych dostosowanych do charakteru 
i konstrukcji obiektu np. pustaków silikatowych lub ceramicznych, betonowe, żelbetowe (wylewane w szalunkach).

## Ściany działowe

Murowane z elementów drobnowymiarowych lub paneli ściennych dostosowanych do charakteru i konstrukcji obiektu np. pustaków silikatowych lub ceramicznych. Stosowanie elementów z gazobetonu możliwe jest tylko w przypadku dostarczenia pisemnej 100 letniej deklarowanej przez producenta trwałości materiału .

## Słupy/trzpienie

Żelbetowe z betonu klasy min. C20/25 (B25).

## Stropy

Zastosować stropy dostosowane do warunków użytkowych żelbetowe z betonu klasy min. C20/25 (B25) np. płyty kanałowe, stropy typu TERIVA, Filigran lub podobne.

## Konstrukcja dachu (stropodachu)

Konstrukcję dachu należy wykonać, jako żelbetową na stropie (jak wyżej) o odporności ogniowej ustalonej zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami.

## Schody

Schody żelbetowe monolityczne wylewane na budowie lub prefabrykowane z betonu klasy min. C20/25 (B25).

## Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max) dla przegród budowlanych:

- Ściany zewnętrzne przy izolacji 20cm		0,15 [W/(m2 x K)]

- Ściany zewnętrzne tynkowane przy izolacji 25cm	0,12 [W/(m2 x K)]

- Dachy (w miejscu min. izolacji)		0,09 [W/(m2 x K)]

- Podłoga na gruncie			0,20 [W/(m2 x K)]

- Okna			0,90 [W/(m2 x K)]

- Drzwi zewnętrzne			1,30 [W/(m2 x K)]

Uwaga:

Wszystkie przegrody budowlane muszą zapewniać wysokie walory użytkowe 
i estetyczne odpowiednie do przeznaczenia i charakteru pomieszczeń oraz spełniać warunki izolacji akustycznej dla przegród budowlanych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie elementy żelbetowe lub betonowe, które będą narażone na działanie warunków atmosferycznych tj. ściany oporowe, elementy małej architektury itp. lub nie będą wykończone, osłonięte, pozostawione jako tzw. beton architektoniczny należy wykonać z betonu wodoszczelnego klasy min. C30/37 (B37) i W4.

Należy przewidzieć 10 ław (ławek) w formie prostopadłościanu 120cm x 120cm x 45cm ze szczelnego betonu barwionego w masie jako imitację klocków (zielony, biały, czerwony, żółty, niebieski) oraz ogrodzenie frontowe w formie murku o wysokości 90cm (długość ok.150mb) tynkowany tynkiem silikonowo-silikatowym w kolorze białym z opierzeniem z blachy powlekanej w kolorze antracyt.

# Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

WYKONAWCA PRZYGOTOWUJĄC PROJEKTY TECHNICZNE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU. MAJĄC NA UWADZE WYBÓR SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ I ZADBAĆ O TO ABY OBIEKT SPEŁNIAŁ WYMAGANIA W ZAKRESIE ENERGOSZCZĘDNOŚCI ORAZ NIE PRZEKRACZANIA DOPUSZCZALNEGO WSPÓŁCZYNNIK ZUŻYCIA  ENERGII PIERWOTNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OŚWIETLENIA I CHŁODZENIA OBIEKTU.

## Instalacja wody zimnej i ciepłej

### Przyłącze wody

Przyłącza wody wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcę wody tj. PWiK Wodkan S.A.  W razie konieczności w celu zapewnienia dostawy wody na cele ppoż. należy zaprojektować przyłącze z sieci wodociągowej usytuowanej w ul. Armii Krajowej. Stosować należy rury i kształtki ciśnieniowe z PE PN 10 o średnicy zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy wody i obliczeniami.

Węzeł wodomierzowy oraz armaturę antyskażeniową wraz z osprzętem zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu (pomieszczenie węzła cieplnego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami wydanymi przez dostawcę wody. Obiekt zabezpieczyć należy przed wystąpieniem przepływów zwrotnych zaworem antyskażeniowym klasy BA. Jako wodomierz zastosować wodomierz sprzężony, zgodny z wytycznymi dostawcy wody.

### Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinny uwzględniać jej przygotowanie przy użyciu ciepła sieciowego lub pompy ciepła. W takiej sytuacji zasobnik ciepłej wody powinien mieć pojemność nie mniejszą niż 180l.

W razie takiej potrzeby w celu utrzymania parametrów wody do celów ppoż. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnętrznej bytowo-gospodarczej, za odejściem na pion wewnętrznej instalacji ppoż. należy zamontować zawór priorytetu o średnicy zależnej od średnicy instalacji bytowo-gospodarczej. Należy zastosować zawór priorytetu niewymagający zasilania elektrycznego. W przypadku, jeżeli dyspozycyjne ciśnienie gwarantowane przez dostawcę wody komunalnej będzie niewystarczające, instalacje należy wyposażyć w zestaw podnoszenia ciśnienia wody do celów ppoż.

UWAGA: załączony projekt architektoniczno-budowlany (uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż) nie przewiduje wewnętrznej instalacji hydrantowej. Wymóg został opisany na ewentualność zmian wprowadzonych przez Wykonawcę.

W celu przeciwdziałania rozwojowi bakterii z grupy Legionella w instalacji c.w.u.,  
w obiekcie należy przewidzieć układ umożliwiający dezynfekcję. Instalację cyrkulacyjną w obiekcie uzbroić w wielofunkcyjne termostatyczne zawory regulacyjne.  W celu zabezpieczenia armatury przed osadzaniem się kamienia, zainstalować centralny zmiękczacz wody.

Przybory sanitarne wyposażyć:

- w armaturę czerpalną zapewniającą oszczędne korzystanie z wody,

- w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zainstalować armaturę specjalistyczną przeznaczoną do takich pomieszczeń,

- podtynkową, oszczędzającą wodę armaturę spłukującą dla misek ustępowych (spłukiwanie 3/6 l + funkcja stop) z przyciskiem mechanicznym,

- pisuary wyposażyć w spłuczki na przycisk mechaniczny.

Rurociągi wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę zimną, ciepłą wodę użytkową i rurociągi instalacji cyrkulacyjnej wykonać z rur polipropylenowych PP-R (dla wody ciepłej oraz cyrkulacji wyposażonych we wkładkę stabilizującą), łączonych pomiędzy sobą poprzez zgrzewanie oraz z armaturą za pomocą kształtek przejściowych. W przypadku dużych średnic połączenia z armaturą wykonywać, jako kołnierzowe. Przewody wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zaleca się prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Za zgodą Zamawiającego w szczególnych przypadkach mogą być też prowadzone natynkowo po ścianach budynku, w ściankach działowych oraz w posadzkach. Instalacje te izolować otulinami o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na odejściach z głównego rurociągu do danych pomieszczeń stosować zawory odcinające i regulacyjne, należy zapewnić dostęp do zaworów.

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane rozdzielające strefy pożarowe należy zabezpieczyć poprzez szczelne przejścia przeciwpożarowe.

### ppoż

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane rozdzielające strefy pożarowe należy zabezpieczyć poprzez szczelne przejścia przeciwpożarowe.

## Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej

### Przyłącze i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne odprowadzane do kolektora ściekowego w ulicy Armii Krajowej zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Wodkan S.A.

Warunki techniczne wydane przez PWiK Wodkan S.A. w sposób szczegółowy określą parametry przyłącza. Przyłącze kanalizacji sanitarnej, oraz elementy instalacji prowadzone na zewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek z PVC-U litego klasy S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektować należy, zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Wodkan S.A.

– studzienki z tworzywa oraz betonowe na przyłączu kanalizacyjnym zgodne z wymogami właściciela ( zarządcy ) sieci kanalizacyjnej,
- studzienki na instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z tworzywa o średnicy minimum 400 mm oraz betonowe ( w klasie minimum B45 ) składane na uszczelki o średnicy minimum 1000 mm zakończone włazami w klasie D400
- studzienki włazowe wyposażone w stopnie w wykonaniu antypoślizgowym

### Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony oraz podejścia kanalizacyjne prowadzić podtynkowo w bruzdach. Instalację należy wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków i wyposażyć w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz na pionach powyżej miejsc załamania kierunku prowadzenia przewodów. W miejscach przejścia rurociągów kanalizacji sanitarnej przez ławy i stopy fundamentowe zamontować należy stalowe rury osłonowe. Piony wyposażyć należy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku. Ścieki z pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany wymiennik ciepła odprowadzone zostaną odrębną instalacją do studzienki schładzającej, a następnie po „schłodzeniu” do kanalizacji sanitarnej.

W celu odwodnienia posadzek w wymagających tego pomieszczeniach stosować należy nierdzewne wpusty podłogowe. Należy zastosować wpusty z izolacją, membraną wodoszczelną i syfonem.

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane rozdzielające strefy pożarowe należy zabezpieczyć poprzez szczelne przejścia przeciwpożarowe.

– kanalizacja wewnętrzna z rur i kształtek niskoszumowych -  obszar zastosowania BD

- prowadzenie rurociągów wewnątrz budynku podposadzkowo, w bruzdach ściennych. Dopuszcza się prowadzenie pionów natynkowo  pod warunkiem ich zabudowy.

- odwodnienie posadzek poprzez wpusty podłogowe z rusztem ze stali nierdzewnej z dodatkowym zabezpieczeniem wpustu podłogowego w postaci tzw „suchego” syfonu

### Rozwiązania materiałowe instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z posiadających odpowiednie atesty rur 
i łączników z PVC łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod posadzkami wykonać z rur i kształtek PVC-U przystosowanych do montażu podziemnego o sztywności obwodowej SN8.

### Armatura i wyposażenie

W projekcie należy przyjąć parametry podstawowe dla standardowego obiektowego osprzętu sanitarnego w zakresie:

- rury i kształtki PVC i PP	– Wavin lub równoważny,

- ceramika sanitarna		– Koło Nova Pro lub równoważny,

- stelaże podtynkowe		– Geberit Duofix lub równoważny,

- stelaże pisuarowe		– Geberit Duofix lub równoważny,

- zlewozmywaki		– Franke lub równoważny,

- odwodnienia punktowe	– ACO lub równoważny.

## Instalacja i przyłącza kanalizacji deszczowej

### Przyłącze kanalizacji deszczowej

Ścieki deszczowe z terenu obiektu odprowadzane zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Wodkan S.A. do kanału deszczowego w ulicy Armii Krajowej. Warunki techniczne wydane przez PWiK Wodkan S.A. w sposób szczegółowy określą miejsca włączenia do sieci przyłącze kanalizacji deszczowej oraz elementy instalacji prowadzone na zewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC-U litych klasy S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektować należy, zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Wodkan S.A.

– studzienki z tworzywa oraz betonowe na przyłączu kanalizacyjnym zgodne z wymogami właściciela ( zarządcy ) sieci kanalizacyjnej,
- studzienki na instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z tworzywa o średnicy minimum 400 mm oraz betonowe ( w klasie minimum B45 ) składane na uszczelki o średnicy minimum 1000 mm zakończone włazami w klasie D400
- studzienki włazowe wyposażone w stopnie w wykonaniu antypoślizgowym

### Instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej to instalację tą wykonać jako podciśnieniową np. w systemie Geberit Pluvia lub równoważnym, stosując systemowe elementy:

- rury i kształtki systemowe zgrzewane,

- systemowe zawiesia i elementy konstrukcyjne,

- systemowe wpusty dachowe ogrzewane.

W przypadku używania rozwiązań jak wyżej a także w przypadku innego spływu wód opadowych z dachu jak do rynien stosować wpusty i rury spustowe podgrzewane z włącznikiem ręcznym wyposażonym w wyłącznik czasowy (wyłączający napięcie po 72 godzinach)

## Wentylacja i klimatyzacja

Uwagi ogólne

- Obiekt można podzielić na strefy (nie ma obowiązku strefowania) o jednolitej funkcji i zbliżonych wymaganiach pod względem jakości powietrza, jego temperatury i parametrów.

- Poszczególne, wyodrębnione strefy należy zasilić z dedykowanych dla tych stref central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

- Centralę lub centrale wentylacyjne w miarę możliwości technicznych zlokalizować należy w pomieszczeniu/pomieszczeniach wentylatorowni
lub na dachu, lub stosować centrale podstropowe. Zaleca się dołożyć wszelkich starań, aby urządzenia wentylacyjne i agregaty chłodnicze nie były eksponowane, czyli były niewidoczne z poziomu terenu-przechodnia. W przeciwnym wypadku nakazuje się stosowanie estetycznych osłon maskujących urządzeń zainstalowanych na dachu.

- W przypadkach szczególnie uzasadnionych dla formy i estetyki budynku dopuszcza się eksponowanie urządzeń technicznych, lecz wymaga to szczegółowego uzasadnienia i zgody Zamawiającego.

- Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w sekcje filtracji, sekcję nagrzewnicy (z ciepłem sieciowym), chłodnic, sekcję odzysku ciepła i sekcje wentylatorów. Zastosowane urządzenia wentylacyjne muszą spełniać wymogi zakresie odzysku energii cieplnej określonych w Rozporządzeniu UE nr 1253/2014.

- Instalację wentylacji i centrale wentylacyjne należy zaprojektować, dobrać tak, aby zapewnić maksymalnie jak najwyższy odzysk ciepła,

- Wentylatory centrali wentylacyjnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej oraz w Rozporządzeniu UE 
nr 1254/2014.

- Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w fabryczny, dedykowany układ automatycznej regulacji. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać wpięcie jej do systemu zarządzania budynkiem (BMS).

- Nie dopuszcza się stosowania w centralach do podgrzewania powietrza wentylacyjnego nagrzewnic elektrycznych (nieenergooszczędnych), zaleca się stosowanie nagrzewnic/wymienników ciepła wodnych/glikolowych lub opartych na pompie ciepła.

- Instalację wentylacji należy wyposażyć dodatkowo w gruntowym wymiennikiem ciepła (glikolowy), którego zadaniem jest wstępnie podgrzewanie powietrza nawiewanego zimą oraz schładzanie go latem.

GWC ma stanowić ochronę antyzamrożeniową wymiennika centrali wentylacyjnej zimą oraz podnosić komfort klimatyczny w pomieszczeniach latem schładzając dodatkowo nawiewane powietrze przy jednoczesnym zapewniana wymaganych parametrów higienicznych i jakościowych powietrza.

- Jeśli zajdzie konieczność wynikająca z przepisów szczegółowych obiekt wyposażyć należy w instalację wentylacji oddymiającej, drogi ewakuacyjne i inne pomieszczenia, sprzężoną z instalacją SSP. Automatyczne uruchamianie powinno być wywołane przez instalację sygnalizacji pożaru.

- Klatka schodowa jest zaprojektowana jako oddymiana. Należy zaprojektować i dobrać odpowiedni system techniczny oddymiania.

- Należy zapewnić dostęp serwisowy do wszystkich urządzeń wentylacyjnych 
(np. poprzez zainstalowane pomsty robocze, drabiny itp.). W przypadku urządzeń zabudowanych sufitem podwieszonym należy zastosować rozwiązania umożliwiające w prosty sposób wielokrotne rozebranie sufitu i ponowny montaż bez utraty walorów jakościowych i estetycznych.

- Na instalacjach wentylacyjnych stosować tłumiki hałasu

- - centrale wentylacyjne należy wyposażyć na wlocie z czerpni i na wylocie do wyrzutni w przepustnice z siłownikiem ze sprężyną powrotną

### Wentylacja i klimatyzacja pokoi terapii, porad, gabinetów i pomieszczeń biurowych

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń użytkowych powinna zapewnić odpowiedni strumień powietrza świeżego, zapewniając przy tym odpowiednią temperaturę powietrza nawiewanego. Należy przewidzieć dochładzanie powietrza nawiewanego w okresie upałów. Dodatkowo do schładzania pomieszczeń (poza schładzaniem powietrz nawiewanego) dopuszcza się dodatkowe instalowanie urządzeń typu Split. W takim przypadku należy przewidzieć możliwość odprowadzenia skroplin, a jednostki zewnętrzne należy lokalizować w miejscach niewidocznych na dachu w ilości nie większej niż 2 szt. na cały obiekt (nie wlicza się w to klimatyzacji centrali informatycznej)

Każde pomieszczenie za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych, technicznych (poza serwerownią – CENTRALA INFORMATYCZNA) oraz archiwum, należy wyposażyć w klimatyzację. Klimatyzacja musi umożliwiać odrębne ustawienie żądanej temperatury w każdym pomieszczeniu. Instalację klimatyzacji wyposażyć w sterownik centralny oraz sterowniki miejscowe (przewodowe). Klimatyzacja może być realizowana miejscowo w systemie split lub VRF lub też centralnie.  Urządzenia zewnętrzne klimatyzacji powinny być umieszczone na dachu i nie mogą być widoczne z ulicy Armii Krajowej. Jednostek zewnętrznych nie może być więcej niż 2 szt. (nie wlicza się w to klimatyzacji centrali informatycznej).

Parametry urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej terapii, porad, gabinetów i pomieszczeń biurowych

Instalację wentylacji mechanicznej należy tak zaprojektować, aby dostarczyć wymaganą ze względów sanitarno-higienicznych ilość powietrza świeżego dla szacunkowej ilości osób przebywających w pomieszczeniach. Ilość powietrza świeżego dostarczanego do pomieszczeń musi być zgodna z przepisami prawa polskiego i odpowiednimi normami aktualnymi na dzień złożenia wniosku 
o pozwolenia na budowę. Należy przewidzieć możliwość, że w czasie, gdy pomieszczenia nie są użytkowane nie istnieje konieczność utrzymywania 
w pomieszczeniu temperatur obliczeniowych i obliczeniowych wymian powietrza. 
W takim przypadku należy jednak przewidzieć cykliczne załączanie się urządzeń wentylacyjnych tak, aby zapewnić w pomieszczeniach minimalną, dyżurną wentylację.

Należy przewidzieć odprowadzanie powietrza wyciągowego z toalet ogólnodostępnych oraz  dedykowanych pomieszczeniom za pośrednictwem indywidualnych linii wywiewnych na zewnątrz budynku.

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, oraz spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować materiałem 
o współczynniku 1,5x niższym (wyższa izolacyjność, mniejsze straty ciepła) niż określonym ww. Rozporządzeniu oraz dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników mechanicznych i atmosferycznych płaszczem z blachy aluminiowej i ocynkowanej.

### Wentylacja korytarzy, poczekalni, sal o pow. 13,95m2.

Instalacja wentylacji mechanicznej ww. pomieszczeń powinna zapewniać odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach, zapewniając przy tym utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza i usuwanie zysków wilgoci. 
W związku z tym, że każde z tych pomieszczeń może być wykorzystywana również jako miejsce, w którym będzie przybywała znaczna liczba osób należy brać pod uwagę również ten aspekt przy doborze urządzeń. Krotność wymian powietrza 
w poszczególnych pomieszczeniach musi zapewniać komfortowe użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, funkcją przy projektowanej ilości użytkowników, zgodnie z przepisami prawa polskiego i odpowiednimi normami aktualnymi na dzień zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Parametry urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy, poczekalni, sal o pow. 13,95m2

Instalację wentylacji mechanicznej należy tak zaprojektować, aby zapewnić odpowiednią krotność wymian powietrza w pomieszczeniach. W czasie, gdy pomieszczenia nie są użytkowane nie istnieje konieczność utrzymywania 
w pomieszczeniu temperatur obliczeniowych i obliczeniowych wymian powietrza. Należy jednak przewidzieć cykliczne załączanie się urządzeń wentylacyjnych tak, aby zapewnić w pomieszczeniach minimalną, dyżurną wentylację.

Dopuszcza się sytuację, że część powietrza wentylacyjnego nawiewana do ww. stref przeciągana będzie np. do pomieszczeń toalet zapewniając przepływ powietrza 
z pomieszczeń o mniejszym zanieczyszczeniu do pomieszczeń o większym zanieczyszczeniu.

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed wpływem wilgoci oraz spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować materiałem o współczynniku 1,5x niższym (wyższa izolacyjność, mniejsze straty ciepła) niż określonym ww. Rozporządzeniu.

Każde pomieszczenie za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych, technicznych (poza serwerownią - pomieszczenie pracowników gospodarczych) oraz archiwum, należy wyposażyć w klimatyzację. Klimatyzacja musi umożliwiać odrębne ustawienie żądanej temperatury w każdym pomieszczeniu. Klimatyzacja może być realizowana miejscowo (typu split) lub centralnie. Urządzenia zewnętrzne klimatyzacji nie mogą być widoczne z ulicy Armii Krajowej.

### Wentylacja pomieszczeń technicznych

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych przewidzieć 0,5-krotną wymianę powietrza realizowaną za pośrednictwem centrali wentylacyjnej (rekuperatora), chyba żeby specyfika zainstalowanych urządzeń lub składowanych materiałów będzie wymagała innych warunków eksploatacji lub przechowywania. Krotność wymian powietrza w pomieszczeniach musi być zgodna z przepisami prawa polskiego 
i odpowiednimi normami aktualnymi na dzień złożenia wniosku o pozwolenia na budowę.

Parametry urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń technicznych

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed wpływem wilgoci oraz spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować materiałem o współczynniku 1,5x niższym (wyższa izolacyjność, mniejsze straty ciepła) niż określonym ww. Rozporządzeniu oraz dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników mechanicznych i atmosferycznych.

### Kanały wentylacyjne i osprzęt instalacji wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne wykonać ze stali ocynkowanej, jako kanały prostokątne oraz okrągłe np. typu Spiro odpowiednio połączone, uszczelnione i zamocowane na systemowych zawiesiach dedykowanych do montażu kanałów wentylacyjnych.

W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy przewidzieć klapy ppoż. lub obudowy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przejścia.

Na przewodach wykonać pokrywy rewizyjne rozmieszczone tak, aby można było czyścić cały system przewodów wentylacyjnych.

Tłumiki akustyczne kanałowe kulisowe lub tłumiki stanowiące element centrali wentylacyjnej. Charakterystyki tłumienia muszą być gwarantowane przez producenta.

Przed elementami nawiewnymi / wywiewnymi przewidzieć przepustnice regulacyjne.

Przepustnice wielopłaszczyznowe, wykonane fabrycznie, charakterystyka regulacyjna gwarantowana przez producenta, trwała stabilizacja nastawy.

Liczba oraz lokalizacja nawiewników, wywiewników, kratek czy anemostatów powinna być tak dobrana dla każdego pomieszczenia, aby zapewnić skuteczne przewietrzanie pomieszczenia oraz utrzymanie odpowiedniej prędkości powietrza 
w strefie przebywania ludzi.

Elementy nawiewne i wywiewne typu anemostaty, kratki wentylacyjne, zawory talerzowe powinny być wykonane z blachy stalowej lakierowanej, a wszystkie elementy montażowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej należy montować na izolowanych cokołach budowlanych wykonanych na połaci dachowej. Podstawy dachowe należy wykonać dla ewentualnych wentylatorów dachowych wywiewnych, czerpni/wyrzutni dachowych itp. Grubość izolacji termicznej wszystkich urządzeń i kanałów zainstalowanych na zewnątrz budynku (poza kubaturą ogrzewaną) należy dobrać tak, aby współczynnik „U” dla przegrody był o 1,5x niższy (wyższa izolacyjność) niż określony w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Osprzęt wentylacyjny umieścić w taki sposób, aby było miejsce na obsługę serwisową.

Urządzenia zlokalizowane na dachach zabezpieczyć instalacją odgromową.

### Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją

Urządzenia wentylacyjne powinny nie dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją należy przewidzieć:

- centrale wentylacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych;

- montaż tłumików akustycznych na przewodach wentylacyjnych;

- połączenia urządzeń wentylacyjnych z kanałami poprzez króćce elastyczne;

- przy podwieszeniach i podparciach przewodów elastyczne podkładki amortyzacyjne.

### Rozruch i regulacja

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić rozruch 
i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności urządzeń (wentylatory, nagrzewnice, chłodnice) oraz instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne, anemostaty). Regulację instalacji wentylacji mechanicznej należy dokonać poprzez odpowiednie ustawienie przepustnic regulacyjnych na kanałach rozprowadzających powietrze oraz przy nawiewnikach, anemostatach i kratkach.

### GWC (gruntowy wymiennik ciepła)

Zamawiający jako wymagany wskazuje typ zastosowanego GWC – glikolowy. GWC ma być zaprojektowany i wykonany tak, aby stanowił ochronę antyzamrożeniową wymiennika zainstalowanych w obiekcie central wentylacyjnych zimą oraz podnosić komfort klimatyczny w pomieszczeniach latem schładzając dodatkowo nawiewane powietrze przy jednoczesnym zapewniana wymaganych parametrów higienicznych i jakościowych dostarczanego powietrza.

## Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych)

### Ogólna charakterystyka instalacji grzewczych

Dla potrzeb grzewczych budynku tj. ogrzewania pomieszczeń przewiduje się stosowanie higienicznych grzejników płytowych lub ogrzewania podłogowego. Źródłem ciepła jest ciepło sieciowe dostarczane przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Należy przewidzieć konieczność utrzymania temperatury wewnętrznej we wszystkich pomieszczeniach na poziomie 21°C

Do zapewnienia ciepła technologicznego do nagrzewnic wykorzystywane może być ciepło sieciowe lub ciepło wytwarzane przez pompę lub pompy ciepła wyposażone w dowolne dolne źródło. Rozwiązanie może być sprzężone z funkcją schładzania powietrza nawiewanego. W przypadku zastosowania pompy ciepła należy przewidzieć, że ciepło to będzie również wykorzystane do wytworzenia c.w.u. Temperatura czynnika grzewczego (wody lub/i roztworu glikolu) zależna jest od wymagań poszczególnych obiegów. Instalację w miarę możliwości należy prowadzić w przestrzeniach technicznych (szachtach, przestrzeniach sufitu podwieszanego, kanałach technologicznych), zapewniając przy tym jak najkrótsze obiegi, odpowiednie kompensacje i możliwość odpowietrzenia instalacji.

Instalację ogrzewania należy zaprojektować tak, aby zapewnić jak najwyższą sprawność i efektywność ogrzewania oraz jednocześnie umożliwić wysoce zawansowaną regulację. Zamawiającemu zależy na tym, aby w pomieszczeniach czasowo użytkowanych możliwe było obniżenie temperatury pomieszczenia do temperatury dyżurnej (nie niższej niż o 5-8C od projektowanej) przy jednoczesnym ograniczaniu wymiany powietrza wentylowanego.

### Wyposażenie instalacji grzewczej instalacji wodnej - hydraulicznej

### Przewody i armatura

Instalacje grzewcze należy projektować z materiałów odpornych na korozję, np. PP stabilizowanego, PEX lub PE-RT/Al./PE-RT.

Instalację prowadzić w miarę możliwości w przestrzeniach podsufitowych. W obrębie rozprowadzeń rozdzielaczy dopuszczalne jest prowadzenie rur w ścianach 
i posadzkach. Przewody powinny mieć zapewnioną odpowiednią kompensację 
i mocowania zapewniające stabilne podtrzymanie rur.

Przewody instalacji grzewczej mają zapewniać możliwie niskie straty ciśnienia. Zawory powinny być umieszczone w szafkach lub przestrzeni sufitu podwieszanego tak, aby uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych, a jednocześnie zapewniać dostęp dla obsługi obiektu.

Poszczególne sekcje instalacji powinny mieć zapewnioną możliwość odcięcia, a także zrównoważenia hydraulicznego przy pomocy zaworów ręcznych lub automatycznych równoważących z króćcami do pomiaru spadku ciśnienia na zaworze, na obiegu 
i przepływie przy danym nastawie. Wskazane jest również stosowanie termometrów na obiegach powrotnych z większych stref, pozwalających na diagnostykę instalacji 
w przypadku jej nieprawidłowego działania.

Instalacje grzewcze należy izolować termicznie otulinami o grubościach spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przejścia.

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów grzewczych poza strefą ogrzewaną.

### Opomiarowanie instalacji

Wydzielone grupy pomieszczeń należy podzielić na strefy pomiarowe i opomiarować stosując podliczniki umożliwiające pomiar zużycia ciepła. Odgałęzienia na poszczególne strefy powinny być wyposażone w zawory równoważące z króćcami pomiarowymi pozwalającymi na zrównoważenie statyczne układu. Urządzenia pomiarowe połączyć z systemem zarządzania budynkiem BMS.

### Grzejniki

Stosować grzejniki higieniczne, w miarę możliwości podokienne. Dopuszcza się także ogrzewanie podłogowe. Wszystkie grzejniki, obwody grzewcze w pomieszczeniach wyposażyć w zawory termostatyczne. Kolorystyka grzejników i zewnętrzna forma w zakresie projektu architektonicznego wnętrz, zaleca się zastosowanie grzejników w kolorze białym.

### Obieg nagrzewnic central wentylacyjnych lub/i aparatów grzewczych

Obiegi central nagrzewnic wentylacyjnych ze względu na niebezpieczeństwo zamarzania w czasie przestoju muszą pracować w obiegu z indywidualnymi pompami obiegowymi, zapewniającymi ciągły przepływ w krótkim obiegu nagrzewnica-zawór trójdrogowy. W przypadku znacznych odległości pomiędzy źródłem ciepła, 
a nagrzewnicą należy przewidzieć montaż „spinki” z zaworem regulacyjnym ręcznym, zapewniającej ciągły, minimalny przepływ czynnika grzewczego przez zawór trójdrogowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

Każda nagrzewnica ma być wyposażona w indywidualne zawory równoważące ręczne lub automatyczne.

## Wymiennik ciepła (pomieszczenie techniczne)

Źródłem ciepła dla instalacji wodnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego ma być ciepło sieciowe. Dopuszcza się stosowanie pompy ciepła lub zespołu pomp ciepła z dowolnym dolnym źródłem do ciepła technologicznego (dogrzewanie/chłodzenie powietrza nawiewanego i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej). Należy stosować wysokosprawne pompy ciepła typu solanka-woda lub typu powietrze-woda. Wszystkie elementy pompy ciepła oraz wymiennik gruntowy należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z prawem geologicznym i górniczym (t. j. Dz.U. 2019 poz. 868), prawem wodnym (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.), polskimi normami oraz zaleceniami producenta. Zamawiający oczekuje zastosowanie do wytwarzania ciepła i chłodu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Należy zwrócić uwagę, aby z tego tytułu zakres oddziaływania inwestycji nie wykraczał poza granice działki.

Wszelkie rozwiązania nieopisane w niniejszym PFU wymagają wcześniejszej zgody Zamawiającego. Do uzyskania zgody konieczne będzie szczegółowego uzasadnienie wraz prezentacją zastosowanych rozwiązań popartą przykładami zastosowania w obiekcie o podobnej funkcji i skali oraz usytuowanym w podobnym klimacie i otoczeniu.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie projektu technicznego oraz instrukcji obsługi i serwisu wszystkich urządzeń i instalacji grzewczych. Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i normy. W projekcie dodatkowo należy wskazać graniczne zużycie energii do celów ogrzewania i chłodzenia.

W obrębie pomieszczenie wymiennika ciepła należy przewidzieć montaż wymienników poszczególnych obiegów grzewczych, pomp obiegowych, elementów automatyki i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

### Obiegi grzewcze

Instalację należy podzielić na obiegi, których funkcjonowanie da możliwość ekonomicznego dysponowania ciepłem w obiekcie oraz pozwoli załączać 
i wyłączać obiegi grzewcze, w zależności od potrzeb i sposobu użytkowania pomieszczeń, którym są dedykowane. Instalacja ma pracować w układzie zamkniętym z naczyniem wzbiorczym.

### Przewody

W obrębie instalacji czynnika niskoparametrowego dopuszczalne jest stosowanie rur stalowych ze szwem. W obrębie pomieszczenia wymiennika ciepła stosować połączenia spawane, kołnierzowe lub gwintowane.

### Zawory

Zawór regulacyjny c.w.u. należy montować na powrocie wody sieciowej. Zawór regulacji pogodowej z elektronicznym regulatorem pogodowym należy montować na powrocie wody sieciowej za wymiennikiem ciepła. Siłownik elektryczny zaworu musi posiadać funkcję automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Instalacja powinna posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w postaci naczynia wzbiorczego oraz zaworów bezpieczeństwa.

### Automatyka

Zastosowanie ma automatyka firmy Danfoss lub równoważna. Układ automatycznej regulacji powinien zapewniać utrzymanie zadanych temperatur czynnika grzewczego dla poszczególnych obiegów, a także współpracować z systemem zarządzania budynkiem (BMS) lub innym umożliwiającym sterowanie centralne.

### Pompy

Przepływ czynnika grzewczego powinien być realizowany przy pomocy pomp obiegowych elektronicznych. Należy dobrać wszystkie pompy, jako energooszczędne (zalecany współczynnik EEI ≤0,23). Zasilanie pomp powinno być realizowane poprzez regulator, pozwalający na ich załączanie i wyłączanie w zależności od aktualnych potrzeb.

# Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych

## Instalacje elektryczne

### Założenia ogólne

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów i obejmuje:

- Zaprojektowanie wewnętrznej linii zasilającej od przyłącza elektroenergetycznego do rozdzielni głównej obiektu. Przyłączenie wykonuje dostawca energii elektrycznej na podstawie umowy przyłączeniowej w granicy działki.

- Zaprojektowanie elektrycznej instalacji wewnętrznej.

- Zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego terenu: dróg wewnętrznych, parkingu, wraz z iluminacją budynku.

- Wszystkie oprawy ze źródłem światła LED.

- Moce elektryczne mogą ulec zmianom w toku projektowania w zależności od przyjętych i uzgodnionych z Zamawiającym rozwiązań.

- Instalacji niskiego napięcia, teletechniczne, informatycznej dedykowanej, sterowania i monitoringu, alarmowej, telefonicznej wraz z centralą.

Uwagi:

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów 
z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych.

- Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu, jako inteligentne, dostosowujące dostawy energii do poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i instalacji w zależności od obecności i ilości użytkowników.

- W budynku przewidziano moc elektryczną w wysokości do 30 kW.

- Na budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie przewidziano instalację paneli fotowoltaicznych PV o moc w szczycie min. 30 kW.

(UWAGA ! : konieczna zmiana warunków przyłączeniowych)

- Należy zapewnić zasilanie do wszystkich urządzeń elektrycznych.

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego.

### Zasilanie obiektu

Obiekt zasilić z przyłącza elektroenergetycznego wg warunków dostawcy energii elektrycznej. Od przyłącza należy poprowadzić kable do projektowanej rozdzielnicy głównej RG NN znajdującej się w budynku.

Kable zasilające w ziemi należy układać na głębokości 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. Pod drogami i powierzchniami utwardzonymi prowadzić 
w rurach ochronnych PVC. W przypadku krzyżowania się kabli z inną infrastrukturą podziemną stosować również osłony rurowe.

### Rozdzielnia RG i rozdzielnice

W obiekcie zaprojektować rozdzielnicę główną RG NN na prąd znamionowy 300A.  Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o system szaf wolnostojących do zabudowy szeregowej o wysokości 2000 mm i głębokości 400-600 mm. Układ szyn należy zrealizować tak, aby zapewnić możliwość do ewentualnej rozbudowy o kolejną szafę. W rozdzielnicy przewidzieć minimum 20% rezerwy miejsca pod zabudowę dodatkowych aparatów w przyszłości. Na potrzeby odbiorów ppoż. przewidzieć tablice rozdzielczą TPOŻ. Tablica będzie zasilona z przed głównego wyłącznika prądu.

Ze względu na poziom mocy przyłączeniowej obiektu projekt powinien uwzględniać wykonanie kompensacji mocy biernej do współczynnika mocy wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej. Dokładną wielkość baterii powinien określić Wykonawca robót na podstawie przeprowadzonych pomiarów po uruchomieniu obiektu. Bateria kondensatorów powinna być dławikowana, co najmniej na poziomie 7%.
Rozdzielnia RG NN ma być wyposażona między innymi:

- analizator sieci z pomiarem energii elektrycznej włączony w system BMS,

- liczniki energii elektrycznej włączone w system BMS,

- ochronę przeciwprzepięciową klasy I+II ze stykiem BMS,

- awaryjny wyłącznik prądu,

- rozłączniki bezpiecznikowe listwowe lub wyłączniki dla zasilania rozdzielnic 
i dużych odbiorów.

### Rozdzielnice elektryczne

Lokalizacje rozdzielnic elektrycznych należy określić na etapie projektowania. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. Rozdzielnice o różnym przeznaczeniu należy wykonać i dobrać odpowiednio do wymagań urządzeń zainstalowanych w budynku z uwzględnieniem odpowiedniej separacji poszczególnych obwodów zasilanych przez właściwe WLZ-ty. Rozdzielnice należy wykonać za pomocą szaf metalowych, jako podtynkowe lub natynkowe, modułowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44. Rozdzielnice ochronniki i kontrolę napięcia wpiąć w system BMS.

W rozdzielnicach przewidzieć 20% miejsca rezerwy.

### UPS

Dla newralgicznych odbiorów ( komputery w części administracyjnej oraz urządzeń 
w centrali informatycznej) należy zaprojektować system centralnego zasilania awaryjnego UPS. Pomieszczenie CENTRALI INFORMATYCZNEJ to powinno być klimatyzowane i utrzymywać temperaturę 20°C i 40% wilgotności.

Minimalny czas podtrzymania wynosi 15 min. przy pełnym obciążeniu. UPS powinien posiadać możliwość ciągłego monitoringu „on-line” parametrów prądu wejściowego jak i wyjściowego np. (napięcie, natężenie, częstotliwość). UPS powinien posiadać styk do połączenia z BMS. Instalacje teletechniczne posiadać muszą własne systemy zasilania awaryjnego UPS.

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zgodnie z przepisami w obiekcie należy zainstalować Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, który powinien umożliwić wyłączenie zasilania wszystkich obwodów 
w budynku, poza zasilaniem instalacji i odbiorów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu (np. instalacja oddymiania, instalacja SSP, podnoszenie ciśnienia wody w hydrantach, itp.).

W tym celu należy zabudować na zasilanie rozdzielnicy głównej wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy umożliwiający zdalne wyłączenia. W pobliżu wejścia głównego zainstalować przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oznaczyć wyraźnie czerwoną tabliczką - PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU. Wszystkie odbiory związane z ochroną przeciwpożarową należy wykonać sprzed głównego wyłącznika prądu.

### Wewnętrzne linie zasilające – WLZ

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku należy wykonać przewodami miedzianymi bezhalogenowymi w układzie TNS zgodnie z normą N-SEP-E-007:2017-09. Sposób prowadzenia WLZ powinien zostać określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku. Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) dla tablic piętrowych i dużych odbiorów.

Wewnętrzne linie zasilające dobrać według parametrów linii, przedstawić obliczenia spadków napięć oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

### Trasy kablowe

Układanie instalacji elektrycznych. Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka kablowe o grubości blachy co najmniej 0,70mm lub dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów z zachowaniem 20% zapasu. Dla instalacji teletechnicznych i ppoż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszą być wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

### Oświetlenie zewnętrzne i iluminacja obiektu

Oświetlenie zewnętrzne składa się z opraw oświetlających teren zewnętrzny, parkingi, drogi dojazdowe i elementy iluminacji obiektu. Oświetlenie terenu zewnętrznego zaprojektować jako kolumny dekoracyjne LED o wysokości co najmniej 4,3 m. i źródle światła LED co najmniej 4000 lm. W strefie wejścia i przed frontową elewacją przewidzieć oprawy dekoracyjne LED.

Dodatkowo przewidzieć oprawy doziemne dekoracyjne, w ilości minimum 10 sztuk, podświetlające największe drzewa w terenie zielonym lub obiekty małej architektury.

Obwody oświetlenia zewnętrznego będą zasilone z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego TOZ zlokalizowanej w RG. Oświetlenie wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami. Oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie przez system BMS.

Z budynku zostaną wyprowadzone kable zasilające prowadzone w gruncie. We wnękach słupów i masztów zainstalować typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 5-żyłowych. Projektowane słupy i maszty instalować na typowych fundamentach prefabrykowanych zalecanych przez producenta słupów. Kable oświetleniowe w ziemi układać należy na głębokości 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. Pod parkingiem i drogami prowadzić w rurach ochronnych PVC. W przypadku krzyżowania się kabli z inną infrastrukturą podziemną stosować również osłony rurowe. W rowie kablowym 25 cm od kabla, zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz normy N SEP-E-004 ułożyć uziom taśmowy FeZn 25x4 mm, do którego podłączyć wszystkie słupy, Ru ≤ 10 Ω. Wprowadzenie kabli do budynku należy wykonać poprzez specjalnie przygotowane otwory w ścianach fundamentowych. Przejście zabezpieczyć przed przenikaniem wody i wilgoci oraz gazów. Kable ułożone w ziemi na całej długości powinny być oznaczone opaskami kablowymi - zgodnie z aktualną normą. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przy wejściu do rur pod drogami.

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- znak użytkownika

- oznaczenie kabla

- rok ułożenia kabla.

Wszystkie roboty kablowe należy wykonywać zgodnie z normą N-SEP-E004 „Elektroenergetyczne kablowe i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”.

### Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ze źródłem LED w 100% dla całego obiektu. W poczekalni i korytarzach należy zaprojektować reprezentacyjny układ oświetlenia w technice oświetlenia pośredniego i bezpośredniego. Projekt przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W pomieszczeniach oświetlenie ogólne. Zastosować oprawy zwieszane w technice światła pośredniego. W ciągach komunikacyjnych przewidzieć oprawy zwieszane o wąskich profilach aluminiowych dostosowane do sufitu podwieszanego. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności.

Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi bezhalogenowymi zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 w układzie TN-S. Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych. Doświetlać wydzielone stanowiska pracy.

### Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi miejscach zgodnie z obowiązującymi normami zastosować systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe w technologii LED. Zasilanie oświetlenia awaryjnego w obiekcie, zostanie zrealizowane przy zastosowaniu systemu lokalnych baterii. System należy podłączyć pod BMS. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw awaryjnych wyposażonych w niezależne akumulatory oraz funkcję auto-test. Każdy obwód oświetlenia podstawowego wyposażony zostanie w moduł monitorujący-sterujący, który przy zaniku napięcia zapewni wysterowanie wybranych opraw oświetlenia awaryjnego. Całość oświetlenia zawierającego oprawy i osprzęt do monitoringu musi być dostarczony jako jeden certyfikowany zestaw posiadający wymagane dopuszczenia CNBOP.

Należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa gwarantujące, po zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac w pomieszczeniach technicznych 
i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych.

System musi zapewniać stałą widoczność znaku ewakuacyjnego przez cały okres pracy oprawy, zarówno przy włączonym oświetleniu podstawowym jak i w pomieszczeniach zadymionych.

Żywotność baterii nie mniejsza niż 10 lat.

### Sterowanie oświetleniem

Do sterowania oświetlaniem powierzchni ogólnodostępnych wykorzystywać czujniki ruchu, zmierzchu oraz układy wieloobwodowe umożliwiające aranżację świetlną dzień/wieczór/noc.

Sterowanie oświetlenia zastosować:

- poczekalnia i ciągi komunikacyjne (korytarze), pomieszczenia z dostępem do światła dziennego – czujniki światła i obecności.

### Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru 
i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego. Dla każdego stanowiska pracy przewiduję się montaż punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierające 2 gniazda 230V zwykłe, 2 gniazda 230V dedykowane i  gniazda LAN RJ-45 w ilości określonej w opisie pomieszczeń oraz w każdym pomieszczeniu biurowym dodatkowego punktu PEL. Dodatkowo wykonać minimum jedno gniazdo techniczne przypadające na 8 m2 danego pomieszczenia - proponowana lokalizacja gniazda przy wyjściu z każdego pomieszczenia.

Obwody wyprowadzać z tablic rozdzielczych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane bezhalogenowe zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach np. blokowych, piętrowych itp.

Obwody gniazd 230/400 V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi 
i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30 mA. Obwody gniazd dedykowanych 230V zabezpieczyć należy wyłącznikami nadprądowymi z modułem różnicowoprądowym typ A (czułe na prąd sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny).

W pomieszczeniach należy montować:

- gniazda ogólnego przeznaczenia na wysokości 0,3 m od wykończonej podłogi,

- gniazda w pomieszczenia toalet na wysokości 1,2 m od wykończonej podłogi,

- gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,2 m od wykończonej połogi.

Należy przewidzieć dodatkowo gniazda:

- gniazda siłowe w pomieszczeniach technicznych (2 szt. 32A)

- w terenie zewnętrznym, zestaw gniazd (1x400V + 2x230V) w obudowie IP54 (min. 2 szt. w miejscach oddalonych po przekątnej budynku).

### Instalacja odgromowa i przepięciowa

Instalację odgromową i uziemienia należy wykonać na podstawie normy: 
PN-EN 62305. Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekraczać 10 Ohm.

Dobór klasy LPS wykonać na podstawie analizy ryzyka.

Instalację uziemienia wykonać z wykorzystaniem naturalnych elementów zbrojenia budynku oraz dodatkowo bednarki FeZn 30x4.

Projektowana instalacja służyć będzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemienie ochronne - głównych (GSWP) i lokalnych (LSWP) szyn wyrównawczych.

Jeśli w projektach technicznych pojawi się konieczność zaprojektowania i wykonania słupów do dla wszystkich słupów, w których wykonane są marki należy wykonać próby elektryczne ciągłości galwanicznej. Całkowita rezystancja elektryczna nie powinna być większa niż 0,2 Ohm. Wszystkie połączenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezpośrednio w ziemi lub zalewane betonem wykonać jako spawane.

Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu z wyjątkiem urządzeń elektrycznych takich jak wentylatory, rozdzielnice technologiczne, świetliki, klapy pożarowe itp. Urządzenia te należy chronić za pomocą zwodów pionowych (iglic), których wysokość należy dobrać na podstawie klasy ochrony LPS oraz wysokości poszczególnych urządzeń, należy zachować odstępy izolacyjne zgodne z obowiązującymi normami.

W celu ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami w rozdzielnicy głównej zastosować ochronniki przepięciowe klasy 1+2, w rozdzielniach i tablicach odbiorczych ochronniki przepięciowe klasy 2. Instalację uziemienia, zbrojenie 
w fundamentach, należy połączyć siatką połączeń wyrównawczych z bednarki FeZn 30x4 układaną pod warstwą izolacji.

### Uszczelnienia przejść między strefami pożarowymi

Przy przejściu kablami zasilającymi przez oddzielenia pożarowe należy stosować systemowe certyfikowane uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej danego oddzielenia pożarowego. Po wykonaniu uszczelnień należy umieścić przy nich tabliczki znamionowe użytego środka.

## Instalacje teletechniczne

### System przeciwpożarowy SSP

Budynek powinien zostać wyposażony w cyfrowy system pożarowy. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP w punktach z innymi branżami oraz systemami. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP) tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór 
w obecności przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela PSP. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją.

Koncepcja systemu

Dla obiektu przewiduje się system sygnalizacji pożaru, zapewniający pełną ochronę całego obiektu. System oparty zostanie o mikroprocesorową, modułową centralę CSP, która umieszczona będzie w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pożarowo, wraz z innymi systemami bezpieczeństwa. Pomieszczenie to powinno być nadzorowane przez automatyczne czujki dymu oraz w pobliżu centrali należy umieścić ręczny ostrzegacz pożaru. W pomieszczeniu stałej obsługi przewidziano montaż wyniesionego panelu obsługi centrali sygnalizacji pożaru. System ma pracować w układzie pętli dozorowych z możliwością indywidualnego adresowania następujących elementów liniowych:

- czujek wielodetektorowych,

- czujek dymu optycznych,

- czujek termicznych,

- czujek dymu liniowych,

- systemów aspiracyjnych,

- ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

- modułów kontrolno-sterujących.

Należy przewidzieć osobne pętle na moduły kontrolno-sterujące. Wszystkie elementy systemu fabrycznie wyposażone będą w izolatory zwarć. Pozwoli to na niezawodne działanie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów systemu poprzez zastosowanie rewizji do przestrzeni międzystropowych lub podestów w celu umożliwienia serwisowania urządzeń. Centralę wyposażyć w oddzielne zasilacze i baterie akumulatorów bezobsługowych, umożliwiającą pracę w przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 
72 godzin w czasie dozoru i 30 minut w czasie alarmu pożarowego. W celu uzyskania redundancji należy zdublować układ sterowników mikroprocesorowych. Do centrali należy doprowadzić zasilanie 230VAC z wydzielonej rozdzielnicy TPOŻ. System sygnalizacji pożaru powinien zostać wyposażony w urządzenie transmisji alarmu do Państwowej Straży Pożarnej oraz powinien posiadać możliwość integracji 
z systemem wizualizacji obiektu. Projektowany system musi być zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie, oraz posiadać aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP.

Organizacja alarmowania

Przy projektowaniu instalacji należy zastosować dwustopniową organizację alarmowania. Pierwszy stopień alarmu, czas na potwierdzenie przyjęcia alarmu, nie powinien przekroczyć 30 sekund, natomiast czas na weryfikacje alarmu zostanie wyznaczony doświadczalnie podczas prób odbiorczych w obiekcie. Maksymalna suma czasów nie może przekroczyć 10 min.

Projektowana instalacja sygnalizacji pożaru powinna zbierać informacje i wysterować podczas pożaru następujące urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
w budynku:

- klapy pożarowe i odcinające,

- centralki okien i klap oddymiających,

- zawory pożarowe,

- bramki i drzwi wejściowe,

- centrale wentylacji bytowej,

- wentylatory oddymiające i napowietrzające,

- bramy pożarowe,

- zasilacze buforowe,

- urządzenia transmisji alarmu do PSP.

Specyfikacje wybranych urządzeń

Zebrane poniżej specyfikacje urządzeń wskazują przykładowe parametry urządzenia spełniające wymogi określone w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które cechować się będą parametrami nie gorszymi niż przedstawione w specyfikacji.

Centrala sygnalizacji pożaru CSP

- Modułowa budowa,

- Możliwość rozbudowy do 32 pętli dozorowych,

- Obsługa do 46 modułów,

- Możliwość instalacji 4096 elementów pętlowych w obrębie jednej centrali,

- Ekran dotykowy,

- Obsługa w języku polskim,

- Możliwość podłączenia do 32 kontrolerów, zdalnych klawiatur,

- Interfejsy Ethernet umożliwiające dostęp do sieci,

- Możliwość zapewnienia wyjść przekaźnikowych o obciążalności 230VAC 5A,

- Certyfikowana przez CNBOP możliwość pracy w sieci CAN bus, Ethernet, światłowodowej

- Możliwość zastosowania różnych wizualizacji.

Czujki wielodetektorowe

- Automatyczna detekcja dymu dzięki różnym sensorom optycznym i czujnikom ciepła,

- Zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału,

- Aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyświetlaczu centrali sygnalizacji pożaru wraz z aktywną regulacją progu wyzwalania alarmu 
w przypadku zabrudzenia detektora,

- Możliwość ręcznego adresowania czujek w pętli dozorowej przy pomocy wewnętrznych przełączników umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali,

- Dwa izolatory zwarć wbudowane w czujkę w celu zachowania działania innych elementów na pętli nawet w przypadku zwarcia,

- Zabezpieczenia anty-kradzieżowe przeciw nieautoryzowanemu demontażowi czujek z gniazd,

- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,

- Możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania,

- Przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwużyłowy kabel sygnałowy,

- Parametry elektryczne: od 15VDC do 33VDC, pobór prądu <0,55mA,

- Parametry środowiskowe: stopień ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP40, IP43, dopuszczalny zakres temperatur stosowania -20°C do 50 °C, dopuszczalna wilgotność względna <95%

- Zgodność z wytycznymi norm EN 54, EN 50131.

Czujki optyczne dymu

- automatyczna detekcja dymu,

- Zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału,

- Aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyświetlaczu centrali sygnalizacji pożaru wraz z aktywną regulacją progu wyzwalania alarmu 
w przypadku zabrudzenia detektora,

- Możliwość ręcznego adresowania czujek w pętli dozorowej przy pomocy wewnętrznych przełączników umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali,

- Dwa izolatory zwarć wbudowane w czujkę w celu zachowania działania innych elementów na pętli nawet w przypadku zwarcia,

- Zabezpieczenia anty-kradzieżowe przeciw nieautoryzowanemu demontażowi czujek z gniazd,

- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,

- Możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania,

- Przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwużyłowy kabel sygnałowy,

- Parametry elektryczne: od 15VDC do 33VDC, pobór prądu <0,55mA,

- Parametry środowiskowe: stopień ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP40, IP43, dopuszczalny zakres temperatur stosowania -20°C do 50 °C, dopuszczalna wilgotność względna <95%

- Zgodność z wytycznymi norm EN 54, EN 50131.

Czujki termiczne dymu

- Automatyczna detekcja dymu dzięki sensorowi ciepła,

- Zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału,

- Aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyświetlaczu centrali sygnalizacji pożaru wraz z aktywną regulacją progu wyzwalania alarmu 
w przypadku zabrudzenia detektora,

- Możliwość ręcznego adresowania czujek w pętli dozorowej przy pomocy wewnętrznych przełączników umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali,

- Dwa izolatory zwarć wbudowane w czujkę w celu zachowania działania innych elementów na pętli nawet w przypadku zwarcia,

- Zabezpieczenia anty-kradzieżowe przeciw nieautoryzowanemu demontażowi czujek z gniazd,

- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,

- Możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania,

- Przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwużyłowy kabel sygnałowy,

- Parametry elektryczne: od 15VDC do 33VDC, pobór prądu <0,55mA,

- Parametry środowiskowe: stopień ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP40, IP43, dopuszczalny zakres temperatur stosowania -20°C do 50 °C, dopuszczalna wilgotność względna <95%,

- Zgodność z wytycznymi norm EN 54, EN 50131.

Czujki liniowe dymu

- Możliwość progowego ustawienia czułości czujki,

- Wyświetlanie stanu pracy przez diody LED,

- Zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału,

- Przekazywanie sygnału alarmowego za pomocą przekaźnika alarmowego z opcja, automatycznego wyłączania pamięci alarmu.

Czujki dymu aspiracyjne

- Zakres napięć pracy: 15VDC – 33VDC,

- Pobór prądu z pętli dozorowej: <6,25mA,

- Stopień ochrony: do IP54,

- Zakres temperatur pracy: nie węższy niż -20°C do 60 °C,

- Możliwość bezpośredniej komunikacji za pomocą pętli dozorowej bez stosowania, dodatkowy adapterów/sterowników.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

- Zakres napięć pracy: 15VDC - 33VDC,

- Pobór prądu: 0,4mA,

- Kolor czerwony,

- Temperatura pracy: -10°C do 55°C,

- Dioda LED alarmu,

- Możliwość ręcznego adresowania w pętli dozorowej przy pomocy wewnętrznych przełączników umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali,

- zachowanie funkcji pętli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia czujki dzięki wbudowanym izolatorom zwarć,

- dwustadiowy sposób użycia (uruchomienie wymaga zbicia szybki i wciśnięcia przycisku).

Moduły kontrolno-sterujące

- Zakres napięć pracy: 15VDC - 33VDC,

- pobór prądu: nie wyższy niż 5,5mA (normalna praca i załączenie),

- stopień ochrony: nie gorszy niż IP54,

- temperatura pracy: zakres nie węższy niż -20°C - +65°,

- przełączniki obrotowe do automatycznego lub ręcznego ustawiania adresu,

- możliwość wyboru funkcji monitorowania (EOL lub styk) niezależnie dla każdego z wejść,

- zachowanie funkcji pętli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć.

Okablowanie

Na potrzeby systemu SSP należy zaprojektować okablowanie pętli dozorowych, sterownicze oraz zasilające (buforowe). Urządzenia kontrolno-sterujące powinny zostać zaprojektowane na osobnych pętlach przewodami o odpowiedniej odporności ogniowej.

Przewody systemu SSP należy poprowadzić:

- w korytach kablowych - jeśli występują na wymaganej trasie kabla,

- w pomieszczeniach ogólnodostępnych w tynku,

- w pomieszczeniach technicznych na tynku w osłonie rurek PCV,

- w przestrzeniach międzystropowych w osłonie rurek karbowanych lub PCV,

- na zewnątrz od ziemi do wysokości 2m w rurkach metalowych,

- w kanalizacji, ziemi i przy podwieszaniu stosować zasady układania kabli telekomunikacyjnych.

Pętla dozorowa stanowi dwustronnie zasilaną magistralę w formie dwużyłowego ekranowanego kabla, do którego przyłącza się elementy pracujące bezpośrednio na pętli. Pętla prowadzona jest od centrali sygnalizacji pożaru do kolejnych urządzeń 
i z powrotem. Obydwa końce linii dozorowej należy prowadzić jako osobne kable.

Wszystkie przejścia, połączenia wymagające odporności ogniowej należy wykonać kablem bezhalogenowym niepalnym o klasie odporności ogniowej odpowiadającej danemu przejściu, połączeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kable PH90 należy przytwierdzać do podłoża w sposób gwarantujący mocowanie na okres czasu pożaru nie mniejszy niż klasa kabla. W tym celu należy użyć zespołów kablowych składających się z uchwytek stalowych mocowanych kołkiem stalowym co 30 cm. Niedopuszczalne jest stosowanie zespołów kablowych ze stopów metali, 
a w szczególności kołków mocujących z dyblem z tworzyw sztucznych.

### System sterowania oddymianiem

Klatkę schodową wyposażyć w system sterowania oddymianiem. W tym celu należy zastosować instalacje oddymiającą powodującą usunięcie gazów i dymów pożarowych, a tym samym pozwalającą na utrzymanie pionowej drogi ewakuacyjnej w stanie wolnym od zadymienia. Uruchomienie oddymiania odbywać się będzie poprzez moduły kontrolno-sterujące system sygnalizacji pożaru.

Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła w myśl przepisów ochrony przeciwpożarowej są urządzeniami przeciwpożarowymi. Zgodnie z definicją przez pojęcie „urządzenia przeciwpożarowe” – należy rozumieć urządzenia (stale lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności m.in. właśnie urządzenia oddymiające. Projekt powinien być uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem jego użytkowania jest przeprowadzenie prób potwierdzających jego prawidłowe działanie. Zatem projekt systemu oddymiania to projekt zawierający szczegółowe rozwiązania w zakresie:

- doboru i obliczeń powierzchni oddymiania, powszechnie stosowane są tu jako zasady wiedzy technicznej zapisy polskiej normy PN-B-02877-4,

- realizacji sposobu sterowania oddymianiem,

- wskazanie sposobu napowietrzania, czyli kompensacji i zapewnienia dopływu powietrza w miejsce gazów i dymów już usuniętych,

- sposobu odbioru instalacji, w tym określenia rodzaju testów pozwalających potwierdzić prawidłowość działania instalacji.

Wymaga się, aby rozstrzygnąć czy samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu oraz rozwiązania zapewniające usuwanie dymu (grawitacyjnie lub mechaniczne) z pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych instalowane były w miejscach takich jak:

- Klatki schodowe,

- Poziome drogi ewakuacyjne,

- Szyby dźwigów.

### Monitoring CCTV

Budynek powinien zostać wyposażony w system monitoringu wizyjnego w technologii IP. Podstawowa funkcja monitoringu ma zapewniać podgląd bieżący oraz rejestrację nagrań z kamer. System należy zaprojektować pod względem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zewnętrznym bezpośrednio wokół budynku oraz przed wejściami.

Kamery

System powinien zawierać kamery stałe z zasilaniem PoE. Zaleca się wykorzystanie kamer o rozdzielczości minimalnej 4 Mpix z wyjściem audio (min. 12 Wewnętrznych, 12 zewnętrznych). System monitoringu CCTV należy zaprojektować jako sieć kamer podłączonych do serwera IP w topologii gwiazdy.

Rozmieszczenie kamer rozplanować tak, aby swoim zasięgiem obejmowały bez „martwego pola”:

- miejsca przeznaczone do wejścia,

- Ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne,

- Parkingi,

- Teren zewnętrzny przyległy do budynku,

Wszystkie ww. miejsca powinny znajdować się w polu widzenia przynajmniej dwóch kamer rejestrujących obraz.

Minimalne wymagania techniczne dla kamer stałych:

Wewnętrzne:

- Typ kamery: Kopułkowa

- Przetwornik obrazu: 4 Mpix, Starlight, Smart

- Typ obiektywu: ze stałą ogniskową, wewn. f=2,8mm

- Rozdzielczość strumienia wideo: 2560x1440

- Prędkość przetwarzania: 25/30 kl/s

- Kompresja wideo: H.265/H.264

- Detekcja ruchu: tak

- Liczba LED: 30

- Zasięg LED: 30 m

- Interfejs sieciowy: 1xEthernet- złącze RJ45, 10/100Mbit/s

- Klasa szczelności: IP67

- Zasilanie: PoE, 12V

- Pobór mocy: 2W (LED wł. 6W)

- Temp. Pracy: -35°C do 60 °C

- Wandaloodporność: IK-10

Zewnętrzne:

- Typ kamery: Kopułkowa

- Przetwornik obrazu: 4 Mpix, Starlight, Smart

- Typ obiektywu: ze stałą ogniskową, F=3.6mm

- Rozdzielczość strumienia wideo: 2560x1440

- Prędkość przetwarzania: 25/30 kl/s

- Kompresja wideo: H.265/H.264

- Detekcja ruchu: tak

- Liczba LED: 30

- Zasięg LED: 30 m

- Interfejs sieciowy: 1xEthernet- złącze RJ45, 10/100Mbit/s

- Klasa szczelności: IP67

- Zasilanie: PoE, 12V

- Pobór mocy: 2W (LED wł. 6W)

- Temp. Pracy: -35°C do 60 °C

- Wandaloodporność: IK-10

Serwer do rejestracji obrazu i dźwięku

Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora:

- Kanały wideo i audio 32

- Nagrywanie: do 25kl/s w rozdzielczości 2560x1440 dla pojedynczego kanału

- Obsługiwane macierzy: nie

- Maksymalne pasmo dla strumienia video 320 Mb/s

- Opcjonalny montaż dysku: 4x S-ATA 3,5”

- Oprogramowanie: elastyczne serwer-klient

- Możliwość redundancji zasilacza: nie

Rejestrator wyposażyć w dyski twarde umożliwiające zapis i przechowywanie materiału wideo i audio przez 30 dni przy 25kl/s w rozdzielczości 2560x1440. Oprogramowanie musi zapewniać brak dodatkowych opłat licencyjnych. Rejestrator musi posiadać możliwość integracji z systemem wizualizacji. System ma umożliwiać rozbudowę o 20%

System monitoringu CCTV należy zaprojektować w wydzielonej szafie teletechnicznej w pomieszczeniu CENTRALI INFORMATYCZNEJ. Szafę teletechniczną należy wyposażyć w urządzenia do obsługi systemu takie jak: patchpanele, switche PoE, Serwer CCTV, monitor minimum 24”, UPS oraz dodatkowe wyposażenie szafy

Stacja podglądu

Należy przewidzieć min. 1 stacje obsługi systemu CCTV, która zostanie wyposażone 
w stacje podglądową składającą się z 1 monitora LED minimum 32”. Stacje umieścić w pomieszczeniu dyrektora.”.

### System telefoniczny.

Należy zaprojektować i wykonać system telefoniczny w centralą. W każdej Sali powinno znajdować się gniazdo i aparat telefoniczny umożliwiający połączenie z sekretariatem lub/i wykonanie połączeń na zewnątrz systemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie urządzenia systemu.

### System Integracji i wizualizacji

Przewiduje się wykonanie systemu integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa. Systemem objęte zostaną:

- Instalacja sygnalizacji pożaru SSP

- Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (alarm) SSWN

- Instalacja telewizji dozorowej CCTV

System zostanie zainstalowany na dedykowanej platformie PC w pomieszczeniu stałej obsługi. Stacje wyposażyć w monitor LED o przekątnej 32”. Podstawową funkcją programu będzie graficzne odwzorowanie wszystkich elementów systemów bezpieczeństwa (w postaci interaktywnych ikon) na planie obiektu. Poziom uszczegółowienia wizualizacji zależeć będzie od potrzeb i preferencji administratora systemu.

System powinien jednak także wizualizować takie czynniki jak  otwarte/zamknięte rolety zewnętrzne, poziom wody w zbiornikach retencyjnych, stan oświetlenia, zaniki napięcia itd.

Program powinien zapewniać weryfikacje i nadzór nad alarmami z zintegrowanych systemów, wyświetlanie obrazów z kamery CCTV w miejscu wystąpienia alarmu. Pozwoli to na szybszą reakcje na zdarzenie wymagające interwencji.

### Instalacja LAN i Wi-Fi

Należy przewidzieć strukturalną sieć komputerową. Główny punkt dystrybucyjny (GPD) będzie zlokalizowany w pomieszczeniu centrali informatycznej. Pomieszczenie to powinno być klimatyzowane i utrzymywać temperaturę 20°C oraz 40% wilgotności. Jeżeli zajdzie taka konieczność Główny Punkt dystrybucyjny umieścić w szafie 42U 800x800 wyposażoną w listwy zasilające, panel wentylacyjny, półki, panele porządkujące, wieszaki do pionowego prowadzenia kabli, panele rozdzielcze kat 6 oraz niezbędny sprzęt aktywny do komunikacji sieciowej wraz z UPS. Szafy ustawić z zapewnieniem dostępu z każdej strony o szerokości minimum 80cm. Przewiduję się zaprojektowanie lokalnego lub lokalnych punktów dostępowych (LPD), połączonych z GDP w technologii światłowodowej, w innej części obiektu tak, aby zachować maksymalne odległości elementów instalacji (do 100 m) wynikające z ograniczeń technicznych. Lokalny punkt dostępu zlokalizować w zamkniętym klimatyzowanym pomieszczeniu.

Sieć oparta będzie na osprzęcie kategorii 6a. Gniazda przyłączeniowe użytkowników składać się będą z 4 złączy RJ45. Gniazda będą montowane podtynkowo. Do każdego gniazda należy doprowadzić dwa przewody kat. 6.

Gniazda umieścić we wszystkich pomieszczeniach pomieszczeniach:

- Pokoje porad i terapii  4 zestawy

- Korytarze punkty Wifi – 4 sztuki,

- Administracja 4 zestawy w każdym pomieszczeniu

- Pokój nauczycielski - 8 zestawów

- Pozostałe pomieszczenia - 1

Sieć bezprzewodowa oparta na urządzeniach dostępowych powinna swoim zakresem objąć ciągi komunikacyjne i poczekalnię. Serwery dobrać do ilości użytkowników, przewidywanego do zainstalowania na nich oprogramowania oraz ilości przechowywanych danych.

### Instalacja RTV

Należy przewidzieć dostarczenie sygnału RTV z cyfrowej telewizji naziemnej 
do odbiorników telewizyjnych zamontowanych w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 13,95m2 .

### System wideo domofony

Przy każdym wejściu do budynku zamontować wideo domofon. Wideo domofon powinien posiadać możliwość podłączenie co najmniej 2 paneli wewnętrznych. Każdy panel zewnętrzny powinien posiadać możliwość osobnego wybierania paneli wewnętrznych. Przy wejściach zamontować przyciski zwalniające elektro zaczepy. Miejsce paneli wewnętrznych wskaże użytkownik obiektu.

### BMS

Obiekt będzie wyposażony w instalację BMS, która będzie umożliwiała wizualizację oraz sterowanie parametrami wentylacji, systemu c.o., klimatyzacji i instalacji elektrycznej a także innymi charakterystycznymi parametrami (np. poziom wody w zbiornikach retencyjnych). Stanowisko do wizualizacji parametrów poszczególnych systemów projektuje się w pomieszczeniu sekretariatu. Na etapie projektu wykonawczego należy uzgodnić z poszczególnymi branżami sposób wymiany danych pomiędzy terminalem BMS a automatyką poszczególnych systemów technologicznych. Należy również uzgodnić z branżami zakres ingerencji instalacji BMS w automatykę poszczególnych technologii – warunek utrzymania gwarancji poszczególnych producentów.

Zakres opracowania powinien obejmować integrację poszczególnych instalacji przez system BMS:

- instalacja automatyki central wentylacyjnych i pozostałych instalacji,

- instalacja automatyki węzła ciepła,

- monitoring wybranych rozdzielnic elektrycznych,

- sterowanie i monitoring UPS,

- sterowanie i monitoring instalacji oświetleniowych, ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenia terenu.

- sterowanie roletami

- poziom wód w zbiornikach retencyjnych

- integrację z systemem SSP wraz z wizualizacją.

Służby techniczne Powiatu Ostrowskiego w zakresie systemów BMS mają doświadczenie obsługi systemy IFTER, w zakresie systemów SSP posiadają doświadczenie z systemem POLON ALFA a w zakresie systemów alarmowych i domofonów z systemem SATEL. Są to systemy preferowane. Dopuszcza się zastosowanie systemów równoważnych pod warunkiem przeszkolenia specjalistów w bieżącej obsłudze innych systemu.

Automatyka central wentylacyjnych, wymienników ciepła lub/i  pomp ciepła

System nadrzędny obejmować będzie pełną integrację (komunikacja dwukierunkowa w oparciu o protokół sieciowy TCP/IP). Automatyka central wentylacyjnych i pomp ciepła zostanie pogrupowana w szafy automatyki. Każda szafa automatyki wyposażona jest w serwer automatyki realizujący aplikację regulacji i nadzoru, komunikację sieciową, zarządzanie programami czasowymi, rejestrację, alarmy oraz użytkowników. Serwer automatyki każdej z szaf komunikować się będzie 
z przemiennikami częstotliwości wentylatorów central wentylacyjnych.

Monitoring instalacji elektrycznych

- Nadzór instalacji elektrycznej – rozdzielnie główne, rozdzielnice oświetlenia terenu, rozdzielnice oświetlenia obiektu i ciągów komunikacyjnych.

- Nadzór parametrów sieci elektrycznej poprzez analizatory sieci, czujniki zaniku faz.

- Liczniki energii elektrycznej – wyposażone w interfejs umożliwiający integracje z BMS.

- Wszystkie moduły wejść/wyjść, liczniki powinny zostać ujęte w opracowaniu branży elektrycznej i stanowić integralną część rozdzielnic elektrycznych.

Sterowania i monitoring oświetlenia

Oświetlenie holu, ciągów komunikacyjnych, parkingów, iluminacji zewnętrznej sterowana poprzez rozproszone moduły zlokalizowane w rozdzielnicach elektrycznych.

Wszelkie niezbędne styki należy uzgodnić pomiędzy branżami na etapie projektowania.

Charakterystyka systemu

System automatyki i BMS należy zaprojektować w ten sposób, aby architektura systemu, umożliwia integrowanie systemów różnych producentów na każdym z trzech poziomów automatyki. Instalacja automatyki pełni funkcję podstawową i nadrzędną w stosunku do instalacji technologicznych HVAC dla osiągnięcia zakładanego poziomu komfortu oraz funkcję pomocniczą, jako narzędzie do prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej budynku. Instalacja automatyki będzie pracować w ramach spójnego systemu Building Management System (BMS).

Zastosowane rozwiązania powinny gwarantować, co najmniej 20% rezerwy w:

- Magistralach komunikacyjnych (w adresach),

- Procesorach CPU sterowników pod ew. przyszłą rozbudowę systemu.

- Wielkość i ilość sterowników ma pokryć całkowicie wszystkie punkty systemu automatyki oraz instalacji obsługiwanych przez sterowniki (np. czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia; stany załączenia, wyłączenia, położenia, zabrudzenia, braku ciśnienia, przekroczenia limitów temperatur i stężeń CO2, zabezpieczeń, awarii, sygnały wysterowania siłowników, falowników; sygnały załączenia, wyłączenia napędów urządzeń, inne).

- Wielkość i ilość sterowników ma pokryć całkowicie wszystkie punkty systemu automatyki oraz instalacji obsługiwanych przez sterowniki (np. czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia; stany załączenia, wyłączenia, położenia, zabrudzenia, braku ciśnienia, przekroczenia limitów temperatur i stężeń CO2, zabezpieczeń, awarii, sygnały wysterowania siłowników, falowników; sygnały załączenia, wyłączenia napędów urządzeń, inne).

    - System Włamania i Napadu

Oferta ma zawierać System Sygnalizacji Otwartych Drzwi, Włamania i Napadu (SSWiN) w podstawowym standardzie. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) powinien skutecznie i jak najszybciej wykryć intruza w chronionym obiekcie i przekazać tę informację w celu podjęcia stosownych działań. Wszystkie pomieszczenia z oknami lub drzwiami należy wyposażyć czujki. Zamawiający dopuszcza pasywne czujki podczerwieni, czujki ultradźwiękowe i czujki mikrofalowe. Ponadto należy przewidzieć czujki magnetyczne, kontaktrony na drzwiach wejściowych. Nie wymaga się czujek stłuczeniowych szkła czy też czujek reagujących na różnego rodzaju drgania i wibracje. Centrala alarmowa powinna uruchomić alarm dźwiękowo-świetlny oraz przesłać sygnał poprzez sieć GSM na wybrane numery telefonów. Załączanie alarmu przy pomocy manipulatorów zlokalizowanych przy dwóch wejściach do budynku oraz przy drzwiach zewnętrznych do węzła cieplnego (należy przewidzieć wydzielenie węzła jako oddzielnej strefy chronionej ze względu na wymagany całodobowy dostęp do węzła dla pracowników Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego). Przewidzieć możliwość sterowania ze smartfona (np. dyrektora placówki).

System ma być zgodny z normą PN-EN 50130-5:2002 w stopniu Grade 2.

# Wymagania dotyczące wykończenia

## Tynki, okładziny zewnętrzne

Należy stosować materiały elewacyjne wysokiej jakości, zapewniające obiektowi zarówno odpowiedni wygląd podkreślający rangę obiektu, jak i trwałe, i odporne na starzenie się pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Zakazuje się stosowania na elewacji nieosłoniętego muru z cegieł, betonu, pustaków itp. Ograniczenie nie dotyczy cokołów do wysokości max. 0,6 m.

Zakazuje się stosowania tynków cienkowarstwowych mineralnych, tynków malowanych oraz okładzin z drewna. Dopuszcza się zastosowanie tynków barwionych w masie. Zastosowane materiały elewacyjne muszą być odporne na wilgoć 
i uniemożliwiać porost alg i porostów (zalecane są tynki silikonowo-silikatowe) a także umożliwiać umycie myjką ciśnieniową.

Iluminacja elewacji - należy przewidzieć możliwość iluminacji elewacji po zapadnięciu zmroku. Do oświetlenia należy stosować oświetlenie LED.

Elementy zaprojektowane w innym kolorze niż biały należy przewidzieć do wykończenia w elementach typu Alucobond, Trespa itp. Należy przewidzieć rozwiązanie upodabniające bryłę wejściową do klocka (12 paneli okrągłych).

Szczegóły wymagań powierzchni zewnętrznych znajdują się na rysunkach elewacji w projekcie architektoniczno-budowlanym przekazanym przez Zamawiającego i stanowiącym załącznik do niniejszego PFU.

## Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

Aluminiowa z roletami zewnętrznymi, sterowanymi napędem elektrycznym miejscowo i centralnie (w tym także zintegrowanym z BMS). Szyby w drzwiach i oknach należy przewidzieć ze szkła bezpiecznego klasy P2A. Drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną wyposażyć w samozamykacze. Wszystkie drzwi zewnętrzne i drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposażyć w system „jednego klucza”, dostarczyć minimum 8 kluczy.

## Stolarka drzwiowa wewnętrzna

RAMA Rama skrzydła z klejonki drewnianej. 
POKRYCIE Okleina HPL, CPL min 0,7 mm. Monochromatyczne
POSZYCIE Płyta HDF. 
WYPEŁNIENIE • płyta wiórowa otworowa • płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem 
OBRZEŻE Pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6mm. Górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła
OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA Wykonana z blachy stalowej o grubości min.1,5 mm. Część felcowa ościeżnicy kotwiona do ściany murowanej załączonymi kołkami rozporowymi lub wkrętami samogwintu.
W przypadku konieczności nawiewu wentylacji – panel nierdzewny.

Przykład spełniający wymagania: PORTA-ENDURO (dopuszcza się oczywiście produkty innych producentów o porównywalnych parametrach. Za parametry porównywalne uznane zostanie spełnienie klasy mechanicznej 3 wg PN-EN 1192).

Powyższe wymogi nie dotyczą drzwi do poczekalni oraz drzwi na klatkę schodową, które należy wykonać jako szklane w ramach o konstrukcji aluminiowej, spełniającej wymagane przepisy z zakresu ochrony ppoż.

Drzwi techniczne nie widoczne z dróg komunikacji ogólnej mogą być malowane proszkowo. W razie konieczności stosowania drzwi ppoż. lub dymoszczelnych można stosować drzwi z przeszkleniami lub bez (drzwi na klatkę schodową i do poczekalni obowiązkowo przeszkolone).

Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Drzwi z węzłów sanitarnych ogólnodostępnych oraz inne drzwi mogące zmniejszać wymaganą szerokość ewakuacji należy wyposażyć w samozamykacze. Stolarkę drzwiową należy dostarczyć z klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków 
z kompletem 4 kluczy na jedne drzwi. Drzwi do pokoi porad i terapii wyposażyć w system „master” klucza, czyli jeden klucz, który umożliwia nadzorowi otworzyć każdy pokój, plus klucze dla opiekunów poszczególnych pokoi umożliwiające otworzyć tylko jeden pokój, dostarczyć min. 8 kluczy „master” i min. po 4 klucze dla każdych drzwi.

## Parapety zewnętrzne

Zgodnie z wybranym systemem okiennym np. parapety metalowe (aluminium, tytan-cynk,) parapety z materiałów kompozytowych typu solid surface, konglomerat lub kamień.

## Wykończenie ścian wewnętrznych

Ściany, muszą spełniać wymogi estetyczne i być wykończone w sposób umożliwiający czyszczenie lub szorowanie. Powinny być otynkowane lub wykończone w inny sposób (okładziny, płytki ceramiczne itp.) Dopuszcza się stosowanie betonu architektonicznego bez tynkowania (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, gdzie wymaga się powierzchni zmywalnych z płytek ceramicznych lub okładzin zmywanych na pełną wysokość pomieszczenia).

Płytki ceramiczne - glazura Norma PN-EN 144110, nasiąkliwość ≤2,5%, siła niszcząca >100 N/mm², odporność na plamienie min 3, odporne na szok termiczny, odporność na kwasy i zasady GLB. W pomieszczeniach malowanych z wymogiem zmywalności należy zastosować na tynku wodoodpornym satynową, bezrozpuszczalnikową farbę lateksową lub krzemianową o parametrach nie gorszych (Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolność krycia klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub równoważną.

Malowanie ścian farbami akrylowymi lub krzemianowymi o podwyższonej wytrzymałości i parametrach nie gorszych niż (klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300) lub równoważną.

Na ciągach komunikacji ogólnej należy na ścianach zastosować kątowniki ochronne do wysokości minimum 1,5 m na wszystkich narożach wypukłych.

## Podłogi, cokoły

W pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu (o ile przepisy nie stanowią inaczej) takich jak pokoje porad i terapii  stosować wykładziny PCV o klasie ścieralności T 
i  grubości min. 2,0mm i warstwie użytkowej min. 0,8mm z powierzchnią zabezpieczoną PUR i zabezpieczeniem antygrzybicznym, i antyfungicytowym oraz co najmniej trudnozapalne (kolorystyka do 3 kolorów w prostych wzorach np. pasy, uzgodniona z Zamawiającym) wywinięte łagodnie na ścianę na wysokość do wysokości 15cm. lub panele podłogowe AC5

Płytki gresowe antypoślizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne 
i przeciwślizgowe Bla GL, R10 i R10B [Norma PN-EN 14411:2013-0414411] przenoszące obciążenie 500kg/m2 zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie >45N/mm². Odporne na szok termiczny, pęknięcia włosowate, odporne na działanie sad i kwasów, GLA, GHB, odporność na plamienie min. 4/5, odporność na ścieranie klasa IV i V. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej 
i zaleceń producenta. We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, tam gdzie na ścianach są ułożone płytki, niezależnie od zastosowanych materiałów na podłogach należy wykonać cokoły z płytek gresowych o wysokości min. 8 cm.

W pomieszczeniu pracowników gospodarczych ze względu na lokalizację szafy komputerowej zaprojektować wykonanie wykładzin homogenicznych PCW przewodzącą, grubość 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm, klasa użytkowa 34/43, ścieralność - ubytek grubości EN 660 grupa P, waga 3000g/m, zabezpieczenie powierzchni iQ PUR poliuretan przewodzący, właściwości elektrostatyczne (opór) R<=10/6 Ohm, wgniecenie resztkowe≤ 0,03mm lub równoważne. Wykładzinę wywinąć na ścianę na wysokość min. 15 cm.

## Schody i balustrady

Schody wykonywać o konstrukcji żelbetowej obkładać płytkami gresowymi (ścieralność KLASA V  - PEI 5, antypoślizgowość R11). Balustrady wykonywać ze stali nierdzewnej lub poddane procesowi galwanizacji (niklowane, chromowane, inox) o wymaganej wysokości 110 cm, spełniające warunki przenoszenia sił poziomych i inne określone w PN. z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego.

## Parapety wewnętrzne

Wykonać z płyt kamiennych lub konglomeratu w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej i pomieszczenia.

## Sufity

Sufity podwieszane w pomieszczeniach wykończyć w sposób estetyczny i zapewniający właściwe walory użytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia w szczególności wymaganiami sanitarnymi oraz wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Należy przewidzieć możliwość rewizji przestrzenii między sufitem podwieszanym a stropem. Zaleca się stosowanie akustycznych sufitów kasetonowych

## Dach i pokrycie dachu

Pokrycie dachowe należy wykonać z materiałów, dla których producent lub wykonawca pokrycia deklaruje bezawaryjność nie mniejszą niż 20 lat. Do odprowadzenia wód opadowych z dachu należy zastosować systemy 
z podgrzewanymi wpustami. Zamawiający oczekuje pisemnej gwarancji na bezawaryjność pokrycia nie mniejszą niż 20 lat.

## Rury spustowe i rynny

Rynny i rury spustowe prowadzone po elewacji z blachy stalowej ocynkowanej 
gr. 0,6 mm, kolor dopasowany do kolorystyki elewacji. W przypadku rur spustowych prowadzonych wewnątrz budynku lub w konstrukcji przegród budowlanych (tzw. ukryte) należy zastosować systemowe rozwiązania o wysokiej szczelności tj. np. zgrzewane, rury należy prowadzić z zastosowaniem w otuliny izolacyjnej zapewniającej parametry przegrody U ≤ 0,15 [W/(m2 x K)]. Rynny i rury spustowe – system odwodnienia dachu należy wyposażyć w urządzenia zapobiegający oblodzeniu (np. podgrzewanie rur spustowych i odpływów wraz z automatyką sterującą).

## Wycieraczki

Zewnętrzne przed wejściami do budynku stalowe systemowe, wewnętrzne szczotkowe systemowe. Elementy wycieraczek zabezpieczyć przed kradzieżą i łatwym demontażem przez osoby postronne.

## Armatura

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, umywalki, miski ustępowe i pisuary ceramiczne, o jakości nie gorszej niż Koło (poza linią budżetową), montowane na ścianach (umywalki na blatach), a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego systemu spłukiwania. Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej. Armatura wandaloodporna.

## Logo na obiekcie, tablice kierunkowe, piktogramy i oznaczenia

Wykonawca zaprojektuje i wykona oznaczenie obiektu jak logo i nazwa, obiektu 
w postaci plafonu podświetlanego LED lub neonu umieszczonego na budynku, pylony z informacjami kierunkowym przy wykorzystaniu logo i kolorystyki zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać estetyczne tabliczki informacyjne przydrzwiowe, w ciągach komunikacyjnych tabliczki kierunkowe oraz w korytarzu przy wejściu głównym, tablice z regulaminami i piktogramy kierujące na drogi ewakuacyjne. Przed montażem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wzory tablic do zaakceptowania.

Uwaga:

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi być uzgodniona z Zamawiającym. Dla wszystkich proponowanych rozwiązań należy uzyskać akceptację Zamawiającego. Forma przedstawienia 2D i 3D w tym wizualizacja (min 3 na każde pomieszczenie). Zaprojektowane i preferowane w PFU rozwiązania w zakresie doboru materiałów 
i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kolorystyka pomieszczeń wg projektu aranżacji i kolorystyki wnętrz (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka). Przy pracach wykończeniowych należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące, materiały do wykonania tynku szlachetnego i docieplenia elewacji. Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). W pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć należy bezwzględnie wykonać izolacje przeciwwodne (np. folia w płynie). Należy wykonać izolację termiczną ścian i stropu maszynowni dźwigu. Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem leżą w gestii Wykonawcy. Materiały przyjęte do wbudowania należy dobierać tak, aby były trwałe estetyczne, dobre jakościowo 
o optymalnych cenach zapewniające możliwości realizacji projektu i trwałość 
minimum 10-cio letnią w przyjętym budżecie.

# Wymagania dotyczące zagospodarowanie terenu

W ramach zadania należy wykonać zagospodarowania terenu wokół budynku.

Należy przewidzieć wykonanie utwardzeń, dróg pożarowych, dróg dojazdowych, parkingów, chodników. Ilość miejsc parkingowych powinna być zgodna z wymogami przepisów i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ale nie mniejsza niż 40 miejsc postojowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych).

Prace związane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmować obszar oznaczony na załączonym projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w najbliższym otoczeniu.

W zakresie zagospodarowania należy wykonać:

- chodniki/dojścia do wejść do budynku z kostki betonowej,

- miejsca postojowe z kostki betonowej,

- drogi wewnętrzne i place manewrowe w tym drogi pożarowe i zjazdy na drogę publiczną,

- elementy małej architektury (ławki, klomby itp.),

- zieleń niską (trawniki) średniowysoką i wysoką (nasadzenia krzewów i drzew),

- przyłącza i infrastruktura techniczna. Wszystkie przyłącza do budynków powinny być wykonane jako podziemne.

- Budowa jednego nowego zjazdu z drogi publicznej wraz z likwidacją jednego istniejącego zjazdu z drogi publicznej oraz przebudowa drugiego zjazdu z drogi publicznej. (całość w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg)

- Przebudowa/przeniesienie (w uzgodnieniu z MZK oraz Miejskim Zarządem Dróg) przystanku autobusowego komunikacji miejskiej.

- Przebudowa/przeniesienie (w uzgodnieniu z Energia, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. oraz z Miejskim Zarządem Dróg) lampy oświetleniowej kolidującej z wjazdem.

Projekt zagospodarowania działki, dróg, chodników i placów wraz zielenią, nasadzeniami i elementami małej architektury musi być spójny z przedłożonym projektem architektoniczno-budowlanym. Wszelkie zmiany w projekcie odbiegające od projektu architektoniczno-budowlanego wymagają akceptacji Zamawiającego. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu muszą być zaprojektowane 
o podwyższonej odporności na działanie wandali.

Wzdłuż ulicy Armii Krajowej (do skrzyżowania z ul.Kantaka, t.j. ok 150mb) należy zaprojektować i wykonać nowy murek ogrodzeniowy. Ogrodzenie frontowe w formie murku o wysokości 90cm (długość ok.150mb) ftynkowany tynkiem silikonowo-silikatowym w kolorze białym z opierzeniem z blachy powlekanej w kolorze antracyt.

Miejsca parkingowe o szerokości 250 cm i 360 cm wykonać z kostki brukowej pełnej 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach z uwagi na ograniczenia wynikające z bilansu terenu za zgoda Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie płyt ażurowych. W takim przypadku należy wykonać w sposób widoczny i trwały wydzielenia stanowisk postojowych. Na każdym stanowisku od strony chodnika zastosować ogranicznik, odbój z krawężnika drogowego ułożonego na płasko lub odboju gumowego przykręcanego do nawierzchni jak na poniższym zdjęciu.

## Nawierzchnie utwardzone

Roboty ziemne związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie 
z obowiązującą normą. Zwrócić należy szczególną uwagę na zagęszczenie dna koryta przed wykonaniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników zagęszczenia. W przypadku występowania nasypów grunt należy zagęszczać warstwami grubości 20 cm z ewentualnym skropieniem wodą. Nasyp ten zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 wg normy PN – S 02205.

Należy przewidzieć ewentualną rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych nawierzchni. Jezdnie muszą spełniać wymagania dla dróg pożarowych, min. powinny posiadać odpowiednią podbudowę oraz nośność.

UWAGA : Ze względu na występowanie gruntów nasypowych należy przewidzieć pełną wymianę gruntu.

Krawężniki placów i chodników od strony terenów trawiastych wykonać 
z krawężników betonowych wibroprasowanych z fazowaną krawędzią. Przy projektowanym spływie wody na teren, stosować krawężnik opuszczony. Na placach 
i przy jezdniach z kostki betonowej – stosować krawężnik betonowy, fazowany.

### Nawierzchnia dróg z betonu asfaltowego (opcja):

- 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8,

- 7 cm - warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16W,

- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm≥2,5 MPa,

### Nawierzchnia dróg z kostki betonowej:

- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej kształt kolor zaakceptowany przez Zamawiającego (należy przewidzieć 30% nawierzchni w kolorze innym niż szary), kolorem należy odznaczyć powierzchnie np. o innym przeznaczeniu użytkowym,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm≥2,5 MPa,

### Nawierzchnia parkingów z kostki betonowej i płyt drogowych betonowych ażurowych:

- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej i płyt drogowych betonowych ażurowych, kształt kolor zaakceptowany przez Zamawiającego (należy przewidzieć rozgraniczenie miejsc postojowych między sobą i o ile będzie to konieczne od drogi z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej w kolorze innym niż szary),

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm≥2,5 MPa,

### Chodnik z kostki betonowej

- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, kształt kolor zaakceptowany przez Zamawiającego (należy przewidzieć 40% nawierzchni w kolorze innym niż szary),

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm≥2,5 MPa,

### Projektowana zieleń

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych powinna być zgodna z wymogami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy zagospodarować tereny zielone poprzez wysianie trawy na podłożu przygotowanym do takiej nawierzchni, nasadzenia krzewów zimozielonych w ilości min. 1 szt. na każde rozpoczęte 30 m2 terenów zielonych, bylin i traw ozdobnych w ilości min. 1 szt. na każde rozpoczęte 20 m2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni w obrębie opracowania, opracowanie projektu nasadzeń, wykonanie zagospodarowania terenu zielenią niską, średnią i wysoką z maksymalnym możliwym wykorzystaniem zieleni istniejącej. Przed rozpoczęciem prac obejmujących zagospodarowanie terenów zielonych należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt nasadzeń.

Należy zaprojektować i wykonać nasadzenie atrakcyjnej zieleni w strefie wejściowej budynku oraz w części obok budynku przeznaczonej na miejsce rekreacji 
i wypoczynku o rozmiarach i układach kompozycyjnych, odpowiadających funkcji i przeznaczeniu ora komponujących się z budynkiem i otoczeniem. Na wyspach przy chodniku oraz przy bocznych elewacjach budynku zaprojektować i nasadzić krzewy niskie i płożące.

Dla sadzonych żywopłotów założyć wysokość min. 120 cm, krzewów wysokość min. 50 cm. Wszystkie rośliny sadzić w zaprawionych odpowiednio dołach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić pielęgnację gwarancyjną posadzonej i przesadzonej zieleni wysokiej oraz trawników w okresie min. 1 roku od zakończenia budowy oraz gwarancję dla nasadzonego materiału min. 3 lata. Zamawiający nie dopuszcza sadzenie drzew i krzewów iglastych typu tuje itp.

### Nawodnienie i automatyczny system podlewania zieleni

Należy zaprojektować system nawadniania wszystkich roślin dostosowany do zastosowanego gatunku pozwalający automatycznie w okresie szczególnie letnim zapewnić minimalną ilość wody zapewniający właściwy wzrost roślin. Stosować system wyposażony w czujniki i automatykę sterującą dostosowującą ilość 
i częstotliwość podlewania do potrzeb poszczególnych roślin. Stosować rozwiązania techniczne o podwyższonej odporności na działanie wandali. Do podlewania wykorzystać w pierwszej kolejności wodę z retencji, a braki uzupełnić wodą z sieci miejskiej. Do podlewania terenów zielonych należy zaprojektować i zainstalować wodomierz umożliwiają rozliczanie dostawcą opłat tylko za zużycie wody. Projekt należy uzgodnić z dostawcą wody.

### Oświetlenie terenu

Należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia terenu zgodnie z wytycznymi zwartymi w części PFU Instalacje eklektyczne.

### Projektowane ogrodzenie

Zamawiający nie przewiduje ogrodzenia od frontu budynku poza nowym "murkiem". Należy zaprojektować i wykonać płoty od sąsiadów oraz wydzielający teren Poradni od zabudowań szkolnych. Kształt, rodzaj i zakres ogrodzenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Ogrodzenie wykonać z systemowego ogrodzenia panelowego z podmurówką z płyt żelbetowych i wysokości 1,73 m. Słupki stalowe z profili zamkniętych 40x60x2,5 osadzone w stopie fundamentowej dn. 20 cm na głębokości min. 80 cm od gruntu, panele z siatki, z prętów 4 mm o oczkach 50x200 mm, podmurówka z płyt żelbetowych gr. 6 cm i wys. 20 cm oraz łączników do podmurówki. Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemna zieleń RAL 6005, wymagana gwarancja na powłoki malarskie min. 10 lat.  Należy przewidzieć możliwość wykonania w granicy ścian oddzielenia pożarowego przy zlokalizowanych w granicy działki budynkach gospodarczych (łączna powierzchnia ewentualnej ściany ppoż max 32m2 + podziemna część fundamentowa) Zwraca się uwagę, że teren działki nr 5, 6/10 i 6/19 stanowi pas drogowy i ma być ogólnodostępny (nie ogrodzony).

### Mała architektura

Wykonawca zaproponuje, zaprojektuje i wykona elementy małej architektury niezbędne z punktu widzenia funkcji i przeznaczenia obiektu tj. np. ławki (sugestia -kolorowe bloki ze szczelnego polerowanego betonu barwionego w masie; wymiary bloków 120x120x45cm – 10szt. w 5 różnych kolorach jako imitację klocków - zielony, biały, czerwony, żółty, niebieski), kosze na śmieci, stojaki na rowery, gazony, klomby z zielenią, pylony informacyjne i inne elementy zagospodarowania niezbędne z punktu widzenia walorów estetycznych i użytkowych.

### Wody opadowe

Wody opadowe z dachów i nawierzchni utwardzonych leżących bezpośrednio przy budynku należy retencjonować na terenie działki w przewymiarowanych rurociągach odpływowych lub w podziemnych szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 50 m3(chyba, że z wyliczeń, aby spełnić wymogi stawiane przez PWiK Wodan, wynika większa ilość). Zbiorniki umieścić pod terenem zielonym. Woda ze zbiorników wykorzystywana będzie do podlewania zieleni. Należy zapewnić ze zbiorników przelew awaryjny do kanalizacji deszczowej zabezpieczający przepełnienie zbiorników oraz czujniki poziomu wody z możliwością odczytu w budynku poprzez system BMS. Wody opadowe z parkingów i dróg wewnętrznych odprowadzić za pomocą wpustów deszczowych lub odwodnienia liniowego poprzez nowoprojektowane kanały deszczowe i przykanalik do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami przez PWiK Wodkan S.A. Konstrukcja wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego musi być dostosowana do nośności projektowanej nawierzchni.

Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować i ukształtować, aby zapewnić swobodny spływ wód deszczowych do projektowanych wpustów. Zabrania się kierowania wód opadowych na ulicę. Po zakończeniu budowy należy cały teren oczyścić i uporządkować.

### Wstępna infrastruktura kanałowa

### Należy wykonać wstępną infrastrukturę kanałową (peszel) umożliwiającą w przyszłości* wykonanie 6 miejsc do ładowania samochodów elektrycznych (na miejscach dla niepełnosprawnych najbliższych budynkowi plus jedno miejsce sąsiednie) wraz z 6 miejscami w rozdzielni elektrycznej umożliwiających w przyszłości* przyłączenie 6 punktów ładowania samochodów elektrycznych z mocą 3,7 kW każdy.

* W chwili obecnej nie przewiduje się wykonania tych punktów ani zabezpieczenie mocy. Obecne przepisy wymóg taki wprowadziły w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. Infrastruktura kanałowa ma być przygotowana na wypadek obniżenia progu wymagalności.”

# Wymagania dotyczące wyposażenie obiektu

Obiekt powinien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, 
w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby interesantów. Wszystkie elementy wyposażenia nie będące urządzeniami powinny mieć gwarancję jakość minimum równą udzielonej gwarancji na obiekt. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być przeznaczone do użytku publicznego, być bezpieczne i wandaloodporne.

## Pomieszczenia i ich wyposażenie sprzętowe objęte zamówieniem:

- lady i szafy zabudowane kącików kuchennych przy pokoju nauczycielskim i sekretariacie oraz w ograniczonym zakresie (bez urządzeń elektrycznych) w pomieszczeniu pracowników gospodarczych (pełna zabudowa kuchenna z szafkami dolnymi o wysokości 86-90cm oraz szafkami wiszącymi od wysokości 150cm do sufitu, z płyt lakierowanych i blatów z kamienia lub konglomeratu oraz z urządzeniami typu lodówka, zlew, zmywarka, ekspres do kawy z podłączeniem do wody, ekspres do kawy z podłączeniem do wody w poczekalni itd.) itp.,

- biały montaż (umywalki wraz z blatami, wymagane szafki pod umywalkami, sedesy, pisuary, poręcze dla niepełnosprawnych, kabina prysznicowa z brodzikiem, podajniki do mydła, papieru, suszarki do rąk itp.)

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych, w każdej łazience profesjonalne suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie, lustra, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do w.c., kosze na odpady i inne niezbędne do prawidłowej eksploatacji obiektu,

- telewizory w pomieszczeniach gdzie jest to wymagane zgodnie z PFU i monitory do wizualizacji systemów elektronicznych funkcjonujących w obiekcie.

Uwaga:

Wyposażenie ruchome takie jak: meble biurowe, krzesła i stoły, tablice stojące, czajniki, nie stanowią przedmiotu zamówienia za wyjątkiem niezbędnego wyposażenia na stałe połączonego z budynkiem np. stanowiącego część instalacji i wyposażenia sanitarnego, szafy z urządzeniami, zabudowa kuchenna z urządzeniami oraz niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie np.gaśnice itp.

## Wyposażenie ppoż.

- gaśnice, koce gaśnicze itp.

- piktogramy kierunków ewakuacji,

- plansze i schematy informacyjne,

- instrukcje pożarowe,

- inne wymagane przepisami szczegółowymi.

Uwaga: wyposażenie ppoż. montować w szafach i wnękach specjalnie do tego celu zaprojektowanych. Po uzgodnieniu z Zmawiającym dopuszcza się montaż na naścienny o ile nie utrudnia to komunikacji.

## Informacja wizualna:

- numery administracyjne w strefie wejściowej do budynku,

- podświetlane gabloty informacyjne,

- tablice informacyjne główne, wizytówki przydrzwiowe,

- inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga: należy wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp.

# Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

## Wstęp

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji „Budowa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Armii Krajowej/Kantaka

( ID DZIAŁKI 301701_1.0097.7/8) -  obiekt będzie zlokalizowany przy ul.Armii Krajowej na działce położonej przy ul.Kantaka.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego oraz sztuką budowlaną.

### Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta działającego na rzecz Wykonawcy, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszym PFU, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

### Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działania w zakresie:

- organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności 
z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów,

- zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- jakości zastosowanych materiałów,

- właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich,

- ochrony środowiska w czasie wykonania robót,

- ochrony przeciwpożarowej,

- ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrony i utrzymania robót,

- stosowania się do prawa i innych przepisów,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa w obrębie budowy,

- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### Materiały

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wilgocią, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę uzgodnionych z Zamawiającym.

Wariantowe stosowanie materiałów

W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących równoważne pod względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne i urządzenia. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń 
i materiałów pod warunkiem, że są odpowiednie technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań programu. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

## Zasady kontroli jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

### Pobranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznaczone, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

### Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

### Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

### Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową oraz ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

### Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

## Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

- Pozwolenie na budowę  oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach.

- Projekt architektiniczno-budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez Zamawiającego oraz jego modyfikacje wykonane przez Wykonawcę (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), projekt wykonawczy.

- Plan BIOZ.

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

- Dziennik montażu jeżeli zachodzi konieczność jego prowadzenia.

- Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.

- Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.

- Książka obmiarów jeżeli zachodzi konieczność jej prowadzenia.

- Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 
i finansowych budowy.

- Protokoły prób i badań.

- Dokumenty potwierdzające jakość oraz pochodzenie materiałów i urządzeń.

- Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów maszyn i materiałów.

- Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym.

- Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych.

- Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

- Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu.

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska pracy, ogólne dla obiektu.

- Dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto.

- Operat odbioru końcowego - 3 egz.: zawierający komplet dokumentów.

Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji.

Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania robót, związane z:

- wykonaniem projektu,

- wykonanie badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego 
z prowadzonymi robotami,

- umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na urządzeniach obcych,

- opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie 
o przystąpieniu do użytkowania).

Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia.

Uczestnicy przetargu – zamówienia publicznego powinni zapoznać się 
z uzgodnieniami i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego, uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania „rysunków” wynikających z tych informacji.

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji i urządzeń stałych objętych zamówieniem.

Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli.

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar:

- obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju),

- obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — długości, szerokości, powierzchnia zabudowy.

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, robot podlegających obmiarowi częściowemu.

### Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerwy w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

- wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót,

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajęcia stanowiska.

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

### Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. Księgę obmiarów należy prowadzić w przypadku kosztorysowego rozliczenia robót w innych przypadkach jej prowadzenie nie jest konieczne.

### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne np. 
z dostawcami materiałów budowlanych i urządzeń, podwykonawcami itp.,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i notatki z ustaleń w szczególności pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego,

- korespondencja na budowie.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawicieli Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za prowadzenie i zabezpieczenie dokumentów budowy w imieniu Wykonawcy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

## Odbiory

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

### Odbiór częściowy

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- dziennik budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

### Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

## Dokumenty do odbioru końcowego robót

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 2 egzemplarzach:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- dziennik budowy i księgi obmiaru,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami,

- protokół badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT),

- operat odbioru końcowego.

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

Operat odbioru końcowego

Operat odbioru końcowego należy opracować w 2 egz.:

1 egz. dokumentów w oryginale,

1 egz. kopia.

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte 
w teczkę lub segregator, w sposób zabezpieczający dekompletację.

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia.

Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych załączników (kserokopie) lub

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
z kompletem wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pozyskać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy, w tym dokumentację powykonawczą.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

Instrukcje obsługi i eksploatacji

Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji.

- Instrukcje ogólne - zawierające co najmniej:

- schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, linii, sieci technologicznych i z podaniem ich znaczących parametrów technicznych,

- opis działania,

- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn,

- sposób usuwania typowych awarii.

- Instrukcje stanowiskowe - dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), zawierające co najmniej:

- dane techniczne,

- opis działania,

- warunki gwarancji i rękojmi,

- dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie 
z decyzjami UDT,

- instrukcje montażu, rysunki złożeniowe,

- instrukcję konserwacji i napraw,

- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny,

- listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, instrukcję smarowania i wymiany olejów ze wskazaniem przez producenta lub ich zamienników itp.,

- opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.

- Odrębne instrukcje należy opracować dla instalacji elektrycznych oraz pomiarów 
i instalacji automatyki i sterowania. Instrukcje te powinny zawierać:

- opis funkcjonowania,

- schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

- powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe,

- powykonawcze rysunki szaf sterowniczych,

- opis programowania sterowników,

- opis programowania procesu technologicznego,

- zasady konserwacji i napraw,

- wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania.

- Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze technologii wskazanego przez Zamawiającego.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca opracuje instrukcje bhp:

- ogólne,

- stanowiskowe,

- na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne stanowiska (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie,

- wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z podaniem:

- nazwy urządzenia lub obiektu,

- oznaczenia jak w schemacie,

- danych technicznych charakterystycznych.

Uwaga: instrukcje powinny zawierać:

- wykaz prac do wykonania, których powinno być zabezpieczenie 
2 pracowników,

- wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych,

- wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów.

Instrukcje przeciwpożarowe

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb):

- ogólne stanowiskowe,

- na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoż. odrębnie opracowanego.

## Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o zakończeniu robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

## Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożarów.

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko odpadów komunalnych. Koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

## Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach zebranych przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.

## Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na ukończony fragment budowy, a w przeciwnych wypadkach Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia uzgodnionego z zarządcą dróg. Wymagane jest również usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczeń, powodowanych ruchem samochodów budowy.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

## Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

## Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego wezwanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

## Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

## Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru robót budowlanych Zamawiający ustala następujące elementy, po których wykonaniu, dokonywane kolejne odbiory częściowe, to jest:

- projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę,

- fundamenty i stan "zero";

- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem,

- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym,

- szklenie i elewacja zewnętrzna,

- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,

- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji,

- tynki, okładziny, malowanie, podłogi - posadzki, drzwi wewnętrzne na poszczególnych kondygnacjach,

- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

- roboty drogowe i parkingi,

- zieleń i inne elementy zagospodarowania i urządzenia terenu.

UWAGA !!!

Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionych uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Za wykonane prace Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust 1 umowy, w następujących częściach, związanych z zasadami dofinansowania inwestycji:

1) pierwszą część stanowi wkład własny Zamawiającego, będący wartością wynagrodzenia pomniejszoną o wartość części drugiej i trzeciej, wynikających z przyznanej promesy wstępnej Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wypłacony po zakończeniu wydzielonego etapu prac;

2) drugą część stanowi 42% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 2 730 000 zł - wypłacone po zakończeniu wydzielonego etapu prac,

3) trzecią część stanowi 43% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 2 795 000 zł - wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy.

Dotyczy to także zapłaty za wykonanie projektów i rysunków wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, związanych z realizacją wykonywanych robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi i żurawie budowlane, odwodnienie wykopów itp. Również koszty związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamierzenie budowlane stanowi zadanie własne Powiatu Ostrowskiego na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019 r. poz. 511).

# Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający jest właścicielem działki ID DZIAŁKI 301701_1.0097.7/8 zlokalizowanwj w Ostrowie Wielkopolskim ul. Armii Krajowej / Kantaka *

* obiekt będzie zlokalizowany przy ul.Armii Krajowej na działce położonej przy ul.Kantaka

Ostrów Wielkopolski, maj 2020 r.

Podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oświadczenie stanowi załącznik do PFU. Wykonawca w oparciu o sporządzony przez siebie projekt uzyska stosowną decyzję administracyjną wydaną przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zezwalającą na budowę zjazdu na drogę publiczną oraz przebudowę układu drogowego.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 
w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),

- Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1129),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1935),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 ze zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945).

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1614).

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2268).

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 
poz. 701).

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.U. z 2021 r. Poz. 2458)

- Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- Obowiązującymi normami.

Uwaga:

W przypadku zmiany prawa w takcie realizacji zadania budowlanego należy stosować przepisy aktualne na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie 
z obowiązującą regułą prawną.

# Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Mapa zasadnicza do celów projektowych,

- Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu

- Wyniki badań geologicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

- Warunki zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków PWiK Wodkan S.A.,

- Warunki techniczne dotyczące przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej ENERGA S.A.,

- Warunki techniczne dotyczące przyłączenia się do sieci ciepłowniczej OZC S.A.

# Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- zadanie należy zrealizować zgodnie zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- przed przystąpieniem do prac należy dokonać wizji lokalnej w terenie i dokonać niezbędną inwentaryzację uzupełniającą.

- ZAŁĄCZNIKI

- Projekt architektoniczno-budowlany Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim opracowany siłami Wydziału Rozwoju Powiatu  przez arch. Radosława Torzyńskiego.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Decyzja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez PWiK Wodkan S.A.,

- Protokół badania wydajności hydrantów zewnętrznych

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA S.A.,

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydane przez OZC S.A.,

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego

UWAGA:

Powyższe załączniki, w formie elektronicznej, zawarte są w jednym folderze o nazwie

PPP PROJEKT  podzielonym na podfoldery tematyczne.