# Szp-241/ZP-104/         /2023					         	           Wrocław, dnia 23.01.2024 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

# ,, Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych zgodnie z zaakceptowanym projektem – dostosowanie do obowiązujących przepisów”

# Pytanie nr 1

# Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami głównego użytkownika lądowiska, tj. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego projekt techniczny modernizacji lądowiska śmigłowców ratunkowych został pozytywnie zaopiniowany przez LPR.

# Odpowiedź:

# Potwierdzamy, projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez LPR.

# Pytanie nr 2

# Z zapisów projektu technicznego modernizacji lądowiska śmigłowców ratunkowych i rysunku PS-01 wynika, że przebudowywana opaska strefy FATO będzie miała średnicę zewnętrzną 27m i wewnętrzną 25m z szerokością opaski 1m. Proszę o potwierdzenie, że opaskę należy wykonać zgodnie z zapisami projektu, co jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dla lądowiska o strefie TLOF o średnicy 15m i strefie FATO o średnicy 25m (przy wykonaniu oznakowania strefy FATO zgodnie z rysunkiem PS-01).

# Odpowiedź:

# Strefa FATO wyznaczona została jako okrąg o średnicy 25m. Lokalizacja i wymiary opaski chodnikowej pozostają bez zmian względem stanu istniejącego, co było celowym zamierzeniem Zamawiającego (zgodnie  projektem opaskę należy jedynie przebrukować i uzupełnić ubytki). Sposób oznakowania lądowiska został pozytywnie zaopiniowany przez Użytkownika lądowiska (LPR).

# Pytanie nr 3

# Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odtworzenie trawnika w ramach strefy FATO i SA poprzez obsianie mieszanką traw zamiast położenia trawy z rolki.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza odtworzenie trawnika strefy FATO i SA poprzez obsianie mieszanką traw.

# Pytanie nr 4

# Zgodnie z punktem 6.4.1 projektu technicznego oprawy strefy TLOF należy pozostawić bez zmian. Wg wiedzy wykonawcy oprawy te zamontowane są w zagłębieniach poniżej płyty lądowiska, otoczone są sypkim materiałem stanowiącym zagrożenie dla lądującego śmigłowca. Dlatego też zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca ma przewiedzieć przebudowę ich montażu, tak aby zgodnie z przepisami były na poziomie płyty lądowiska (nie mogą wystawać powyżej 2,5 cm powyżej rzędnej płyty) i były zamontowane w sposób niezagrażający operacji startu i lądowania śmigłowca?

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza propozycję Wykonawcy w zakresie przebudowy montażu opraw strefy TLOF.

# Pytanie nr 5

# Zgodnie z punktem 6.4.2 należy zastosować dwie dodatkowe oprawy na strefie FATO do łącznej ilości 12 szt. Pragniemy zauważyć, że zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz Załącznika 14 tom II dla lądowiska naziemnego w kształcie okręgu światła powinni być rozmieszczone w odstępach nieprzekraczających 5m. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że przebudowę świateł FATO należy wykonać zgodnie z rysunkiem PS-01 i jest to zgodnie z powyższym zapisem.

# Odpowiedź:

# Oznakowanie lądowiska oraz ilość zastosowanych opraw zostały pozytywnie zaopiniowane przez Użytkownika lądowiska (LPR). Zamawiający dopuszcza ewentualne dokonanie zmian w zakresie ilości przy uprzednim uzgodnieniu proponowanych rozwiązań z LPR.

# Pytanie nr 6

# Zgodnie z punktem 6.4.2 projektu technicznego należy zastosować oprawy strefy FATO m.in. LED pracujące w standardzie NVG, IP67, montowane w ramce, z osłoną klosza, itd. Zwracamy uwagę, że powyższe zapisy są niewłaściwe dla naziemnych świateł strefy FATO. Powinny to być światła o analogicznym typie źródła światła, rozsyle, metodzie zasilania i technologii wykonania itd. jak istniejące. Nie można mieszać różnych barw i charakterystyki świetlnej w danym podsystemie świateł nawigacyjnych (Halogen-LED). Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozbudowy świateł FATO należy zastosować światła o analogicznym źródle światła, barwie, charakterystyce świetlnej jak obecnie wykorzystywane.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza zastosowanie opraw o analogicznym typie źródła światła, rozsyle, metodzie zasilania i technologii wykonania itd. jak istniejące, obecnie wykorzystywane.

# Pytanie nr 7

# W ramach rozbudowy układu zasilania i sterowania należy zastosować blokadę uniemożliwiającą równoczesne załączanie oświetlenia nawigacyjnego i oświetlenia projektorowego. Proszę o przedstawienie rozwiązania technicznego dla wprowadzenia blokady sprzętowej dla takiej blokady (sprzętowej - zgodnie z wymaganiami LPR) a w przypadku braku jej wskazania w projekcie technicznym o potwierdzenie, że zostanie zaakceptowany system wykrywający prąd na obwodzie pierwotnym oświetlenia nawigacyjnego i uniemożliwiający podanie zasilania na obwody oświetlenia reflektorowego gdy jest włączone oświetlenie nawigacyjne.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania proponowanego przez Wykonawcę systemu wykrywającego prąd na obwodzie pierwotnym oświetlenia nawigacyjnego i uniemożliwiający podanie zasilania na obwody oświetlenia reflektorowego gdy jest włączone oświetlenie nawigacyjne.

# Pytanie nr 8

# W ramach projektu technicznego modernizacji jednostkę HAPI pozostawia się bez zmian. Proszę o potwierdzenie, że kratownica w ramach której zabudowana jest jednostka HAPI jest łamliwa lub jednostka HAPI znajduje się poza strefą SA i płaszczyznami ograniczającymi wysokość zabudowy. W ramach strefy SA nie mogą się znaleźć obiekty nie łamliwe.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza możliwość zdemontowania osłony.

# Pytanie nr 9

# Proszę o potwierdzenie, że projektowany wskaźnik kierunku wiatru należy podłączyć w analogiczny sposób jak zasilany jest istniejący, ma zapewniać takie same funkcje jak istniejący i ma być sterowany wspólnie z układu zasilania i sterowania oświetlenia nawigacyjnego z istniejącym.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza podłączenie projektowanego dodatkowego wskaźnika wiatru w sposób analogiczny dla istniejącego wskaźnika.

# Pytanie nr 10

# W ramach projektu modernizacji układu zasilania i sterowania występują zapisy o rozdzielni RON, tablicy sterowania TD, sterowniku radiowym ROLC. Wg wiedzy wykonawcy obecnie zastosowane światła nawigacyjne przewidziane są do zasilania i sterowania poprzez system stałoprądowy z regulatora stałoprądowego CCR. Proszę o potwierdzenie, że jednostka zasilająca obecnie wykorzystywana to regulator stałoprądowy TCR, panel sterowania to AMS PICO a sterownik radiowy to HRC-01.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza w/w urządzenia jako obecnie wykorzystywane i nie zamierza wprowadzać zmian w tym zakresie.

# Pytanie nr 11

# W przypadku gdy dla zasilania i sterowania układu zasilania wykorzystywany jest zastaw urządzeń jak powyżej, prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu przebudowy oświetlenia nawigacyjnego zgodnie z wymaganiami instrukcji urządzeń, należy przeprowadzić rekalibrację regulatora stałoprądowego do nowego obciążenia na obwodzie.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza konieczność przeprowadzenia rekalibracji regulatora po wykonaniu modernizacji.

# Pytanie nr 12

# Dla prawidłowej wyceny modernizacji konieczne jest zapoznanie się i przeanalizowanie dokumentacji powykonawczej układu zasilania i sterowania oświetlenia nawigacyjnego oraz jednostki HAPI. Prosimy o jej udostępnienie.

# Odpowiedź:

# Dokumentacja projektowa dotycząca lądowiska dla śmigłowców sanitarnych znajduję się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami  I Utrzymania Ruchu i będzie udostępniona do wglądu po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu.

# Pytanie nr 13

# Zamawiający ogłosił postępowanie  pn „Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych zgodnie z zaakceptowanym projektem – dostosowanie do obowiązujących przepisów”.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ilość opraw strefy FATO powinna być większa niż 12. Prosimy o potwierdzenie, że prace należy wykonać zgodnie z projektem.

# Odpowiedź:

# Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.

# Pytanie nr 14

# J.w. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ilość oraz umiejscowienie projektorów oświetlenia płyty nie zapewniają zgodnego z obowiązującymi przepisami natężenia oświetlenia na środku płyty. Prosimy o potwierdzenie, że prace należy wykonać zgodnie z projektem.

# Odpowiedź:

# Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.

# Pytanie nr 15

# Obecnie zainstalowane oprawy strefy TLOF są zaniżone w stosunku do płyty lądowiska. Zgodnie z projektem płyta lądowiska ulega podwyższeniu. Czy oprawy strefy TLOF mają zostać na obecnym poziomie czy należy je podnieść?

# Odpowiedź:

# Zainstalowane oprawy należy podnieść.

# Pytanie nr 16

# Istniejące oprawy FATO są prawami naziemnymi bez żadnej osłony klosza chroniącej przed mechanicznymi uszkodzeniami. Prosimy o potwierdzenie, że nowe oprawy FATO mają mieć osłony na klosze.

# Odpowiedź:

# Należy zastosować oprawy określone w dokumentacji projektowej.

# Pytanie nr 17

# Istniejące oprawy FATO są oprawami ze źródłem światłą halogenowym bez możliwości pracy w standardzie NVG. To samo dotyczy opraw TLOF i APH. Prosimy o potwierdzenie, że nowe oprawy FATO mają mieć źródło światła LED i mają mieć możliwość pracy w standardzie NVG.

# Odpowiedź:

# Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

# Pytanie nr 18

# Na podejściu zasadniczym występuje obszar zadrzewiony. Zgodnie z dokumentacją projektową drzewa mają wysokość 136 – 138 m.n.p.m. Prosimy o potwierdzenie, że drzewa na podejściu mają zostać przycięte do wysokości płaszczyzny 125 m.n.p.m.

# Odpowiedź:

# Wysokość przycięcia drzew wynika z dokumentacji projektowej.

# Pytanie nr 19

# Mając na uwadze gatunek drzew rosnących na podejściu zasadniczym ich „przycięcie pielęgnacyjne” spowoduje, że zostaną same kikuty drzew. Czy zamawiający posiada zgodę na wykonanie takiej przycinki?

# Odpowiedź:

# Po zakończeniu postępowania przetargowego Zamawiający wystąpi o uzyskanie zgody na przycięcie drzew.

# Pytanie nr 20

# Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć nową szafę p.poż z nowym, wymaganym przepisami, wyposażeniem p.poż.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć nową szafkę p.poż. wyposażoną zgodnie z przepisami.

# Pytanie nr 21

# Projekt przewiduje rozbiórkę a następnie odtworzenie opaski chodnikowej FATO z istniejącej kostki (pkt 6.3.2). Istniejąca opaska FATO wykonana jest z płyt chodnikowych pomalowanych według starego, niezgodnego z przepisami oznakowania poziomego. Prosimy o potwierdzenie, że prace należy wykonać zgodnie z założeniem projektowym tj. do przebudowy wykorzystać istniejące płyty chodnikowe.

# Odpowiedź:

# Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

# Pytanie nr 22

# Ze względu na powierzchniowe złuszczenia i ubytki płyty lądowiska projekt przewiduje wykonanie na całej płycie nawierzchni z asfaltu lanego. Dla takiego rozwiązania projektowego, według wiedzy oferenta, niezbędne jest wykonanie warstwy szczepnej. Prosimy o podanie w jakiej technologii należy wykonać warstwę szczepną lub potwierdzeni, że prace należy wykonać zgodnie z projektem.

# Odpowiedź:

# Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie ze sztuką budowlaną i załączoną dokumentacją projektową.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.