Załącznik nr 1.2. do Formularza oferty

Część 2.  UPS-y –  2 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy Wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna: 3000VA |  |
| 2. | Moc skuteczna: 2700VA |  |
| 3. | Obudowa: Rack 2U |  |
| 4. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: minimum 5 minut |  |
| 5. | Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: minimum 14 minut |  |
| 6. | Architektura: Line-interactive |  |
| 7. | Liczba gniazd IEC C13: minimum 6 |  |
| 8. | Liczba gniazd IEC C19: minimum 1 |  |
| 9. | Komunikacja: minimum Ethernet 10/100, RS-232, USB |  |
| 10. | Oprogramowanie: minimum Aplikacja w postaci maszyny wirtualnej(Virtual appliance) dla środowiska VMWare umożliwiające bezpieczne wyłączenie maszyn wirtualnych |  |
| 11. | Wspierane systemy Minimum Windows Server, Linux, VMware Hypervisor |  |
| 12. | Pochodzenie: Nowe lub poleasingowe |  |
| 13. | Gwarancja: 36 miesięcy |  |
| 14. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizujący usługę na terenie Polski |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane UPS-y  muszą posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane UPS-y  któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenia nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzeń:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | UPS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem netto, VAT, brutto Kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. Część 2 |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………