Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia dla części II: „Motopompy pożarnicze”

| Motopompa pożarnicza (zestaw nr 1) – 2 szt. |  |
| --- | --- |
|  | Motopompy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
|  | Motopompy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.). |
|  | Muszą spełniać normę EN 14466 (PFPN 10-1500 oraz PFPN 10-1000) lub równoważną |
|  | Silnik rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy, pojemność min. 899 cm3 - (+/-1%), moc min. 48 kW (65 KM) - (+/-1%) przy min. 5.100 obr./min - (+/-1%) |
|  | Układ smarowania z suchą miską olejową. |
|  | Trójstopniowy system chłodzenia: chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym (woda/chłodziwo) + powietrzno-wodny wymiennik ciepła z wentylatorem elektrycznym + wymiennik ciepła (woda-woda). |
|  | Rozrusznik elektryczny 12V, min. 800 W (+/-1%); alternator min. 420 W (+/-1%) |
|  | Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa, zapłon sterowany elektronicznie. |
|  | Pompa jednostopniowa, odśrodkowa, wykonana z odpornych na korozję stopów metali lekkich, z pierścieniami dzielonymi bez sprzęgła, wyposażona w manometry. |
|  | Bezobsługowe, mechaniczne uszczelnienie wału; wał pompy ze stali nierdzewnej, bezpośrednio dociskany do wału korbowego. |
|  | Napęd bezpośrednio z silnika. |
|  | Profilowany wirnik oraz profilowana kierownica/dyfuzor w spiralnej obudowie. |
|  | Pompka zasysająca: - napędzana pasowo tłokowa pompka zasysająca ze sterowanym elektrycznie sprzęgłem magnetycznym i sterowanym elektrycznie zaworem ssawnym. |
|  | Wolny wylew: min. 2,250 l/min przy min. 4 bar i min. 1,5 m wysokości ssania (+/-1%) |
|  | Ciśnienie zamknięcia min. 16,7 bar (+/-1%) |
|  | 1x nasada ssawna Storz A (110) z sitem ssawnym; |
|  | 2x nasada tłoczna Storz B (75) z zaworami wrzecionowymi |
|  | Kulowy zawór odwadniający. |
|  | Manowakuometr: -1/0/25 bar. |
|  | Manometr: 0/25 bar |
|  | Akumulator AGM 12V, min. 18 Ah - (+/-1%) |
|  | Odłączalna głowica oświetleniowa LED (12 V, min. 15W (+/-1%), min. 1000 lm (+/-1%)) z kablem spiralnym. |
|  | Oświetlenie wlewu paliwa. |
|  | Wtyczka FIRECAN (DIN 14700) |
|  | Zbiornik paliwa min. 20 litrów (czas pracy przy normalnej wydajności - ok. 1.5 h) (+/-1%) |
|  | Możliwość uzupełniania paliwa podczas pracy pompy (poświadczone certyfikatem). |
|  | Wymiary maksymalne (D/SZ/W): 925/640/850 mm (+/- 5 cm) |
|  | Maksymalna masa operacyjna zgodnie z EN 14466 lub równoważną: max 166 kg (+/-2kg) |
|  | Działająca automatycznie mechaniczna ochrona termiczna (zapobiega przegrzaniu pompy; automatyczne otwarcie zaworu przy temp. wody ok. +60C i automatyczne zamknięcie przy temp. wody ok. +55C - (+/-1%)). |
|  | Gniazdo NATO do uruchomienia awaryjnego (do podłączenia kabli rozruchowych akumulatora/do zewnętrznego rozruchu). |
|  | Gniazdo niskoprądowe MAGCODE 12V 2-pinowe (z magnetycznym podpięciem do złącza ładującego). |
|  | Motopompa przenośna – min. 4 odchylane rączki transportowe. |
|  | Wydajność przy 3 m wys. ssania i wężu STORZ A/110 – min. 1000 l/min, min. 15 bar (+/-1%) |
|  | Wydajność przy 3 m wys. ssania i wężu STORZ A/110 – min. 1580 l/min, min. 12 bar (+/-1%) |
|  | Wydajność przy 3 m wys. ssania i wężu STORZ A/110 – min. 1750 l/min, min. 10 bar (+/-1%) |
|  | Wydajność przy 3 m wys. ssania i wężu STORZ A/110 – min. 1940 l/min, min. 8 bar (+/-1%) |
|  | Wydajność przy 3 m wys. ssania i wężu STORZ A/110 – min. 2020 l/min, min. 6 bar (+/-1%) |
|  | Wydajność przy 3 m wys. ssania i wężu STORZ A/110 – min. 2100 l/min, min. 4 bar (+/-1%) |
|  | Obrotowe nasady tłoczne - kierunek tłoczenia wody może być regulowany. |
|  | Uchwyt klucza do nasad w pobliżu nasady ssawnej. |
|  | Boczny panel sterowania z cyfrowym manometrem (informacje na wyświetlaczu, m.in.: obroty, motogodziny, czas do następnego przeglądu, poziom paliwa, temperatura wody chłodzącej) |
|  | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |
| MOTOPOMPA POŻARNICZA (zestaw nr 2) - 1 kpl. |  |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model). |
|  | Motopompa musi być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jej poprawnej pracy). |
|  | Motopompa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.). |
|  | Chłodzący układ cyrkulacyjny. |
|  | Ochrona przed przegrzaniem. System automatycznie zatrzyma silnik po przekroczeniu temperatury 80°C (+/-1%) |
|  | Obrotowe nasady tłoczne - kierunek tłoczenia wody może być regulowany. |
|  | Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa). |
|  | Ładowarka akumulatora |
|  | Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/ min. 35W (+/-1%) |
|  | Silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą. |
|  | Moc nominalna: min. 60 KM (min. 44 kW) (+/-1%) |
|  | Pojemność zbiornika min 24 l (+/-1%) |
|  | Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne). |
|  | Akumulator 12 V- min. 16Ah/5h (+/-1%) |
|  | Pompa jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa. |
|  | Nasady tłoczne 2 x STORZ B (75). |
|  | Nasada ssawna 1 x STORZ A (110). |
|  | Zasysanie wody max. wys. ssania: 9 m (+/-1%) |
|  | Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa). |
|  | Dla wysokości ssania min. 1,5 m - przy ciśnieniu 8 bar: min. 2 067 l/min (+/-1%) |
|  | Dla wysokości ssania min. 7,5 m - przy ciśnieniu 8 bar: min. 1 154 l/min (+/-1%) |
|  | Wymiary maksymalne (D/SZ/W) 740/750/855 mm (+/-5 cm) |
|  | Maksymalna masa operacyjna: 140 kg (+/-2 kg) |
|  | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |