Łódź, 29.11.2024 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: Postępowania na  zakup i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla Szpitala MSWiA w Łodzi   - numer sprawy: 28/R/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Zamawiający wskazuje, iż instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej bądź potwierdzenie, iż postępowanie jest prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że postępowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Zamawiający określił moc minimalną modułów fotowoltaicznych na wartość min. 350 kWp proszę o potwierdzenie, iż zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga modułu fotowoltaicznego o mocy min. 350 W.

Odpowiedź: Jest to oczywista omyłka pisarska. Zamawiający wymaga modułu fotowoltaicznego o mocy min. 350 W.

- Proszę o informacje kto pokrywa koszty związane z demontażem infrastruktury kolidującej z projektowaną instalacją PV na elewacji budynku.

Odpowiedź: Infrastrukturę kolidująca z projektowaną instalacją PV należy przenieść w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnia połączenie internetowe do monitoringu instalacji PV.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga monitoringu instalacji pv.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości łączenia uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem także wówczas, jeżeli Wykonawcy zrealizowali wymagane zamówienie w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- W pkt 1 Formularza ofertowego widnieje zapis o załączniku o nazwie ,,Parametry techniczne” – załącznik nr 1a1 do SWZ. W załączonych do postępowania plikach w/w dokument nie występuje. Proszę o udostępnienie bądź weryfikacje zapisów formularza.

W dziale III SWZ jest mowa o przedmiotowych środkach dowodowych. Z kolei formuła całego zadania polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji, zatem to do Projektanta należy dobór odpowiednich urządzeń, a więc przedstawianie kart katalogowych i instrukcji urządzeń na etapie składania oferty jest bezzasadne, a wręcz niemożliwe, gdyż konkretne parametry urządzeń nie są jeszcze znane. Wnoszę zatem o rezygnację Zamawiającego z wymogu przedstawiania przedmiotowych środków dowodowych na tym etapie postępowania.

Odpowiedź: W pkt 1 Formularza ofertowego Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Prawidłowy zapis: Oferujemy dostarczenie urządzenia spełniającego wymagania określone w załączniku ,,Opis przedmiotu zamówienia”  - załącznik nr 5 do SWZ. Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej oferty.

Zamawiający również rezygnuje z wymogu przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych: Informacje (np. katalogi, prospekty, ulotki, instrukcje użytkowania) nt. parametrów oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia (moduły, falowniki), określonym w Formularzu cenowym  (załącznik nr 2 do  SWZ). Jeżeli ww. informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że oferowany towar spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne.

- Ile punktów PPE posiada Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający posiada 1 punkt PPE.

- Jaka jest obecna moc przyłączeniowa i moc umowna obiektu?

Odpowiedź: Zamawiający posiada taryfę B22 oraz moc umowna wynosi 470 kW natomiast moc przyłączeniowa wynosi 700 kW.

- Czy działka nr 1/21 należy do Zamawiającego?

Odpowiedź: Działka nr 1/21 nie należy do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian;

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Zamawiający