SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wykaz urządzeń wchodzących w skład kotłowni:
-kocioł wodny typ Vitorund o mocy 780 kW f. Viessmann z palnikiem olejowo-gazowym typ
GKP-80H f. OILON
-kocioł wodny typ Vitorund o mocy 780 kW f. Viessmann   z palnikiem olejowo-gazowym typ
GKP-80H f. OILON
-kocioł parowy typ TPN-430 o mocy 300 kW Fako-Rumia z palnikiem olejowo-gazowym typ
GKP-26.21H OILON
-kocioł parowy typ TPN-430 o mocy 300 kW Fako-Rumia z palnikiem olejowo-gazowym typ
GKP-26.21H OILON
-kocioł wodny Vitocrossal 100 o mocy 160 kW f. Viessmann
-kocioł wodny Vitocrossal 100 o mocy 160 kW f. Viessmann

2. Opis przedmiotu zamówienia::
Wykonanie prac obejmujących konserwację techniczną/przegląd dwa razy do roku urządzeń kotłowni Zakładu Karnego w Barczewie wyszczególnionych w pkt. 1:
-przegląd nr 1 w terminie 01.04 do 30.04.2023r.
-przegląd nr 2 w terminie 01.09 do 30.09.2023r.
Okres obowiązywania umowy serwisowej od 01.12.2022 do 31.12.2023.

Zakres usługi serwisowej/przeglądów/konserwacji winien obejmować:
1. Wykonanie przeglądów zgodnie z DTR kotłów wchodzących w skład kotłowni  w tym wymiana części eksploatacyjnych (m.in. wkładów filtrów oleju, dysz olejowych, uszczelek, itp.), wykonanie analizy spalin, kontrolę poprawności działania systemu detekcji gazu (Gazex), w tym w ramach przeglądu nr 1 wykonać kalibrację 8 szt. sensorów sytemu GAZEX (na okres kalibracji zapewnić zastępcze detektory celem zachowania poprawności działania systemu detekcji gazu), kontrolę szczelności instalacji gazu (przy każdym przeglądzie), przygotowanie protokołu serwisowego z wykonanych prac.
2. Obsługę serwisową przy kontrolach realizowanych przez Urząd dozoru Technicznego
   (max. 4 razy w roku).
3. W przypadku awarii urządzeń wymienionych w pkt. 1 w sezonie grzewczym, przybycie serwisu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, po sezonie grzewczym w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego na adres e-mail/telefon wskazany przez wykonawcę.