
[image: image1] 
„Zakup sprzętu w ramach systemu ochrony cywilnej Gminy Kruszwica”

Załącznik B do SWZ
OFERTA TECHNICZNA OFEROWANYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH NA PRZYCZEPIE
Nazwa producenta:…………………………. Typ:……………………………………………. Model:……………………….

Rok produkcji …………………….. 
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane

	OGÓLNE
	Częstotliwość (Hz) min 50
	spełnia/nie spełnia*

	
	Napięcie (V): 230/400
	spełnia/nie spełnia*

	
	Moc nominalna (kVA)min 25
	spełnia/nie spełnia*

	
	Moc maksymalna (kVA)min 38
	spełnia/nie spełnia*

	
	Praca ciągła: 24 godziny
	spełnia/nie spełnia*

	
	Rozruch: Elektryczny
	spełnia/nie spełnia*

	
	Masa (kg) max 1000
	spełnia/nie spełnia*

	JEDNOSTKA NAPĘDOWA
	Typ: 4-cylindrowy
	spełnia/nie spełnia*

	
	Moc silnika min 53 (KM) / 1500 (r.p.m)
	spełnia/nie spełnia*

	
	Paliwo: Diesel (ON)
	spełnia/nie spełnia*

	
	Pojemność baku na paliwo min 100 (l)
	spełnia/nie spełnia*

	
	Olej: 10W40
	spełnia/nie spełnia*

	
	Zasilanie: Wtrysk
	spełnia/nie spełnia*

	
	Rozruch: Elektryczny
	spełnia/nie spełnia*

	
	Bezpiecznik ciśnienia oleju: Tak
	spełnia/nie spełnia*

	
	Przystosowany do pracy ciągłej: Tak
	spełnia/nie spełnia*

	GNIAZDA ZASILANIA
	230 V: 16A, 32A
	spełnia/nie spełnia*

	
	400 V: 16A, 32A
	spełnia/nie spełnia*

	
	Listwa mocy
	spełnia/nie spełnia*

	OSTRZEŻENIA I ALARMY NA PANELU KONTROLNYM
	Niskie ciśnienie oleju silnikowego
	spełnia/nie spełnia*

	
	Wysoka temperatura silnika
	spełnia/nie spełnia*

	
	Nieprawidłowa prędkość obrotowa silnika
	spełnia/nie spełnia*

	
	Załączony wyłącznik bezpieczeństwa
	spełnia/nie spełnia*

	
	Błędny start
	spełnia/nie spełnia*

	
	Błędny stop
	spełnia/nie spełnia*

	
	Nieprawidłowe napięcie
	spełnia/nie spełnia*

	
	Nieprawidłowa częstotliwość
	spełnia/nie spełnia*

	
	Nieprawidłowe napięcie ładowania baterii
	spełnia/nie spełnia*

	
	Przeciążenie prądnicy
	spełnia/nie spełnia*

	
	Niski poziom paliwa
	spełnia/nie spełnia*

	
	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (V).
	spełnia/nie spełnia*

	
	CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)
	spełnia/nie spełnia*

	
	OBCIĄŻENIE (A)
	spełnia/nie spełnia*

	
	TEMPERATURA SILNIKA (C°)
	spełnia/nie spełnia*

	
	CIŚNIENIE OLEJU (kPa)
	spełnia/nie spełnia*

	
	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA (rpm)
	spełnia/nie spełnia*

	
	CZAS PRACY GENERATORA (H)
	spełnia/nie spełnia*

	
	NAPIĘCIE ŁADOWANIA BATERII (V)
	spełnia/nie spełnia*

	
	POZIOM PALIWA (%)
	spełnia/nie spełnia*


Sprzęt musi posiadać deklaracje CE, certyfikaty. 
Przyczepa powinna być dostosowana wymiarami do wybranego agregatu. Agregat powinien być osadzony na stałe. Przyczepa powinna być dostosowana do ruchu zgodnie z wymaganymi przepisami wg Ustawy z Dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
*należy skreślić niewłaściwe

[image: image1][image: image2.png]Ochrona ludnosci
iobrona cywilna



