## Załącznik do oferty
Załącznik do formularza ofertowego
Zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn. "Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo"
Numer sytuacji drogowej | Kolumna4 | Kolumna3 | chodnik po | chodnik naprzeciw | wysokość | odległość słupa od krawędzi | wysięgnik | nachylenie oprawy | odległość | montaż | typ linii | Kolumna2 | Rodzaj oprawy | Symbol oprawy | Producent, nazwa i opis oferowanej oprawy | ilość oferowanych opraw [szt] | Moc oprawy z obliczeń [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Skuteczność [Lm/W]
1 | Nacpolsk DK50 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2.5 | 1.5 |  | 43 | pod linią | NNI | M5 | drogowa | U1 |  | 16 | 65 | 8825 | 1.04 | 135.7692
2 | Naruszewo Centrum | 7 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1 | 1 |  |  | pod linią | NNI | P3 | drogowa | U2 |  | 49 | 37 | 5074 | 1.813 | 137.1351
3 | Naruszewo DW571 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1.5 |  |  | pod linią | NNI | P3 | drogowa | U3 |  | 83 | 39 | 5725 | 3.237 | 146.7949
4 | Nowe Naruszewo (nr 24) | 5.5 | brak | brak | 7 | 1.5 | 1 | 0 | 46 | pod linią | NNI | P3 | drogowa | U4 |  | 49 | 33 | 4375 | 1.617 | 132.5758
5 | Radzymin (nowe) | 6 | brak | brak | 9 | 2.5 | 1.5 | 5 | 47 | nad linią | NI | P3 | drogowa | U5 |  | 103 | 36 | 5399 | 3.708 | 149.9722
6 | Radzyminek DK50 | 8 | 1.5 | brak | 10 | 4 | 2.5 | 0 | 38 | pod linią | NI | M5 | drogowa | U6 |  | 23 | 47 | 6700 | 1.081 | 142.5532
7 | Sobanice, Żukowo | 7.5 | brak | brak | 8 | 2 | 1 |  |  | pod linią | NNI | P3 | drogowa | U7 |  | 20 | 36 | 5399 | 0.72 | 149.9722
8 | Wróblewo Osiedle, Zaborowo | 4.5 | brak | brak | 7 | 1 | 0.5 |  |  | pod linią | NNI | P3 | drogowa | U8 |  | 234 | 37 | 5074 | 8.658 | 137.1351
[13 empty] | bez wymiany |  | bez wymiany | 6 | 40 |  | 0.24
SUMA | [15 empty] | 583 |  |  | 22.114
Uwaga: Należy wypełnić tylko pola oznaczone na kolor żółty.
Wpisać nazwę producenta, typ i parametry oferowanej oprawy oraz wyniki obliczeń (moc oprawy i strumień świetlny oprawy)
W przypadku skłąania oferty równoważnej obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z referencyjnych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych
Składając niniejszy załącznik wraz z ofertą ośwadczam, że:
1) minimalna moc oprawy drogowej 33W
2) minimalna skuteczność proponowanych opraw dorogowych 130 lm/W
3) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ