ZAŁĄCZNIK NR 5

ZMIENIONY W DNIU 19.05.2022 R.

PROJEKT - UMOWA

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

KONSERWACJĘ i PRZEGLĄDY DŹWIGÓW W SZPITALACH POMORSKICH SPÓŁKA Z O.O W GDYNI

w dniu ……………………...

pomiędzy:…………………………….........................................……………………………..................................

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w……………………………………….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS -  ………………… NIP - …………………. REGON - ……………...

reprezentowaną przez:

- ...................................................................................

- ...................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

a

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1 wpisaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  KRS - 0000492201 REGON: 190141612 NIP: 586-22-86-770

reprezentowaną przez

- Jolanta Sobierańska-Grenda - Prezes Zarządu

- Andrzej Zieleniewski - Wiceprezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest konserwacja i przeglądy dźwigów w Szpitalach Pomorskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1.

- Zakres zamówienia obejmuje konserwację i przeglądy 27 dźwigów w okresie 24 miesięcy zlokalizowanych w trzech lokalizacjach Szpitali Pomorskich:

  - Zadanie 1

lokalizacja: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18

- budynek główny szpitalny "C" 		- 7 szt.

Razem: 7 szt.

  - Zadanie 2

lokalizacja: Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1

- budynek nr 2				- 1 szt.

- budynek nr 3				- 1 szt.

- budynek nr 4				- 1 szt.

- budynek nr 5				- 5 szt.

- budynek nr 6				- 1 szt.

- budynek nr 7				- 1 szt.

- budynek nr 9				- 1 szt.

- budynek nr 26				- 2 szt. (gwarancja do 31.01.2023, konserwacja od 01.02.2023-30.05.2024)

- budynek nr 28				- 3 szt.

Razem: 16 szt.

  - Zadanie 3

lokalizacja: Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1

- budynek główny				- 1 szt.

- budynek wysoki				- 2 szt.

- budynek stary				- 1 szt.

Razem: 4 szt.

- Załączniki nr 1, 2, 2a, 2b, złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu ……………………… stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 2, 3, 3a, 3b do umowy.

§2

- Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

  - Zadanie 1

za miesięczną konserwację i przegląd 7 dźwigów w lokalizacji - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku

netto ................................ ...... zł                    podatek VAT (.........% )

brutto ...................................... zł

słownie : ............................................................................................................................

  - Zadanie 2

za miesięczną konserwację i przegląd 16 dźwigów w lokalizacji - Szpitalu Morski im. PCK w 		Gdyni

netto ................................ ...... zł                    podatek VAT (.........% )

brutto ...................................... zł

słownie : .............................................................................................................................

  - Zadanie 3

za miesięczną konserwację i przegląd 4 dźwigów w lokalizacji - Szpital Św. Wincentego 
a Paulo w Gdyni

netto ................................ ...... zł                    podatek VAT (.........% )

brutto ...................................... zł

słownie : ..............................................................................................

- Łączną wartość całego przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy określa się na kwotę:

netto .................................. zł  		podatek VAT .............%

brutto ................................ zł

słownie : ............................................................................................................................................

§3

- Zamawiający przekaże należność za usługi wykonane w poprzednim miesiącu kalendarzowym na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania oddzielnych faktur dla każdej lokalizacji Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w §2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zostało określone na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przetargowym znak : ……………………………….i zawiera koszty przejazdu Wykonawcy do i z siedziby Zamawiającego oraz zakres prac, o którym mowa w §4 ust. I oraz w zał. nr 1 nn umowy.

- Faktury VAT za świadczone usługi wystawiane będą raz w miesiącu za miniony okres rozliczeniowy liczony od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku  wyłączenia z eksploatacji dźwigów wykazanych 
w zadaniach 1-3, Wykonawca obniżył proporcjonalnie wartość wystawionej faktury VAT dla danej lokalizacji.

- W przypadku dni postoju dźwigów na skutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę ((np. nieterminowe przygotowanie urządzeń do odbiorów UDT, itp.) Wykonawca zobowiązany jest na wystawionej fakturze dla danej lokalizacji uwzględnić dni postoju, obniżając wartość wystawionej faktury VAT za okres rozliczeniowy (zmniejszając wartość określoną w §2 pkt. 2 danej lokalizacji Szpitala, proporcjonalnie do czasu postoju danego urządzenia).

- Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie kontrolka pracy dźwigów
z uwzględnieniem dni przestoju, podpisana przez obie strony. Kontrolki pracy dźwigów należy wystawiać do każdej z lokalizacji oddzielnie – dokumenty należy każdorazowo dołączać do faktur. Zatwierdzona kontrolka pracy dźwigów stanowi integralną część faktury – brak załączonego dokumentu do faktury stanowi podstawę do zwrotu Wykonawcy faktury bez akceptacji do zapłaty.

- Na wystawionej fakturze Wykonawca będzie stosował numery fabryczne lub ewidencyjne dźwigów zgodnie z załącznikiem nr 4a, 4b, 4c do umowy.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

§4

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji i przeglądu dźwigów  należy poniższy zakres:

  - Usuwanie usterek na każde zgłoszenie telefoniczne, fax-em, e-mailem lub pisemnie* przez Zamawiającego.

- Czas reakcji Wykonawcy (przedstawiciela Wykonawcy) …… minut, od przyjęcia zgłoszenia usterki dźwigu Zamawiającego do rozpoczęcia sprawdzenia na miejscu przyczyn usterki

W przypadku nie przystąpienia do prac w terminie wskazanym w podpunkcie a), Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z wykonawstwa innego uprawnionego serwisu na koszt Wykonawcy.

*do wyboru przez Wykonawcę, niepotrzebne skreślić

  - Informowanie:

Zadanie 1

Pracownika Portierni (czynna całodobowo) w budynku A - lokalizacja Szpital w Gdańsku
o przybyciu na miejsce powstania usterki  dźwigu oraz o  jej zakończeniu (usunięciu).

Zadanie 2,3

Pracowników Portierni (czynne całodobowo) - lokalizacja Szpital w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 oraz lokalizacja Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 o przybyciu na miejsce powstania usterki dźwigu oraz o jej zakończeniu (usunięciu).

Konserwator zobowiązany jest wpisać w książce na portierni informację dotyczącą godziny przybycia, wykonanych czynności z podaniem numeru dźwigu, którego dotyczy naprawa i godziny zakończenia serwisu.

  - Przy świadczeniu usługi w zakresie usunięcia usterki Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i oddania urządzenia ponownie do eksploatacji w czasie do 3 godzin od momentu sprawdzenia przyczyny usterki – w przypadku gdy nie występuje konieczność wymiany części.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:

    - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami.

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu , wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

    - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

    - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

  - Wykonywanie czynności konserwacyjnych wymienionych - w zał. nr 1 do umowy.

  - Uzgadnianie terminu wykonywania prac konserwacyjnych z Zamawiającym z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem, z tym że wykonywanie tych prac może odbywać się po godzinie 15:00 w dni robocze, a w soboty i niedziele bez ograniczeń czasowych.

  - Utrzymywanie linii alarmowych.

  - Zgłaszanie do Urzędu Dozoru Technicznego o zbliżającym się terminie obowiązywania decyzji i ustalenie terminu rewizji oraz niezwłocznie pisemne  powiadomienie o tym Zamawiającego.

  - Przygotowanie dźwigów do badań okresowych eksploatacyjnych i doraźnych przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uczestnictwo w ww. badaniach.

  - Przekazanie Zamawiającemu kontrolki pracy dźwigów za dany miesiąc z uwzględnieniem, prowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych w celu potwierdzenia przez Zamawiającego. Dla zadania 3 kontrolka pracy dźwigów powinna być przekazana pracownikowi portierni lub osobie upoważnionej do kontaktu.

  - Pozostawiania porządku i czystości na miejscu pracy.

  - Przeszkolenie, o którym mowa w p. II ust. 11.

  - Przekazanie Zamawiającemu raz na kwartał rok raportu o stanie technicznym dźwigów. Raport powinien zawierać wykaz przyszłych remontów, napraw i wymiany części oraz szacunkowych kosztów związanych z utrzymaniem każdego dźwigu w ciągłym ruchu.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Unieruchomienie dźwigu i zabezpieczenie miejsca, w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia oraz powiadomienia o powyższym Wykonawcę.

  - Zapewnienie Wykonawcy swobodnego i bezpiecznego dostępu do dźwigu.

  - Natychmiastowe informowanie Wykonawcy o powstałych usterkach na telefon kontaktowy (całodobowy) ……………...lub na nr fax-u Wykonawcy  ……………………..lub e-mail……………………………

  - Wpis do „Książki raportów”, prowadzonej przez techniczne służby dyżurne Zamawiającego, numeru fabrycznego/ewidencyjnego oraz lokalizację – dźwigu podlegającego naprawie oraz dokładną godzinę zgłoszenia się Wykonawcy na miejsce powstałej usterki oraz godzinę i minutę jej usunięcia (zakończenia).

  - Potwierdzenie wykonania usług konserwacyjnych na kontrolce pracy dźwigów najpóźniej do pierwszego dnia po upływie miesiąca obrachunkowego.

  - Wyposażenie maszynowni w sprzęt p.poż.

  - Zabezpieczenie odpowiedniego oświetlenia na dojściu do maszynowni oraz podestów przystanków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamknięcie i zabezpieczenie maszynowni przed dostępem osób niepowołanych oraz wydania kluczy do niej jedynie osobom upoważnionym przez Zamawiającego,

  - Stała dbałość o czystość kabiny i drzwi szybowych.

  - Pokrycie kosztów związanych z okresowymi badaniami przeprowadzonymi przez Inspektora Dozoru Technicznego, z tym że opłaty, wynikające z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem negatywnym (niedopuszczenie do eksploatacji dźwigu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), obciążają Wykonawcę.

  - Uwalnianie ludzi  z zablokowanych dźwigów (Wykonawca w tym zakresie przeszkoli wyznaczone osoby, Zamawiającego – dotyczy lokalizacji Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo).

  - Konserwacja, naprawa lub wymiana: pionu zasilającego obwód siłowy i oświetleniowy dźwigu do rozdzielnicy dźwigowej w maszynowni  oraz  pionu oświetlenia szybu i maszynowni.

  - Prace malarsko-murarskie związane z konserwacją i naprawami dźwigu, szybu  i maszynowni.

- Ustalenia dodatkowe:

  - Wykonawca po podpisaniu umowy złoży aktualne uprawnienia Dozoru Technicznego 
w zakresie przeglądów i konserwacji dźwigów oraz aktualne zaświadczenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)  do 1 Kw dla osób, które będą uczestniczyć  w realizacji zamówienia.

  - O wszelkich awariach  wykraczających poza zakres prac wymienionych w §4 pkt. I, a wymagających poniesienia dodatkowych kosztów części  zamiennych oraz wykraczających poza zakres wykazany w zał. nr 1 do nn umowy jak również kwalifikujących się do naprawy, remontu lub modernizacji – Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną najpóźniej w ciągu 12h od chwili stwierdzenia w/w awarii.

  - Usunięcie awarii (naprawy), których nie można było przewidzieć, a niezbędne do wykonania, nie wymienione w zał. nr 1 nn umowy, a także naprawy dźwigów w związku z ich dewastacją, kradzieżą lub zniszczeniem, następować będą na podstawie odrębnej umowy, zawartej po przeprowadzeniu odrębnego postępowania i udzieleniu zamówienia Wykonawcy wyłonionemu w odpowiednim trybie. W przypadku dokonania usunięcia awarii lub naprawy, o których mowa w zdaniu 1 bez zgody Zamawiającego, koszty naprawy i części zamiennych ponosi Wykonawca. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie oferty w tym zakresie, oferta taka musi zostać przesłana w ciągu 72h od godziny zgłoszenia.

  - W uzasadnionych przypadkach (np. brak części zamiennych na usunięcie awarii), na pisemny wniosek Wykonawcy Strony uzgadniają termin naprawy dźwigu.

§5

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną wartości 5% ogólnej wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust.2.

- W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt.I ust. 1 niniejszej umowy, tzn. zwłoki z reakcją Wykonawcy (przedstawiciela Wykonawcy), zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  50 zł 200 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. I ust. 3 niniejszej umowy, tzn. opóźnienia usunięcia awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 200 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. I ust. 8 niniejszej umowy, tzn. nieterminowego zgłoszenia dźwigu do badań (zgodnie z terminami podanymi w książkach rewizyjnych urządzeń),Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł 200 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez UDT terminu badania do dnia skutecznie przeprowadzonych badań przez UDT.

- W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. I ust. 9 niniejszej umowy, tzn. nienależytego przygotowania dźwigu do badań (zgodnie z terminami podanymi w książkach rewizyjnych urządzeń),Wykonawca pokryje koszt przeprowadzenia ponownego badania UDT zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez UDT terminu badania do dnia skutecznie przeprowadzonych badań zakończonych wynikiem pozytywnym.

- Za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w §8 ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł w przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego zatrudnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu czynności wskazanych w §4 pkt. I osób na innej podstawie aniżeli umowa o pracę, a także każdorazowego nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w §8.

- Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny brutto, określonej w § 2 ust. 2.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, odpowiednie zastosowanie ma §10 ust. 4 niniejszej umowy.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu umowy.

§6

- Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:

  - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

  - zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,

  - innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,

  - z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej”,

  - w wypadkach zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy,

  - dotyczącym zmian technicznych lub technologicznych w przypadku, gdy są one korzystniejsze dla Zamawiającego, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku zostanie dokonana zmiana umowy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy bez podwyższenia jej wartości brutto,

  - sposobu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikać będzie z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,

  - dotyczącym przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia,

  - przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem w ramach wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w §10 pkt. 10 umowy, przy czym okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące oraz w pozostałym zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust.1 i 2, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na zasadach i w sposób określony w §7 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2), 3) lub 4) Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2) Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3) lub 4) Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) lub 4) Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

§8

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t Dz.U. 2019 roku, poz.1040 z późn. zm.) i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi dostarczy Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę, o których mowa wyżej. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań wskazanych w ustępie powyżej. Na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania kopii umów o pracę, potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej umowie oraz aktualnych (złożonych nie wcześniej niż w dniu w jakim Zamawiający zażądał kopii umów) oświadczeń pracowników (strony umów o pracę, której kopia została złożona), iż umowa o pracę trwa nadal oraz że pracownik wykonuje pracę w ramach niniejszej umowy. W przekazanych kopiach umów o pracę wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe dane osobowe typu adres, data urodzenia pracowników powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający odczytanie. Wykonawca powierza Zamawiającemu w/w zakresie przetwarzanie danych osobowych.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §15 ust.3 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

§9

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2021r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012,poz. 741), Zamawiający jako Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się, w miarę możliwości, do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa ora w czasie wojny.

§10

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późń. Zm.).

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nimi powinna być interpretowana

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami nn umowy,

- innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

- Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być przekazywane drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej za wyjątkiem zgłaszania awarii i wykonywania uprawnień gwarancyjnych, które mogą być zgłaszane w formach wskazanych w §4 ust. II pkt. 3 niniejszej umowy.

- Spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.2020.935 j.t. z poźn. zm.) – oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

- Umowa podlega   Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

- Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

- Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia.........................do dnia.........................

- Wszelkie załącznik stanowią integralną treść umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w  jednym dla Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego.

Załączniki:

- Wykaz czynności konserwacyjnych					- załącznik nr 1

- Formularz Oferty							- załącznik nr 2

- Formularze Cenowe						- załącznik nr 3, 3a, 3b

- Zestawienia dźwigów						- załącznik nr 4, 4a, 4b

- Klauzula informacyjna w związku z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego 
i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego		- załącznik nr 5

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do Umowy

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

OBOWIĄZKI KONSERWATORA DŹWIGÓW:

- Konserwator jest zobowiązany przestrzegać instrukcji konserwacji, usuwać na bieżąco usterki 
i inne niesprawności w działaniu dźwigów, nie rzadziej niż co 30 dni potwierdzanych wpisem w dzienniku konserwacji oraz "Kontrolce Pracy Dźwigów" (jeżeli instrukcja konserwacji nie ustala innych terminów), poddawać dźwig przeglądowi, czynności konserwacyjne konserwator powinien przeprowadzić przy współudziale co najmniej jednego współpracownika.

- Podczas przeglądu, o którym mowa w poprzednim punkcie, konserwator powinien sprawdzać wszystkie mechanizmy i układy dźwigu, a w szczególności:

- działanie oraz stan techniczny zespołu napędowego, działanie urządzeń i aparatów bezpieczeństwa, stan cięgien nośnych i ich zastosowanie, działanie urządzeń wyłączających krańcowych i końcowych,

- działanie urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych,

- zwracać uwagę na prawidłowość obsługi windy,

- utrzymania w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, sprawdzania instalacji elektrycznej, w tym skuteczności działania instalacji przeciwporażeniowej dźwigów, sprawdzanie oporności izolacji obwodów (wykonanie pomiarów),

- nieodpłatnego zabezpieczenia następujących materiałów konserwacyjnych: oleje, smary, żarówki, świetlówki, bezpieczniki, diody, oporniki, baterie, dzwonki, kontakty drzwiowe.

- Konserwacja dźwigów musi być wykonana zgodnie z zaleceniami podanymi w DTR, w sposób zapewniający utrzymanie dźwigów w sprawności technicznej.

- Konserwator po stwierdzeniu w dźwigu usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, zobowiązany jest wyłączyć dźwig z ruchu i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Konserwator co 12 miesięcy dokonuje:

- sprawdzenia stanu konstrukcji nośnej, a w szczególności połączeń spawanych 
i nitowanych,

- sprawdzenia stanu prowadnic i ich zamocowanie,

- oględzin przeciwporażeniowej instalacji ochronnej, a w razie zauważenia  usterek usuwa i przeprowadza pomiar skuteczności działania tej instalacji.

- Fakt przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego (okresowego/comiesięcznego), wnioski oraz dokonanie naprawy lub wymiany zespołów, części lub elementów powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji UTB znajdującym się w maszynowni.  Z wykonania  czynność Wykonawca sporządza  stosowny protokół, którego 1 egz.  podpisany przez konserwatora  otrzymuje  przedstawiciel administratora obiektu.

- Konserwatorowi dźwigu nie wolno wykonywać prac i czynności niżej opisanych:

- włączyć do eksploatacji dźwigu bez aktualnego dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego,

- dokonywać przyłączeń elektrycznych niezgodnie ze schematem,

- wykonywać prac konserwacyjnych przy włączonym napięciu,

- sprawdzać obecności napięcia w inny sposób niż przyrządem pomiarowym lub specjalnym wskaźnikiem,

- sprawdzać drgań silnika i jego ciepłoty wewnętrzną częścią dłoni,

- uruchamiać kabiny bez uprzedniego ostrzeżenia współpracujących,

- pracować pod kabiną przy włączonym dźwigu,

- uruchamiać dźwig przy zdemontowanym lub zmostkowanym dolnym łączniku bezpieczeństwa,

- uruchomić dźwig przy zbitej szybie drzwi przystankowych, kabinowych, uszkodzonej obudowie szybu, naprawiać wkładki bezpiecznikowe,

- pozostawiać otwartą maszynownię,

- uruchomić dźwig z maszynowni z pominięciem łączników bezpieczeństwa.

KONSERWACJA CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ I MECHANICZNEJ DŹWIGU

Maszynownia

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego,

- sprawdzenie działania przekaźnika zabezpieczenia termistorowego, wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury sterowej,

- sprawdzenie, czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe, sprawdzenie, czy elementy ruchome ogranicznika prędkości stukają (tylko dźwigi z ogranicznikiem prędkości),

- sprawdzenie, czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho,

- wyłączenie wyłącznika głównego dźwigu,

- sprawdzenie stanu ochrony ppoż. i zabezpieczeń,

- skontrolowanie wartości i nastawienia wyłącznika nadmiarowego, dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew  zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa, sprawdzenie stanów styków styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja,

- sprawdzenie działania łącznika ogranicznika prędkości, smarowanie ogranicznika prędkości, sprawdzanie stanu lin nośnych i linki  ogranicznika prędkości (w przypadku mocowania lin w maszynowni, stanu zawieszenia i układu wyłączającego łącznik zwisu lin),

- sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego,

- sprawdzenie pracy i regulacja układu hamulcowego,

- sprawdzenie luzu gum sprzęgła elastycznego i dokręcenia sworzni,

- sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka,

- sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnienie.

Ogranicznik prędkości

- oczyszczenie z zewnątrz, smarowanie,

- w przypadku stwierdzenia głośnej pracy, usunięcie przyczyny pod warunkiem, że nie będą regulowane sprężyny plombowane,

- w przypadku konieczności ich regulacji przekazanie do legalizacji na odpowiednim stanowisku.

Układ hamulcowy

- sprawdzanie stanu okładzin szczęk hamulcowych (okładziny zaoliwione przemyć, oczyścić, w przypadku wytarcia okładzin do powierzchni nitów, okładziny wymienić),

- przeprowadzenie regulacji układu hamulcowego i smarowania sworzni,

- rozebranie, oczyszczenie i smarowanie luzownika.

Silnik elektryczny

- sprawdzanie ustawienia silnika, (w przypadku drgań i nierytmicznej pracy ustawienie silnika),

- wymiana oleju w łożyskach ślizgowych silnika, dokręcanie nakrętek sworzni tulei gumowych sprzęgła w przypadku zużycia tulei gumowych - wymiana,

- dokręcanie przewodów w tabliczce zaciskowej silnika, oczyszczenie komutatora i szczotkotrzymaczy w silniku prądu stałego w przypadku iskrzenia szczotek ustawienie szczotki w strefie obojętnej, wymiana zużytych szczotek,

- czyszczenie silnika z zewnątrz.

Reduktor

- sprawdzenie stanu reduktora - temperatura oleju nie powinna przekroczyć 80°C,

- sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka - sprawdzania należy dokonać przyrządem z czujnikiem zegarowym, dopuszczalny  luz 0,01 do 0,05 mm.

Zawieszenie lin nośnych

- wyrównanie wahaczy i ewentualne skracanie lin nośnych,

- oczyszczenie zawieszenia i smarowanie części obrotowych.

Tablica wstępna

- dokręcanie przewodów na listwach i zaciskach aparatów elektrycznych, sprawdzanie, czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć przy	działaniu, rozebranie i oczyszczenie stycznika linowego, sprawdzanie, czy przy wyłączaniu napięcia zasilającego stycznik opada bez opóźnień,

- oczyszczanie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzanie czy wkładki są oryginalne, oczyszczanie z kurzu rozdzielnicy.

Tablica sterowa

- rozebranie styczników, oczyszczanie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków stałych i ruchomych,

- oczyszczanie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzanie oryginalnych wkładek topikowych,

- dokręcanie przewodów na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych, oczyszczanie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków, uzupełnienie zniszczonych oznaczeń listew zaciskowych aparatów elektrycznych,

- odkurzanie aparatury przekaźnikowo-stycznikowej  na zewnątrz i wewnątrz,

- wymiana baterii dzwonka alarmowego.

Dokumentacja w maszynowni

- sprawdzanie, czy w maszynowni znajdują się obowiązujące dokumenty - brakujące i zniszczone dokumenty uzupełnić.

Kabina

- oczyszczenie kabiny na zewnątrz i wewnątrz, oczyszczanie i smarowanie części ruchomych elektromagnetycznej krzywki, wyłącznika zatrzymania, wyłącznika  krańcowego, łączników bezpieczeństwa, oczyszczanie styków aparatów elektrycznych, oczyszczanie, smarowanie i regulacja napędu drzwi automatycznych,

- dokręcanie listew zaciskowych i zacisków aparatów elektrycznych, smarowanie koła linowego i sprawdzenie czy nie wykazuje zużycia i pęknięć,

- oczyszczanie klosza lampy,

- oczyszczanie na zewnątrz kasety dyspozycji i dokręcanie przewodów, sprawdzanie mocowania kabla zwisowego,

- w przypadku stwierdzenia powstania szczeliny między złączami boków kabin lub dachu usunąć szczeliny, sprawdzenie działania drzwi przedziałowych kabiny,

- sprawdzenie zamocowania lin nośnych i linki ogranicznika prędkości, wydłużone liny skrócić.

Przeciwwaga

- sprawdzenie mocowania lin nośnych i regulacja zawieszenia,

- sprawdzenie hałaśliwości pracy przeciwwagi i usuwanie przyczyn,

- oczyszczenie przeciwwagi,

- smarowanie koła linowego i sprawdzanie czy nie wykazuje zużycia lub pęknięć.

Szyb

- czyszczenie ścian oraz wszystkich elementów szybu, czyszczenie prowadnic kabinowych 
i przeciwwagowych,

- czyszczenie lin nośnych i linki ogranicznika prędkości, pionowanie prowadnic wynikające z ich poziomego przemieszczania się i skrzywienia na skutek sił występujących przy osiadaniu szybu, smarowanie prowadnic z uwzględnieniem odpowiedniego smaru w zależności od rodzaju prowadników i typu aparatu chwytnego, przy prowadnikach rolkowych prowadnic nie smaruje się, sprawdzanie ustawienia i mocowania przełączników piętrowych

- smarowanie rolek, sprawdzanie mocowania krzywek i przesłonek, oczyszczenie styków i dokręcanie przewodów aparatów elektrycznych, wyłącznik krańcowy,

- kontrola mocowania instalacji elektrycznej i kabla zwisowego, sprawdzanie kabla zwisowego dla stwierdzenia czy nie nastąpiło przepalenie się żył, ewentualnie uszkodzenie izolacji żył,

- przeprowadzenie czyszczenia i regulacja drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych,

- regulacja amortyzatora drzwi półautomatycznych, smarowanie zawiasów i wymiana zużytych podkładek, sprawdzenie pracy spiratora i naciągu linek drzwi automatycznych,

- sprawdzenie stanu ryglowania, wymiana zużytych nakładek gumowych,

- oczyszczenie i smarowanie prowadzeń drzwi automatycznych,

- czyszczenie i dokręcanie  przewodów w kasetach wezwań, sprawdzenie działania gong-gong oraz oczyszczenie rdzenia ruchomego i dokręcenie przewodów, sprawdzenie mocowania łączników drzwiowych i ich oczyszczenie,

- uzupełnienie brakujących tabliczek na drzwiach przystankowych, sprawdzenie stanu listew zaciskowych zamocowanych w drzwiach przystankowych  i puszkach, czyszczenie, ewentualnie wymiana i dokręcenie przewodów.

Podszybie

- oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń, oczyszczenie i smarowanie części  ruchomych zespołów,

- sprawdzenie zamocowania zderzaków,

- sprawdzenie poziomu oleju w zderzaku hydraulicznym,

- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów w aparatach elektrycznych.

OBOWIĄZKI KONSERWATORA DŹWIGÓW – DOTYCZY URZĄDZEŃ NIE POSIADAJĄCYCH MASZYNOWNI (SZPITAL IM. ŚW. WINCENTEGO A PAULO):

| Konserwacja urządzenia powinna być przeprowadzona zgodnie z Europejską Normą 13015 |
| --- |
| "Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych" |  |
| Element dźwigu | Do sprawdzenia | Działanie |
| Rama kabinowa | Chwytacze | Sprawdzić czy powierzchnia jest czysta |
|  |  | Sprawdzić mechanizm wyzwalający |
|  | Prowadniki | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Sprawdzić wkładki |
|  | Koło zdawcze | Sprawdzić ewentualne luzy |
|  |  | Sprawdzić prowadzenie liny |
|  |  | Sprawdzić smarowanie |
| Rama przeciwwagi | Prowadniki | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Sprawdzić wkładki |
|  | Koło zdawcze | Sprawdzić ewentualne luzy |
|  |  | Sprawdzić prowadzenie liny |
|  |  | Sprawdzić smarowanie |
| Zawieszenie | Liny | Sprawdzić smarowanie liny |
|  |  | Sprawdzić ułożenie, rozciągnięcie, naprężenie |
|  |  | Sprawdzić zawiesia |
| Strefa nadszybia | Ogranicznik prędkości | Sprawdzić działanie i kontakty |
|  | Wciągarka | Sprawdzić działanie wciągarki |
|  |  | Sprawdzić użycie koła |
|  |  | Sprawdzić działanie hamulców |
| Szyb | Prowadnice | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Sprawdzić powierzchnie prowadnic |
|  | Wył. Krańcowe | Sprawdzić działanie |
| Podszybie | Instalacja szybowa | Sprawdzić izolację i przymocowanie |
|  | Oświetlenie | sprawdzić pojemnik na olej |
|  | Posadzka | Sprawdzić ew. "nachodzenie" wody |
|  | Zderzaki | Sprawdzić mocowania |
|  | Zderzaki hydrauliczne (>1m/s) | Sprawdzić poziom oleju i kontakty |
| Sterowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne szafy | Szafy muszą być czyste i suche |
|  | Bezpieczniki | Sprawdzić spalone bezpieczniki |
|  | Bezpieczeństwo | Sprawdzić działanie łańcuchów |
|  | U.P.S. system | Sprawdzić stan i działanie baterii |
| Kabina | Oświetlenie | Sprawdzić oświetlenie |
|  | Panel dyspozycji | Sprawdzić przyciski, stacyjki, itp. |
|  | Montaż kabiny | Sprawdzić ściany, sufity i oświetlenie |
|  | Drzwi automatyczne | Sprawdzić działanie, stan rolek, linek, itp. |
|  |  | Sprawdzić lukę pomiędzy panelami |
|  |  | Sprawdzić kontakty drzwi |
|  |  | Sprawdzić działanie kurtyn świetlnych |
| Działanie windy | Dokładność zatrzymywanie | +;- 3mm |
|  | Jakość jazdy | Sprawdzić jakość jazdy |
|  | Wibracje | Sprawdzić wibracje lub ruchy podczas jazdy |
|  | Hałas | Sprawdzić "dziwne" dźwięki |
| Przystankowe | Przyciski wezwań i wyświetlacze | Sprawdzić działanie |
|  | Drzwi automatyczne | Sprawdzić linkę, rolki |
|  |  | Sprawdzić lukę pomiędzy panelami |
|  |  | Sprawdzić kontakty drzwi, ryglowanie, odryglowanie |
|  |  | Sprawdzić prowadzenie drzwi |
| Główne usterki i naprawy powinny być zapisane w dzienniku dźwigu. |

OBOWIĄZKI KONSERWATORA DŹWIGÓW – DOTYCZY PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SZPITAL IM. ŚW. WINCENTEGO A PAULO):

KONSERWACJA PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH TYP V64

Niezależnie od dokładnych odbiorów technicznych, którym platforma schodowa została poddana,  zalecane jest poddawanie urządzenia okresowym przeglądom technicznym. Aby zapewnić maksymalne osiągi i bezpieczeństwo, musi okresowo być poddawane kontroli uprawnionych serwisantów, którz6y przeprowadzą niżej opisane czynności:

UWAGA: NALEŻY PRZESTRZEGAĆ TERMINARZA PRAC KONSERWACYJNYCH!

Przeglądy semestralne:

a)	Urządzenia zabezpieczające

Sprawdzić, czy w razie napotkania przeszkody czujniki przeciwuderzeniowe i przeciwtnące zatrzymują urządzenie i czy pozwalają na jego uruchomienie w odwrotnym kierunku jazdy. Sprawdzić, czy powodowane wyłącznikami krańcowymi zatrzymywanie na kondygnacjach następuje we właściwej pozycji.

b)	Hamulec elektromagnetyczny

Znajdujący się na silniku hamulec elektromagnetyczny musi zatrzymać urządzenie o pełnym załadunku przed zadziałaniem urządzenia wybiegowego. W razie potrzeby należy wymienić cały hamulec.

c)	Mechanizmy napędowe

Sprawdzić, czy koła zębnika napędowego i nylonowe koła przesuwne urządzenia nie uległy zużyciu i zniszczeniu. Koła nie mogą posiadać wyżłobień lub spłaszczeń. Sprawdzić zużycie łańcucha i odnośnego napinacza.

d)	Urządzenie zabezpieczające przed spadkami

Sprawdzić, czy element zaczepiający może swobodnie funkcjonować, bez tarcia, lub zbytecznych luzów i czy mikrowyłącznik bezpieczeństwa działa prawidłowo. Aby sprawdzić funkcje urządzenia zabezpieczającego przed spadkami, należy postąp[ić w następujący sposób:

- oddalić platformę schodową od kondygnacji !1-2 metry)

- odciąć napięcie, ustawiając wyłącznik główny w pozycji OFF

- wyjąć panel zabezpieczający

- nacisnąć zaczep blokady spadkowej przy pomocy drążka z tworzywa/drewna

! U w a g a: Stać  z daleka od wszelkich nieosłoniętych części poruszających się.

- przywrócić zasilanie i trzymać wciśnięty przycisk zjazdu aż do zaczepienia zaczepu. Platforma schodowa zatrzyma się, gdy mikrowyłącznik zabezpieczający zostanie wciśnięty przez zaczep.

- Przywrócić działanie blokady spadkowej ręcznie przesuwając do góry platformę schodową.

e)	Stabilność prowadnicy

Sprawdzić wszystkie śruby mocujące połączenia z uchwytami i wszystkie ewentualne kołki rozpierające

f)	Przeglądy ogólne

Sprawdzić wszystkie części poruszające się, osłony, etykiety, tablice.

g)	Czyszczenie prowadnicy

Dokładnie oczyścić i nawoskować prowadnicę.

Przeglądy coroczne:

a)	Elementy sterujące

Sprawdzić działanie, kontrolując wszystkie funkcje z urządzenia (z tablic kondygnacyjnych, jeśli dostarczone) w przewidzianych konfiguracjach. Sprawdzić, czy nie doszło uszkodzenia lub modyfikacji urządzenia.

b)	Kondygnacyjne tablice przyciskowe

Sprawdzić ich właściwe działanie.

c)	Instalacja elektryczna

Sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich komponentów elektrycznych, wyłączników zdalnych i mikrowyłączników.

Sprawdzić stan kabli w łańcuchu kablowym.

Sprawdzić ciągłość przewodów zabezpieczenia ekwipotencjalnego.

Sprawdzić uziemienie przewodów zabezpieczenia ekwipotencjalnego.

Załącznik nr 4a do Umowy

| ZESTAWIENIE DŹWIGÓW |
| --- |
| POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAŃSKU |
| LP. | RODZAJ DŹWIGU | NR EWIDENCYJNY UDT | NUMER FBRYCZNY DŹWIGU | UDŹWIG (KG) | ROK PRODUKCJI | LOKALIZACJA (BUDYNEK) | ILOŚĆ PRZYSTANKÓW | NAZWA WYTWÓRCY |
| 1. | Dźwig osobowy | 3106008458 | 186/2008 | 1425 | 2008 | Izba Przyjęć -Oddział I, III, IV | 5 | TechWind(OS-C) |
| 2. | Dźwig osobowy | 31065456 | 55293 | 1000 | 1994 | Izba Przyjęć -O/IX Dziecięcy | 6 | TRANSLIFT SGE 2.19 |
| 3. | Dźwig osobowo-towarowy | 31065424 | 280/0/94 | 1350 | 1994/2005 | Izba Przyjęć -O/VI i O/VII | 4 | DŹWIGPOL 253/SHE/94 |
| 4. | Dźwig osobowo-towarowy | 31064271 | 13/1981 | 375 | 2007 | Kuchnia | 6 | WES Warszawa TDE Wałcz SASSI, TECHWIND (TN-C-S) |
| 5. | Dźwig osobowy | 31063894 | 32179 | 400 | 1979 | Ogólna - Personel, Apteka | 7 | ZUD W-WA (O-C) |
| 6. | Dźwig osobowo-towarowy | 31067642 | 111/2006 | 2300 | 2006 | SzybZewnętrzny O/II,IV,VIII | 7 | TechWind Gdańsk |
| 7. | Dźwig osobowo-towarowy | 31067643 | 110/2006 | 1600 | 2006 | SzybZewnętrznyOddz. / VI i VII | 7 | TechWind Gdańsk |

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:	Dział Eksploatacji

Telefon kontaktowy:	58 34 15 213

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

ul. Smoluchowskiego 18

80-214 Gdańsk

Załącznik nr 4b do Umowy

| ZESTAWIENIE DŹWIGÓW |
| --- |
| W SZPITALU MORSKIM im. PCK w Gdyni |
| LP. | RODZAJ DŹWIGU | NR EWIDENCYJNY UDT | NUMER FBRYCZNY DŹWIGU | UDŹWIG (KG) | ROK PRODUKCJI | LOKALIZACJA (BUDYNEK) | ILOŚĆ PRZYSTANKÓW | NAZWA WYTWÓRCY |
| 1. | Dźwig osobowy | 3106008114 | 60944 | 1500 | 2007 | bud nr 2 | 4 | FUD |
| 2. | Dźwig osobowy | 3106008123 | TKE/258/07 | 1420 | 2008 | bud nr 3 | 4 | Thyssen |
| 3. | Dźwig osobowy | 3106008103 | 60945 | 1500 | 2008 | bud nr 4 | 4 | FUD |
| 4. | Dźwig osobowy | 3106009440 | 254/2011 | 1600 | 2011 | bud nr 7 | 3 | Techwind |
| 5. | Dźwig osobowy | 3106008125 | TKE/259/07 | 1425 | 2008 | bud nr 9 | 4 | Thyssen |
| 6. | Dźwig osobowy | 3106005622 | 971968 | 630 | 1997 | bud nr 28 | 6 | Monitor Milano |
| 7. | Dźwig osobowy* | 3106012966 | 1465-1 | 1600 | 2017 | bud nr 26 | 4 | Techwind |
| 8. | Dźwig osobowy* | 3106012965 | 1465-2 | 1600 | 2017 | bud nr 26 | 4 | Techwind |
| 9. | Dźwig towarowy | 3106006497 | 49747 | 100 | 1997 | bud nr 28 | 2 | BKG |
| 10. | Dźwig towarowy | 3106006500 | 51581 | 50 | 1997 | bud nr 28 | 2 | BKG |
| 11. | Dźwig osobowy | 3106010501 | 4002012 | 1600 | 2012 | bud nr 5 | 4 | Techwind |
| 12. | Dźwig osobowy | 3106010499 | 3982012 | 1600 | 2012 | bud nr 5 | 4 | Techwind |
| 13. | Dźwig osobowy | 3106010500 | 3992012 | 1600 | 2012 | bud nr 5 | 4 | Techwind |
| 14. | Dźwig towarowy | 3106010508 | 223797 | 500 | 2012 | bud nr 5 | 3 | Techwind |
| 15. | Dźwig towarowy | 3106010507 | 223796 | 500 | 2012 | bud nr 5 | 3 | Techwind |
| 16. | Dźwig towarowy | 3106012237 | EH-27813 | 1500 | 2016 | bud nr 6 | 2 | Techwind |

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:	Dział Techniczny

Telefon kontaktowy:	58 726 04 18

Szpital Morski im. PCK

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

*Dźwigi objęte gwarancją do 31.01.2023 roku.

Konserwacja od 01.02.2023 do 30.05.2024 roku

Załącznik nr 4c do Umowy

| ZESTAWIENIE DŹWIGÓW |
| --- |
| SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GDYNI |
| LP. | RODZAJ DŹWIGU | NR EWIDENCYJNY UDT | NUMER FBRYCZNY DŹWIGU | UDŹWIG (KG) | ROK PRODUKCJI | LOKALIZACJA (BUDYNEK) | ILOŚĆ PRZYSTANKÓW | NAZWA WYTWÓRCY |
| 1. | Dźwig osobowy | 3106007174 | P03E0317 | 320 | 1979 | Budynek GŁÓWNY | 7 | Z. U. D. WARSZAWA |
| 2. | Dźwig osobowy | 3106007187 | 73 | 450 | 2003 | Budynek WYSOKI | 9 | REMDŹWIG |
| 3. | Dźwig osobowy | 3106012546 | D-356 | 1600 | 2017 | Budynek STARY | 5 | METRON S.A. |
| 4. | Platforma - urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 30060000967 | 8115 | 230 | 2008 | Budynek WYSOKI | 2 | VIMEC |

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:	Dział Techniczny

Telefon kontaktowy:	58 72 60 674

Szpital Św. Wincentego a Paulo

ul. Wójta Radtkego 1

81-348 Gdynia

Załącznik nr 5 do Umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25M/252/N/11-24rj/22 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w toku prowadzonej procedury oraz w toku realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.