| Grudziądz, dnia 30.03.2021 roku | Załącznik nr 2 |
| --- | --- |
| Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania dla zadania: „Długa 9- budowa przyłącza ciepłowniczego”. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej - Niniejsze warunki techniczne do projektowania. - Obowiązujące przepisy i wytyczne: - Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, - Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego D. U. Nr 202, poz.2072 z póżn.zm.) - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609) - Normy, w tym szczególnie PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941, - przepisy BHP i ppoż., - wymagania producentów zastosowanych urządzeń i materiałów Realizacja zadania polega na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu organizacji ruchu – jeśli wystąpi taka konieczność. |  |

    - Opracować projekt budowlano-wykonawczy.

Szkic orientacyjny (skala skażona)

- Zaprojektować wysokotemperaturowe przyłącze ciepłownicze w technologii preizolowanej z barierą antydyfuzyjną oraz instalacją alarmową (tmax=130oC).

- Punkt wpięcia do m.s.c.: odcinek sieci preizolowanej DN 100 (miejsce zaznaczone na szkicu orientacyjnym).

- Lokalizacja pomieszczenia technicznego dla urządzeń węzła cieplnego według wskazania na szkicu orientacyjnym w uzgodnieniu z gestorem sieci OPEC – SYSTEM Sp. z o.o.

- Wpięcia do m.s.c. dokonać przy wykorzystaniu trójnika prefabrykowanego.

- Przyłącze ze względu na planowane przyłączenia nowych odbiorców, należy zaprojektować jako DN 50.

- W projekcie należy uwzględnić ułożenie bednarki w wykopie przyłącza na odległości 10 metrów od pomieszczenia węzła.

- Założenia projektowe dotyczące:

  - geometrii sieci,

  - lokalizacji armatury zaporowej,

projektant uzgodni z gestorem sieci OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. przed złożeniem dokumentacji w ZUD.

- Jeżeli w wyniku zaprojektowanej geometrii sieci i głębokości jej posadowienia wystąpią w sieci naprężenia ściskające przekraczające wartość 0,3 MPa należy przewidzieć w projekcie maty kompensacyjne.

- Projekty należy traktować jako opracowanie klasy A z narzuceniem wymogu wykonania spoin w klasie dokładności min. B.

- Instalację alarmową wykonać w systemie impulsowym z możliwością lokalizacji awarii 
w pomieszczeniu węzła oraz nawiązać do instalacji w punkcie wpięcia do m.s.c.

- Projekty należy opracować zgodnie z poniższymi wytycznymi do projektowania.

Ogólne wytyczne do projektowania.

- Projektant zobowiązany jest opracować i dostarczyć dokumentację projektową w postaci:

- projektów budowlano-wykonawczych zaopatrzonych w niezbędne opisy i rysunki wykonawczo-montażowe dla przedmiotowego zadania,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Do projektów budowlano-wykonawczego należy załączyć zestawienie materiałów projektowanej sieci.

- Dokumentacja winna zawierać uzgodnienie ZUD oraz zgody właścicieli działek na lokalizację ciepłociągu.

- Projekty budowlano-wykonawcze winny zawierać katalogi, dokumentacje producenta lub karty katalogowe zastosowanych urządzeń.

- Wszystkie etapy projektowania podlegają uzgodnieniom z OPEC–SYSTEM Sp. z o.o.

- Projekty budowlano-wykonawcze mają uwzględniać wymagania norm PN-EN 13941 oraz PN-EN 13480.

- Dokumentacja projektowa oraz pozostałe elementy zamówienia winny być wykonane w języku polskim.

- Dokumentację projektową wraz ewentualnym z projektem organizacji ruchu należy opracować 
i dostarczyć do OPEC–SYSTEM Sp. z o.o.  w 2 egzemplarzach wersji papierowej. Do dostarczonej dokumentacji należy dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD-R 
w postaci plików pdf oraz dodatkowo dwg (AutoCAD) w przypadku rysunków (schematów).

- Dokumentacja powinna być zaopatrzona w oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Uprawnienia projektantów i sprawdzających muszą być odpowiednie do zakresu projektu. Do projektów należy dołączyć kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczenie 
o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne dla okresu wykonywania projektu.

- Przyjęte rozwiązania muszą być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały dla wykonawcy zarówno w formie pisemnej jak i graficznej.

- Rysunki muszą obejmować wszystkie szczegóły instalacji i przedstawiać je w sposób jednoznaczny. Należy zwracać uwagę na poprawność i kompletność przejść przez przegrody budowlane, konstrukcji wsporczych i zabezpieczających, jak również mocowań projektowanych urządzeń i armatury.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe i czytelne przedstawienie proponowanych technologii połączeń spawanych.

Sieci

- Poszczególne elementy składowe zespołu rurowego, w skład którego wchodzą: przewodowa rura stalowa, izolacja z pianki poliuretanowej oraz płaszcz osłonowy, jak i sam zespół rurowy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253.

- Na rurociągach zasilających i powrotnych stosować taką samą grubość izolacji.

Złącza

- Złącza sieci, które należy rozumieć jako konstrukcje kompletne pomiędzy sąsiednimi ze sobą elementami preizolowanymi sieci powinny spełniać wymagania PN-EN 489 i/lub PN-EN 489.

- W celu izolowania połączeń spawanych rurociągów należy stosować piankę PUR. Środek pianotwórczy powinien być „przyjazny” dla środowiska a w szczególności nie wywierać negatywnego wpływu na warstwę ozonową.

- Dla ochrony izolacji połączeń spawanych należy stosować tuleje termokurczliwe HDPE sieciowane radiacyjnie, z otworami do wprowadzenia PUR zaślepianymi stożkowymi korkami uszczelniającymi – wtapianymi. Wymagane jest podwójne uszczelnienie mufy.

- Niedopuszczalne jest stosowanie muf termokurczliwych, w których sieciowane są również obszary bezpośredniego sąsiedztwa otworów na korki uszczelniające.

- Dla średnic większych niż Dn200 dopuszcza się stosowanie muf elektrozgrzewalnych z pełną kontrolą procesu zgrzewania (wymagany ciągły pomiar temperatury zgrzewania).

- Dla średnic >= Dn200 piankowanie należy wykonać obowiązkowo przy wykorzystaniu metody tzw. maszynowej.

- Tuleje termokurczliwe powinny posiadać świadectwo badania na okoliczność odporności wpływu obciążenia od gruntu, tzw. próby z wykorzystaniem skrzyni z piaskiem, określonej 
w PN-EN 489.

- Projekt winien zawierać informację narzucającą przeprowadzenie kontroli szczelności 100% połączeń mufowych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od powyższych metod izolowania oraz mufowania połączeń spawanych, jednakże wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci OPEC–SYSTEM Sp. z o.o.

System alarmowy

- Instalację alarmową należy zaprojektować w systemie impulsowym wysokorezystancyjnym (bez filców).

- Należy pamiętać o tym, aby przy odejściach z rurociągiem w lewo odchodzić zawsze z lewego przewodu alarmowego a przy odejściach w prawo z prawego, patrząc w kierunku przepływu.

- Wymaga się układania prostych odcinków tak, aby przewód pobielany leżał po prawej stronie rurociągu, patrząc w kierunku przepływu.

- Należy układać elementy rurociągu preizolowanego tak aby przewody instalacji alarmowej były skierowane ku górze.

- Zabrania się skręcania (obracania) elementów rurociągu preizolowanego układanych względem siebie.

- Wymaga się wprowadzenia do pomieszczenia węzła cieplnego min. 30cm rurociągu preizolowanego. Wyprowadzenia przewodów instalacji alarmowej w koszulkach termokurczliwych oraz zakończenia całości termokurczliwą kształtką typu END-CAP.

Armatura

- Dopuszcza się stosowanie armatury przemysłowej wyłącznie z końcówkami do spawania ze stali niestopowych niskowęglowych. Korpus armatury niepreizolowanej winien wykonany być 
z materiałów odpornych na korozję.

- Armatura preizolowana powinna spełniać wymagania PN-EN 488.

- Armaturę preizolowana należy projektować z lokalizacją w studzienkach żelbetonowych, natomiast niepreizolowaną wyłącznie w komorach ciepłowniczych lub pomieszczeniach węzłów.

- Zaleca się aby armaturę odcinającą (min. PN 16) projektować poza obszarami jezdni, parkingów, terenów prywatnych i innymi obszarami trudnodostępnymi.

- W najwyższych punktach sieci zaprojektować odpowietrzenia w najniższych armaturę odwadniającą. Przy projektowaniu rzędnych rurociągu należy unikać tworzenia tzw. „syfonów”. W przypadkach kiedy jest to możliwe należy projektować sieć w taki sposób oby armatura zamontowana w węźle cieplnym mogła służyć jako odpowietrzająca lub odwadniająca.

Kształtki

- Kształtki preizolowanego systemu rur zespolonych powinny odpowiadać wymaganiom 
i badaniom zgodnie z PN-EN 448.

- Odgałęzienia projektować wyłącznie jako górne o kształcie prostopadłym lub równoległym. Nie dopuszcza się stosowania odgałęzień z zabezpieczeniem izolacji w postaci stalowych muf składanych.

- Zmiany średnic sieci preizolowanych należy realizować wyłącznie za pomocą prefabrykowanych zwężek preizolowanych. Dopuszcza się stosowanie zwężek kutych wyłącznie w komorach ciepłowniczych oraz innych obiektach kubaturowych (niezbędne jest późniejsze zaizolowanie).

- Dla sieci prowadzonych w gruncie zmiany kierunku projektować w oparciu 
o prefabrykowane kolana preizolowane, krzywe drogowe w ramach gięcia elastycznego oraz ukosowanie z ograniczeniami:

- do średnicy Dn200 max 2o,

- Dn250 do Dn300 max 1,5o,

- powyżej Dn350 max 1,0o.

UWAGA: nie stosować ukosowania w pobliżu punktów stałych i kompensatorów. Nie dopuszcza się stosowania muf kolanowych typu „Harmonijkowego”.

Materiały montażowe i uszczelniające

Projektować według zaleceń producentów rur preizolowanych lub innych producentów za zgodą gestorem sieci OPEC–SYSTEM Sp. z o.o.

Kompensatory

Dopuszcza się stosowanie kompensatorów jednorazowych, wyłącznie po uzgodnieniu 
z gestorem sieci OPEC–SYSTEM Sp. z o.o., po uprzednim przedstawieniu założeń projektanta.

Lokalizacja i geometria sieci ciepłowniczych

- Projektowanie trasy sieci ciepłowniczej musi być zgodne z obowiązującymi przepisami projektowania uzbrojenia podziemnego, z uwzględnieniem szczególnej uwagi na przepisy związane z ochroną zieleni (wymagane uzgodnienia z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu).

- Projektując przebieg trasy należy dążyć do lokalizacji sieci poza jezdniami dróg. Wyjątek stanowią przejścia poprzeczne. Rozwiązania kolizji poprzecznych z drogami projektować wyłącznie w przepustowych rurach ochronnych zakańczanych szczelnie.

- W obszarach jezdni dróg niedopuszczalne jest projektowanie wydłużek kompensacyjnych ponadto należy unikać w jezdniach projektowania połączeń spawanych.

- Zachować w projekcie odległości pionowe pomiędzy konstrukcją drogi a skrajnią sieci cieplnej 
w wymiarze min 0,60m dla dróg krajowych i dróg o znacznym natężeniu ruchu ciężarowego oraz min 0,4m dla dróg pozostałych, przy czym za konstrukcję drogi nie uznaje się podbudowy piaskowej.

- Trasa projektowanej sieci i odległości od przeszkód terenowych takich jak: krzewy, drzewa, budynki i inne powinny umożliwiać bezproblemową budowę sieci oraz jej konserwację 
i usuwanie ewentualnych awarii.

- Geometria sieci powinna zapewniać samokompensację zmian wydłużeń będących wynikiem ciśnienia i wahań temperatury nośnika ciepła. Dopuszczalne naprężenia osiowe w sieci preizolowanej nie mogą przekraczać wartości 190 MPa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa (czyt. kompensatory).

- Przejścia rurociągu preizolowanego przez wszelkiego rodzaju ściany należy projektować jako szczelne.

- W pomieszczeniu węzła zaprojektować zawory odcinające.

- Pokonywanie kolizji z torowiskiem tramwajowym lub kolejowym wymaga indywidualnego uzgodnienia z OPEC–SYSTEM Sp. z o.o.

Spawanie

Projekt w zakresie kompetencji spawaczy oraz jakości wykonania połączeń spawanych winien narzucać wytyczne:

- Spoiny powinny odpowiadać minimum poziomowi jakości spoin klasy B według PN-EN ISO 5817 oraz PN-EN ISO 5817.

- Metody spawania przytoczone w projekcie muszą być określone i dopuszczone zgodnie 
z normami PN-EN ISO 15609 oraz PN-EN ISO 15609.

- Rurociągi do spawania powinny być usytuowane współosiowo z wykorzystaniem centrowników.

- Spawacze przystępujący do prac spawalniczych powinni posiadać niezbędne kwalifikacje do stosowania danej metody spawania zgodne z obowiązującymi normami.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać opis przygotowania rurociągów do spawania, wykonania spoin oraz określać metody spawania. Nie dopuszcza się spawania łukowego elektrodami otulonymi.

- Projekt winien zawierać informację narzucającą przeprowadzenie kontroli 100% połączeń spawanych metodą radiologiczną lub ultradźwiękową, zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie badań nieniszczących połączeń spawanych.

# II. Czynności kontrolne i wytyczne wykonawcze konieczne do przywołania w projekcie.

- Budowę sieci ciepłociągu należy wykonywać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, wytycznymi producentów urządzeń oraz zgodnie z projektem budowlano–wykonawczym przy ścisłej współpracy z OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. Wszystkie próby, badania i roboty ulegające zakryciu muszą być odebrane i potwierdzone protokołami odbioru częściowego oraz prowadzone w obecności uprawnionego pracownika OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. lub uprawnionej osoby działającej na zlecenie OPEC–SYSTEM Sp. z o.o., po wcześniejszym powiadomieniu przez wykonawcę robót.

- Przed zaizolowaniem wszystkie złącza spawane należy przebadać na okoliczność wystąpienia wad spawalniczych metodą radiologiczną lub ultradźwiękową z udokumentowaniem wyników badań. Badania mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- Wszystkie termokurczliwe mufy HDPE montowane przed czynnością piankowania podlegają próbie szczelności na zasadach określonych w projekcie budowlano-wykonawczym.

- Przed zaizolowaniem połączeń spawanych należy przeprowadzić kontrolę instalacji alarmowej 
i próbę ciśnieniową sieci ciepłowniczej zgodnie z PN-EN 13941. Szczegóły dotyczące kontroli instalacji alarmowej oraz próby ciśnieniowej należy zawrzeć w projekcie.

- Transport i składowanie elementów preizolowanych sieci powinny spełniać wymogi producenta.

- Kolizje z pozostałą infrastrukturą uzbrojenia podziemnego wykonać zgodnie wytycznymi poszczególnych branż.

- W obrębie występowania innych sieci prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Niniejsze warunki stanowią integralną część projektu budowlano-wykonawczego i należy je bezwzględnie dołączyć do projektu.

# III. Uzgadnianie dokumentacji

- Wszelkie późniejsze uzgodnienia zmieniające treść niniejszych warunków oraz wykraczające poza ich obecny zakres wymagają formy pisemnej.

- Ostateczne uzgodnienia dokumentacji projektowej posiadają formę pisemną i wydawane są po przedłożeniu:

  - wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej,

  - dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Paweł Hara

Tel.: 56 45 06 148

Mail: p.hara@opec.grudziadz.pl