## Pyt i odp.
Załącznik do OGŁOSZENIA NR 5
I.A.7 pytania do Zamawiającego 24_09_2021
Nr pytania | Numer/punkt/pozycja/dokument do którego odnosi się pytanie | Pytanie | Odpowiedź Zamawiającego | Zmiana SIWZ tak/nie | Opublikowano tak/nie | Wykonawca | Data wpływu
1 | PFU punkt 4.3 punkt 6.7.1 + Ekspertyza | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zakres prac koniecznych do wykonania związanych z przystosowaniem do przepisów p.poż. ( zgodnie z ekspertyzą) w zakresie zadania nr 1 dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. | Zakres prac koniecznych do wykonania zwiazanych z przystosowaniem do przepisów ppoż. nie dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. Przystosowanie do przepisów ppoż. dotyczy całego budynku kotłowni i maszynowni, łącznika pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkiem administracyjno-socjalnym, fragmentu budynku administracyjno-socjalnego w części przylegającej do łącznika oraz w miejscu połączenia mostu nawęglania z budynkiem kotłowni (kurtyna zraszaczowa). W załączonych do PFU ekspertyzach technicznych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego znajdują się wytyczne w zakresie wymagań ppoż. jakie powinny spełniać elementy budynków. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować stan istniejący w zakresie spełnienia wymagań ppoż. określonych w ekspertyzach a w przypadku braku ich spełnienia uwzględnić dostosowanie w zakresie planowanych nakładów prac. | nie | tak |  | 24.08.2021
2 | j.w. | Celem jednoznacznego wyjaśnienia zakresu prac budowalnych w wydzielonej kotłowni prosimy o podanie osi między którymi zlokalizowana jest kotlownia gazowo olejowa - podlegająca nowym wymogom ekpertyzy p.poż. | Kotłownia olejowo-gazowa zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni: na poziomie 0,0m pomiędzy osiami: B-C/0; B/0-1; A-B/1; A/1-3; A-C/3; C/0-3, natomiast na pozostałych poziomach w granicach osi: A-C/1; A/1-3; A-C/3; C/1-3. | nie | tak |  | 24.08.2021
3 | j.w. | Prosimy o wyjaśnienie i opisanie zakresu prac na poziomie 12,48 m w osiach B/0-1 | Wydzielenie części hali kotłowni z kotłami olejowo-gazowymi od części węglowej w osi B/0-1 na poziomie 12,48m nie jest w zakresie prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 24.08.2021
4 | IDW punkt 16.12 | Z uwagi na okres wakacyjny i w związku z tym utrudniony kontakt z podwykonawcami i poddostawcami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 22.09.2021 r.Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby | Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.09.2021 godzina 10:00 | tak | tak |  | 24.08.2021
5 | Projekt Techniczny (507-CB001-4.doc) str. 40 pkt. 1.6.2.b) Komin wraz z kanałami spalin z kotłów olejowo-gazowych PFU str. 28 pkt. 6.2. Instalacja odprowadzenia spalin z kotłów | Dzień dobry, na str. 40 Projektu Technicznego (507-CB0001-4.doc) widnieje zapis "Projektuje się kompletny system pomiarów emisji spalin dla kotłów olejowo-gazowych.". Sugeruje on zastosowanie systemu CEMS dla instalacji odprowadzenia spalin z kotłów, natomiast w dokumencie "II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY" na str. 29 możemy odnaleźć zapis: "Dla projektowanego obiektu nie jest wymagany ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń."Zapis w PFU jest jak najbardziej prawidłowy, gdyż nowy komin (emitor) będzie odprowadzał spalin z jednostek kotłowych o sumarycznej mocy poniżej 100MW.Natomiast zastosowanie ciągłego pomiaru emisji wygeneruje niepotrzebnie spore koszty.Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. | Dla komina kotłów olejowo-gazowych nie przewidujemy zabudowy systemu ciągłej emisji spalin. W związku z tym na kominie zabudowane zostaną tylko króćce pomiarowe (pomiar pyłu, przepływu i temperatury). | nie | tak |  | 25.08.2021
6 | PFU, Ekspertyza | Czy w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest dostosowanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w budynku kotłowni K-9,10,11,12 i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaznaczone na rysunkach nr 136/684/2020-02, 136/684/2020-03, 136/684/2020-04, 136/684/2020-05, 136/684/2020-06 z Załącznika nr1 „Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z.o.o”? | Tak, jest w zakresie Wykonawcy z uwzględnieniem zapisu pkt. 6.2 ppkt. 2 zawartego w Ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. (nr dokumentu 136/648/2020) | nie | tak |  | 26.08.2021
7 | PFU, Projekt techniczny | Czy Zamawiający potwierdza że, w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia nie wchodzi oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym, administracyjno-socjalnym ? | Potwierdzamy, że oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym oraz administracyjno-socjalnym nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
8 | PFU, Projekt techniczny | Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje wymiany oświetlenia podstawowego tylko w zakresie hali nowoprojektowanych kotłów gazowo-olejowych czy również w pozostałych pomieszczeniach kotłowni i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi? | Potwierdzamy konieczność wymiany oświetlenia podstawowego w hali nowoprojektowanych kotłów olejowo-gazowych oraz w jej sąsiedztwie zgodnie z rysunkami instalacji oświetlenia rys. 507-CB0048-2; 507-CB0049-2; 507-CB0050-2 Projektu Technicznego. | nie | tak |  | 26.08.2021
9 | PFU | Czy w zakresie Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy jest przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni w celu wizualizacji projektowanych kotłów olejowo-gazowych? | Przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni nie stanowi zakresu Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
10 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub modernizacji obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian zapisów w warunkach ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt. 11.8.1. IDW | nie | tak |  | 27.08.2021
11 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub gazowo-olejowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający modyfikuje SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 na zapis o następującej treści : "Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej lub, • innych obiektów energetycznych zasilanych paliwem gazowym lub olejowym lub olejowo-gazowym o mocy nie mniejszej niż 15 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji." | tak | tak |  | 01.09.2021
12 | Dokumentacja przetargowa | Dzień dobry, w związku z przygotowywaniem oferty proszę o o udostępnienie dokumentacji archiwalnej obejmującej: 1. Budynek główny; rysunki zawierające określenie profili konstrukcji oraz warstw przegród budowlanych takich jak; stropodachy, stropy między kondygnacyjne w szczególności nad rozdzielnią 0,4kV OC1 i transformatorami. Cenne byłyby także przekroje przez klatki schodowe . 2. Fundamenty elektrofiltrów. 3. Konstrukcje wsporczą estakad. | Dokumentacja archiwalna dostępna jest do przeglądania na miejscu, w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustaleniu terminu z Zamawiającym - bez możliwości utrwalania w postaci kopii, skanu. Zamawiający informuje, iż stan rzeczywisty może odbiegać od dokumentacji archiwalnej. | nie | tak |  | 01.09.2021
13 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Brak informacji o wymaganej wysokości podnoszenia pomp, czyli przyrostu ciśnienia jaki mają dawać pompy. Podana jest tylko wydajność. Prosimy o podanie wymaganej wysokości podnoszenia dla poszczególnych pomp. | Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
14 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Prosimy o informację czy pompy będą pracowały z napływem czy ze ssaniem (pompy samozasysające)? | Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
15 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Czy pompy będą pracować poza strefą zagrożoną wybuchem czy w strefie zagrożenia wybuchem? | Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 6.2.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - w budynku pompowni oleju nie występuje zagrożenie wybuchem. Dobór urządzeń, w tym pomp pod względem spełnienia wymagań przeciwwybuchowych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
16 | PFU pkt. 6.6.1 | W PFU w pkt. 6.6.1., str. 42 „Ogólny opis instalacji”, znajduje się zapis: „Dla zdalnego nadzoru i sterowania projektowanymi instalacjami zostanie rozbudowany istniejący nadrzędny system sterowania NNS, oparty o oprogramowanie SCADA PRO2000.” Prosimy o: a. Potwierdzenie, iż nowa instalacja ciepłownicza kotłów gazowych i instalacji olejowej, nie powinna posiadać nowego systemu nadzoru, dedykowanego jedynie dla tego nowego zakresu. b. Informację, czy: b1. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 jest systemem otwartym, co pozwoli Wykonawcy na jego rozbudowę, zgodnie z wymogami PFU, b2. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 posiada rezerwy licencyjne i sprzętowe w zakresie wprowadzenia nowych sygnałów i wykonania nowych grafik dla nowoprojektowanych instalacji kotłów gazowych. Jeśli tak, to w jakich ilościach sygnałów i/lub w jakiej ilości grafik, b3. Zamawiający oczekuje rozbudowy infrastruktury sprzętowej, na której oparty jest aktualny system SCADA (m.in. dodatkowa stacja operatorska, dodatkowe serwery, monitory, panele HMI, dostęp web-server, dostęp poprzez urządzenia przenośne), b4. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 jest na gwarancji, lub czy jest obciążony jakimkolwiek innym zobowiązaniem (np. umowa konserwacji, inne), b5. Zamawiający posiada aktualne oprogramowanie edytowalne (kody źródłowe) dla obecnie pracującego systemu SCADA, co umożliwi Wykonawcy jego rozbudowę, zgodnie z wymogami PFU. Jeżeli Zamawiający nie posiada takiego oprogramowania, prosimy o przekazanie informacji, w jaki sposób Wykonawca winien udostępnić lub przekazać dane dotyczące nowych, projektowanych instalacji dla kotłów gazowych. | a. Potwierdzamy, że nie wymagamy nowego systemu dla zdalnego nadzoru i sterowania projektowanymi instalacjami. Należy rozbudować istniejący Nadrzędny System Sterowania, oparty o oprogramowanie SCADA PRO2000 działający na platformie Windows. W/w system obecnie wykorzystywany jest do nadzoru pracy istniejących kotłów wodnych Zamawiającego. b1. System posiada możliwość rozbudowy. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań w zakresie rozbudowy Nadrzędnego Systemu Sterowania może zajść potrzeba uaktualnienia przez Wykonawcę do wymaganej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. b2. Zamawiający udostępni max. 10.000 punktów z posiadanej rezerwy licencji SCADA PRO2000, ilość grafik jest nielimitowana. W celu określenia możliwości sprzętowych w zakresie wprowadzenia nowych sygnałów, Wykonawca na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych przedstawi rozwiązania w tym zakresie. b3. Zamawiający oczekuje rozbudowy infrastruktury sprzętowej, na której oparty jest aktualny system SCADA PRO2000 zgodnie z PFU w pkt. 6.6.1, przy czym obecnie posiada stacje operatorskie, serwery, monitory, dostęp web-server które mogą zostać wykorzystane w zależności od zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. Nie jest wymagany dostęp poprzez urządzenia przenośne. b4. Wykorzystywany system SCADA PRO2000 nie posiada gwarancji oraz nie jest obciążony umową konserwacyjną. b5. Zamawiający nie posiada kodu źródłowego systemu SCADA PRO2000 lecz ma możliwość modyfikowania i dostępu do projektu tzn. (konfiguracji, bazy danych punktów/sygnałów oraz szablonów masek synoptycznych itp.) oraz wgrywania nowych projektów do systemu SCADA PRO2000 na istniejącej stacji inżynierskiej. | nie | tak |  | 02.09.2021
17 | PFU pkt. 4.1 | W PFU w pkt 4.1 na str. 17 napisano: ”nieprzekraczalny termin oddania Zadania 1 do eksploatacji: 15.10.2021”, natomiast w Projekcie Umowy w pkt 4.1.1 napisano: „protokół przejęcia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania umowy”. Prosimy o wyjaśnienie potencjalnej rozbieżności oraz podanie terminu w którym Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą. | Nieprzekraczalny termin oddania do eksploatacji Zadania 1 tj. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska" wynosi 11 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Zakładany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 06.12.2021. | nie | tak |  | 02.09.2021
18 | PFU, Projekt umowy | Niezależnie od rozbieżności pomiędzy PFU, a Projektem Umowy w zakresie terminu przekazania do eksploatacji w naszej ocenie nie ma możliwości dotrzymania, nawet dłuższego z dwóch. Jest to związane z: a. koniecznością zakontraktowania głównych dostawców i projektanta po podpisaniu umowy, b. opracowanie projektów wykonawczych, c. wymaganym zakresem prac dostosowujących budynek i związane instalacje, d. pracą w obrębie czynnych instalacji, co istotnie wydłuża standardowe czasy pracy, e. procedurą związaną z zatwierdzeniem typu i legalizacją pierwotną zbiornika pomiarowego, gdzie sama procedura urzędowa (GUM) trwa do 3 miesięcy, co limituje podanie paliwa i rozpoczęcie rozruchu gorącego instalacji olejowej, a następnie rozruchu gorącego samego, f. procedury urzędowe, które należy przeprowadzić po zakończeniu rozruchu, związane z przekazaniem do eksploatacji (2-3 miesięcy) W naszej ocenie, czas wymagany od podpisania umowy do przekazania do eksploatacji to 18 miesięcy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów PFU i Projektu Umowy i zmianę terminu przekazania do eksploatacji na nie później niż 18 miesięcy od podpisania umowy. | Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia Zadania 1 i przekazania do eksploatacji. | nie | tak |  | 02.09.2021
19 | PFU pkt 4.3 | PFU w punkcie 4.3 opisuje zakres dokumentów i prac, które będą wykonane/dostarczone przez Zamawiającego. W szczególności Decyzja o pozwoleniu na budowę (procedura w toku). Do kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie Decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy brak prawomocnej Decyzji w dniu podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie przesłanką do wydłużenia terminu realizacji i przekazania do eksploatacji? Projekt umowy nie precyzuje tej kwestii. | Zamawiający przewiduje przekazanie Decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie przekazana w terminie, Strony podejmą rozmowy prowadzące do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Opóźnienie w dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę będzie równoznaczne ze zmianą terminu przekazania do eksploatacji o tyle dni o ile wydłuży się termin otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. | nie | tak |  | 02.09.2021
|  |  | Zamawiający modyfikuje Część III SIWZ – załącznik III.A.EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 2 Przedmiot umowy pkt.2.6 na zapis o następującej treści : "Formuła „pod klucz” obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zgłoszeń itp. potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (włącznie z uiszczeniem opłat związanych z uzyskaniem takich decyzji) z wyłączeniem decyzji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy tj.: - Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, - Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, - Ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym i załącznikami, Wymaganie wymienione powyżej obejmuje w szczególności obowiązek uzyskania, w razie konieczności, zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie." | tak | tak |  | -
20 | PFU pkt 4.3 | PFU w punkcie 4.3 opisuje zakres dokumentów i prac, które będą wykonane/dostarczone przez Zamawiającego. W szczególności demontaż i wyburzenia kotła Kw-9 (do 14.01.2022). Czy przesunięcie terminu uwolnienia placu budowy będzie przesłanką do wydłużenia terminu realizacji i przekazania do eksploatacji? Projekt umowy nie precyzuje tej kwestii. | Zamawiający dokona wyburzenia do 14 stycznia 2022r. W przypadku gdy demontaż i wyburzenie kotła nie zostaną wykonane w terminie, Strony podejmą rozmowy prowadzące do rozwiązania zaistniałej sytuacji. | nie | tak |  | 02.09.2021
21 | PFU | Dzień dobry, w związku z przygotowywaniem oferty proszę o określenie zakresu wykonania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych istniejących konstrukcji stalowych a także czy istniejące konstrukcje należy również zabezpieczyć antykorozyjne dla kat. agresywności środowiska C4. Jaką kolorystykę przewiduje inwestor dla tych konstrukcji? | Istniejącą konstrukcję stalową w obrębie projektowanej kotłowni olejowo-gazowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie do kat. agresywności środowiska C4, kolor RAL 7045 | nie | tak |  | 02.09.2021
22 | PFU | Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia sieci komunikacyjnej dla projektowanej instalacji (wolny port Ethernet) oraz podanie protokołu komunikacyjnego ( Profinet?) | Miejsce przyłączenia sieci komunikacyjnej dla projektowanej instalacji znajduje się w pomieszczeniu serwerów systemu SCADA PRO-2000 opartych na platformie Windows. Natomiast zakłada się, że istniejąca sieć Ethernet zostanie dostosowana przez Wykonawcę do obecnych standardów przemysłowych podczas jej rozbudowy na potrzeby nowych urządzeń. Protokół komunikacyjny będzie zależny od urządzeń jakie zostaną zastosowane, jednak powinien być to cyfrowy protokół wykorzystujący Ethernet. | nie | tak |  | 07.09.2021
23 | PFU | Prosimy o podanie numeru dla wersji systemu PRO-2000 funkcjonującego obecnie na zakładzie. | Obecnie funkcjonująca na platformie Windows wersja systemu PRO-2000 to 14.2 | nie | tak |  | 07.09.2021
24 | PFU | Jakie licencje są zakupione i ile wolnych punktów jest obecnie dostępnych w systemie. | Zamawiający posiada licencje dla stacji operatorskich oraz dla dwóch serwerów danych (SD-4, SD-5) z ilością punktów do 20000, z czego udostępnia maksymalnie 10000. Dysponujemy również licencją na użytek własny dla narzędzi deweloperskich PRO-2000. Ponadto posiadamy licencje dla raportów Excel oraz podglądu obrazów synoptycznych poprzez firmowy serwer WWW. | nie | tak |  | 07.09.2021
25 | PFU | Czy Inwestor będzie odpowiedzialny za przygotowania, pomiary, testy i uruchomienie istniejących transformatorów SN/nN? | Zamawiający nie przewiduje prac związanych z transformatorami SN/nN, jeżeli zastosowane rozwiązania techniczne Wykonawcy będą wymagały wykonania prac związanych z w/w urządzeniami to będzie on zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych prób, pomiarów i testów. | nie | tak |  | 07.09.2021
26 | PFU | Zgodnie z zapisem PFU przeniesienie w rejon komina żelbetowego (emitor E-2) kontenerów telefonii komórkowej, oraz kontenera pomiarów emisji CEMS jest po za zakresem Wykonawcy. Czy w związku z tym wszelkie przyłącza elektryczne i teletechniczne związane z kontenerami są też po za zakresem Wykonawcy ? | Wszelkie przyłącza elektryczne i teletechniczne związane z kontenerami telefonii komórkowej oraz kontenerem pomiarów emisji CEMS są poza zakresem Wykonawcy. | nie | tak |  | 07.09.2021
27 | Schemat technologiczny nr 1/03 | Wg schematu Wykonawca ma się wpiąć w dwóch miejscach do zasilania na rurociągu wody technologicznej. Czy prawidłowo to odczytujemy? Wg OPZ Wykonawca nie ingeruje w orurowanie kotła wodnego K-10. | Wpięcie zasilania do rurociągu wody technologicznej z nowych kotłów olejowo gazowych zostało przewidziane w jednym miejscu zaznaczonym na schemacie technologicznym (rys. 1/03) bezpośrednio za odgałęzieniem do kolektora wody grzewczej (zasilanie). | nie | tak |  | 09.09.2021
28 | Projekt budowlany | Dzień dobry, Prosimy o informację, czy w związku z projektowaną wymianą elewacji, w zakresie wskazanym w projekcie budowlanym, istniejące rygle należy odnowić poprzez wstępne oczyszczenie i wykonanie nowej warstwy antykorozyjnej. | Istniejące rygle należy odnowić poprzez oczyszczenie i wykonanie nowej warstwy antykorozyjnej do kat. agresywności środowiska C4, kolor RAL 7045 | nie | tak |  | 10.09.2021
29 | "Draft" umowy. Dział 2 pkt.2.6 | W ramach wynagrodzenia umownego znajduje się uzyskanie m.in.: "Pozwolenia na użytkowanie". Absolutnie minimalny czas potrzebny na uzyskanie takiego dokumentu wynosi 2 miesiące. Prosimy o potwierdzenie, że okres potrzebny na uzyskanie "pozwolenia na użytkowanie" nie wchodzi w okres 11 miesięcy przewidzianych na realizację inwestycji na paliwie olejowym. | Zamawiający potwierdza, że w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać m.in. pozwolenie na użytkowanie oraz, że do okresu 11 miesięcy przewidzianych na realizację inwestycji zalicza się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. | nie | tak |  | 10.09.2021
30 | "Draft" umowy. | 1. Preambuła. Prosimy o wyjaśnienie jakie są kryteria uznania danego przedsiębiorstwa za renomowane a jakie nie. | Zamawiający wyjaśnia, iż przez renomowane przedsiębiorstwo polskie i zagraniczne wskazane w Preambule Umowy rozumie zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zdefiniowanych w Umowie zgodnie z zapisami Umowy w tym zakresie. | nie | tak |  | 13.09.2021
31 | "Draft" umowy. | 2. Par. 3 ust. 3.1.1.2 Czy zachodzi konieczność dostarczenia od razu określonej ilości materiałów czy też zostanie wyznaczony ich poziom minimalny, który będzie uzupełniany? Co w przypadku materiałów, które nie zostały zużyte w Podstawowym Okresie Gwarancji, czy nie powinny być zwrócone lub odkupione przez Zamawiającego? | Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem par. 3 ust. 3.1.1.2 części zamienne i szybkozużywające dostarcza Wykonawca w ramach Umowy i stanowią one własność Zamawiającego co oznacza, że są one w cenie kontraktu i – zgodnie z dalszym zapisem ust. powyżej - muszą być uzupełniane przez Wykonawcę w całym Podstawowym Okresie Gwarancji. | nie | tak |  | 13.09.2021
32 | "Draft" umowy. | 3. Par. 3 ust. 3.1.2 Zwracamy się o wykreślenie lub też uszczegółowienie zapisu „inne”, gdyż może to stanowić przedmiot nadinterpretacji i różnicy zdań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do zakresu prac. | Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy wskazanego ust. są ogólne, Wykonawca zaś w formule „pod klucz” podejmuje się realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ. | nie | tak |  | 13.09.2021
33 | "Draft" umowy. | 4. Par. 5 ust. 5.2.7 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór raportu miesięcznego z wykonywanych prób, badań i pomiarów? | Zamawiający informuje, iż przyjmie wzór stosowany przez Wykonawcę. | nie | tak |  | 13.09.2021
34 | "Draft" umowy. | 5. Par. 5 ust. 5.2.8 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór Oświadczenia o braku / możliwości zagrożenia terminów końcowych w realizacji Przedmiotu Umowy? | Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy Par. 5 ust. 5.2.8 Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu raporty. Zamawiający wymaga, by raport obejmował co najmniej : 1. kluczowe daty harmonogramu, 2. informacje o istotnych wydarzeniach z Terenu Budowy, 3. informacje o stanie bezpieczeństwa w obszarze prowadzonych Prac, informacje o wypadkach, 4. informacje na temat faktycznego zaangażowania personelu Wykonawcy w realizację Prac, w tym ilości personelu Wykonawcy przebywających na Terenie Budowy (łącznie z Podwykonawcami), 5. informacje o sprzęcie Wykonawcy znajdującym się na Terenie Budowy, 6. etapy zrealizowane w okresie sprawozdawczym, 7. wyszczególnienie wszystkich ewentualnych odstępstw od Harmonogramu Realizacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn każdego z nich, oraz, w przypadku opóźnień, plan działań mających na celu nadrobienie każdego z opóźnień oraz zaktualizowany sHRU, 8. postęp Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji, 9. wykresy, zaawansowanie procentowe i szczegółowe opisy postępu prac, obejmujące każdy etap Prac, tj. projektowanie, zamawiania, produkcji, odbiorów fabrycznych, dostaw na Terenie Budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, dokonywania odbioru, rozruchu, próbnej eksploatacji i sumarycznie całego projektu; 10. fotografie przedstawiające stan zaawansowania realizacji Umowy, 11. porównanie faktycznego i planowanego postępu (zgodnie z HRU i sHRU), ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 12. szczegółowy wykaz prac zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym oraz prac planowanych, 13. wykaz wszystkich Podwykonawców wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia Prac przez nich realizowanych, 14. pisemne oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczenia zaakceptowanych Podwykonawców o realizacji wzajemnych płatności oraz płatności wobec dalszych podwykonawców, 15. tabelaryczną listę zmian projektowych wraz z podziałem na przekazane do Zamawiającego, zaakceptowane, niezaakceptowane, uzgodnione Zmiany, 16. występujące lub ujawnione ryzyka i zagrożenia odstępstw od Harmonogramu Realizacji (rodzaj, prawdopodobieństwo wystąpienia i proponowane środki naprawcze), 17. wykaz Prac i Etapów, których ukończenie planowane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym; 18. szczegółowy Harmonogram Prac uaktualniony z uwzględnieniem faktycznego postępu Prac opisanego w sprawozdaniu, 19. przewidywany termin realizacji wszystkich pozostałych do wykonania Etapów, 20. aktualny schemat organizacyjny Wykonawcy wraz z wymaganymi przez Zamawiającego danymi organizacyjnymi, 21. inne informacje dotyczące zakresu obowiązków Wykonawcy. Niezależnie od powyższego Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy (wskazując czas na przygotowanie takiego raportu) o opracowanie raportu ad-hoc dotyczącego zakresu prac realizowanego przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie będzie elementem raportu miesięcznego, zaś w trakcie realizacji Umowy Strony wypracują jego wzór. | nie | tak |  | 13.09.2021
35 | "Draft" umowy. | 6. Par. 5 ust. 5.2.23 Kiedy Wykonawca pozna szczegóły umowy dotyczącej mediów, która ma być zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą? | 1. Zamawiający informuje, iż z uwagi na oczywistą omyłkę, zmianie ulega pkt 5.1.6. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie: „5.1.6. zapewnienia możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie z Załącznikiem nr III.A.3 do Umowy;” 2. Zmianie ulega pkt 5.2.23 Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie: „5.2.23. poniesienie kosztów za wykonanie przyłączy do mediów udostępnionych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr III.A.3 do Umowy.” 3. Zmianie ulega Część III SWZ – załącznik nr III.A.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON pkt 5 Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy w zakresie pkt 5.1. do pkt 5.5. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany plik w formacie pdf za pośrednictwem platformy zakupowej. | tak | tak |  | 13.09.2021
36 | "Draft" umowy. | 7. Par. 5 ust. 5.2.29. a) i b) Czy zakres przeglądów obejmuje również serwis zgodnie z zaleceniami producentów? | Standardowo wskazany w zapytaniu zakres tj. serwis zgodnie z zaleceniami producentów, leży po stronie Inwestora na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi przedkładanej przez Wykonawcę. | nie | tak |  | 13.09.2021
37 | "Draft" umowy. | 8. Par. 5 ust. 5.2.34 Zwracamy się o wyjaśnienie, jaki wpływ na realizację Przedmiotu Umowy mają konieczne remonty postojowe kotłów Zamawiającego? Wykonawca nie wie, co w danym momencie realizuje Zamawiający, zgodnie ze swoim statutem. | Zamawiający wyjaśnia, iż realizacja Umowy musi być przeprowadzona w taki sposób, aby zapewnić pełną możliwość działania Zamawiającego. Terminy prac prowadzonych przez Zamawiającego będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy Stronami. | nie | tak |  | 13.09.2021
38 | "Draft" umowy. | 9. Par. 8 ust. 8.1.9 W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić trwałość/ żywotność nie krótszą niż 30 lat? | Zamawiający oczekuje spełnienia przez Wykonawcę wymagań zawartych w PFU. Tego typu zapisy są zapisami standardowymi w przetargach. | nie | tak |  | 13.09.2021
39 | "Draft" umowy. | 10. Par. 8 ust. 8.2.2.2 Zwracamy się o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszoną Wadę limitującą z 8 godzin do 24 godzin – dotyczy dni roboczych. Ponadto zwracamy się o wydłużenie z 24 godzin do 72 godzin czasu na usunięcie Wady limitującej. | Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie Par. 8 ust. 8.2.2.2 | nie | tak |  | 13.09.2021
40 | "Draft" umowy. | 11. Par. 9 ust. 9.1. a); b); c); d); e); g); i); j); k) Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kar. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie wysokie, kary liczone od całości wynagrodzenia będą więc bardzo wysokie. | Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie par. 9 ust. 9.1. a); b); c); d); e); g); i); j); k) | nie | tak |  | 13.09.2021
41 | "Draft" umowy. | 12. Par. 9 ust. 9.3 Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kar. | Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie par. 9 ust. 9.3 | nie | tak |  | 13.09.2021
42 | "Draft" umowy. | 13. Par. 9 ust. 9.9 Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
43 | "Draft" umowy. | 14. Par. 9 ust. 9.11 Zwracamy się o wyrównanie wysokości kar dla Zamawiającego i Wykonawcy na jednym poziomie. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
44 | "Draft" umowy. | 15. Par. 11 ust. 11.1.7 Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu w całości bądź dopisanie: Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność oraz ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi przyjęcia dokumentacji bez zastrzeżeń „ za wyjątkiem sytuacji, w której Wada lub niekompletność były w sposób ewidentny możliwe do weryfikacji na etapie jej akceptacji przez Zamawiającego”. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu | nie | tak |  | 13.09.2021
45 | "Draft" umowy. | 16. Par. 12 ust. 12.3. w) W związku z art. 439 Pzp, gdy Umowa jest zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zwracamy się o dopisanie w pkt w) następującej treści: Istotna zamiana ceny materiałów budowlanych „ i kosztów”, której obie Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie umowne. | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 12.3. w) Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 12 ZMIANA UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: „12.3. w) istotna zmiana ceny materiałów budowlanych lub kosztów, której obie Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne, przy czym przez zmianę ceny materiałów budowlanych lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego. W przypadku zmiany ceny materiałów budowlanych lub kosztów związanych z realizacją Umowy: - zmiana Wynagrodzenia Umownego zostanie dokonana w oparciu o wykaz rodzajów materiałów lub kosztów (np. na podstawie wydawnictw „SEKOCENBUD”) w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, - z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w oparciu o wykaz, o którym mowa powyżej, w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie, zaś zmiana ta dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami ustalą zmianę Wynagrodzenia Umownego - zmiana Wynagrodzenia Umownego mogą nastąpić dopiero po upływie 7 miesięcy od zawarcia Umowy, - zmiana Wynagrodzenia Umownego nie może występować częściej niż 12 miesięcy od ostatniej zmiany Wynagrodzenia Umownego spowodowanego zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy - wszystkie zmiany Wynagrodzenia Umownego nie mogą powodować wzrostu Wynagrodzenia Umownego o więcej niż 20 % Wynagrodzenia Umownego.” Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 12.3. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 12 ZMIANA UMOWY, Zamawiający dodaje pkt 12.3. x) który otrzymuje następujące brzmienie: „12.3. x) Wykonawca, którego Wynagrodzenie Umowne zostało zmienione zgodnie z ust. powyżej niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującym Podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawców, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; - okres obowiązywania umowy przekracza 7 miesięcy. | tak | tak |  | 13.09.2021
46 | "Draft" umowy. | 17. Par. 13 ust. 13.1.4 a) Brakuje części zapisów Umowy. | Zamawiający informuje, iż z uwagi na błąd w zapisie pliku pdf przekazanego Wykonawcom Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 13.1.4. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 13 ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca może zawiesić wykonywanie Umowy, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usunięcie stanu naruszeń Umowy, Zamawiający nie usunął następujących naruszeń Umowy: a) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego o ponad 35 dni od dnia wymagalności danej płatności. | tak | tak |  | 13.09.2021
47 | "Draft" umowy. | 18. Par. 13 ust. 13.2.1 c) Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu w całości. Kto ma weryfikować sytuację ekonomiczną lub finansową Wykonawcy robi to wyłącznie sąd, który ogłasza upadłość bądź nie. Ponadto takiego zapisu nie ma w par. 13 ust. 13.2.6. d) dotyczącego Zamawiającego. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
48 | "Draft" umowy. | 19. Par. 13 ust. 13.2.6 a) Zwracamy się o zmianę zapisu: „jeśli zawieszenie wykonania Umowy trwa łącznie 120 dni….” | Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu par. 13. ust. 13.2.6 a) | nie | tak |  | 13.09.2021
49 | "Draft" umowy. | 20. Par. 15 Czy zabezpieczenie NWK i UWiU może być w formie elektronicznej? | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 15.4. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: „15.4. Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) musi być złożony przez Wykonawcę za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zabezpieczenia (w formie innej niż pieniężna) wnoszonego w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonego przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 [1] k.c. , dokument ten należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w pkt. 22.11. Umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu do postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio.” | tak | tak |  | 13.09.2021
50 | "Draft" umowy. | 21. Par. 6 ust. 16.2.3.5 Zwracamy się o skrócenie okresu, w którym licencje bądź sublicencje przekształcają się po upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem wypowiedzenia. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
51 | "Draft" umowy. | 22. Par. 16 ust. 16.2.18; 16.2.19; 16.2.30; 16.2.31; 16.2.32; 16.2.33 i 16.2 34 Zwracamy się o wykreślenie tych zapisów. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
52 | Pkt. 6.4.2. Stanowisko do rozładunku cystern samochodowych Ppkt. 2. | w podpunkcie 2 jest zapis „na stanowisku rozładowczym zabudowane zostanie ramię rozładunkowe o trzech stopniach swobody …..” zaś w opisie pkt. 6.4.2 jest zapis „Zbiornik autocysterny podczas rozładunku będzie podłączony wężem elastycznym do kolektora rozładowczego ….” Proszę o potwierdzenie jak ma być realizowany rozładunek oleju z autocysterny, czy poprzez wąż, czy też za pomocą ramienia rozładowczego? | Zamawiający dopuszcza zabudowę na stanowisku rozładowczym węża elastycznego podłączonego do kolektora rozładowczego. Dobór urządzeń w tym rozwiązań w zakresie rozładunku oleju z autocysterny należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 13.09.2021
53 | Pkt. 6.4.2. Stanowisko do rozładunku cystern samochodowych Ppkt. 4. | „4. instalacja rozładunku cystern samochodowych wyposażona zostanie w pomiar ilości rozładowanego oleju z autocysterny. Pomiar strumienia oleju zabudowany zostanie w budynku pompowni oleju” Czy pomiar ilości rozładowanego oleju z autocystern jest pomiarem technologicznym, czy też ma być to pomiar legalizowany? Czy pomiar ilości rozładowanego oleju z autocystern jest wymagany skoro zbiornik oleju ma być zbiornikiem legalizowanym? | Pomiar ilości rozładowanego oleju z autocystern jest wymagany jako pomiar legalizowany. | nie | tak |  | 13.09.2021
54 | Pkt. 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego Tabela 6.2 | W tabeli dotyczącej pomp rozładowczych w pkt. 6 tabeli – regulacja obrotów – „NIE”, w dalszej części PFU pojawia się zapis dotyczący płynnej regulacji silnikiem urządzeń. Proszę o potwierdzenie jaki jest wymagany sposób regulacji obrotów pomp rozładowczych? | Dla pomp rozładowczych nie jest wymagana regulacja obrotów silników pomp. | nie | tak |  | 13.09.2021
55 | Pkt. 6.10 Gospodarka olejowa Budynek pompowni oleju | „W pompowni oleju na poziomie 0,00m będą zainstalowane 2 pompy śrubowe rozładunkowe i 2 pompy śrubowe do transportu oleju do kotłów” Czy Inwestor wymaga zastosowanie do rozładunku jak i transportu pomp śrubowych? | Zarówno dla pomp rozładunkowych oraz transportowych przewidujemy zastosowanie pomp śrubowych. Dobór urządzeń w tym pomp oleju opałowgo należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 13.09.2021
56 | Pytanie ogólne do gospodarki olejowej | W PFU oraz na schematach brak jest informacji odnośnie instalacji odolejenia rurociągów i urządzeń w pompowni oleju. Czy Inwestor przewiduje/wymaga zabudowy instalacji odolejania urządzeń/rurociągów w ramach gospodarki olejowej? czy ewentualnie dopuszcza lokalne odolejenia (zrzut oleju) np. do przenośnych tac ociekowych i kanistrów? | Nie przewiduje się zabudowy dodatkowej instalacji odolejania urządzeń/rurociągów gospodarki olejowej. | nie | tak |  | 13.09.2021
57 | Część III SWZ - Wzór umowy | Czy Zamawiający potwierdza, iż polisa ubezpieczenia cywilna zawarta na okres 12 miesięcy spełniająca warunki ubezpieczenia w postępowaniu konkursowym, będzie akceptowana z zastrzeżeniem, że będzie ona kontynuowana w okresie realizacji kontraktu i gwarancji na warunkach niezmienionych ? | Zamawiający informuje, iż polisa OC zawarta na okres 12 miesięcy nie będzie akceptowana. Intencją Zamawiającego – spełnieniem wymogu – jest zawarcie umowy ubezpieczenia (odrębnej) na czas trwania Umowy (Kontraktu). Dopuszczalnym rozwiązaniem jest Umowa/Polisa Generalna na czas trwania Umowy (Kontraktu) zawierająca zapis o 12 miesięcznych okresach polisowych potwierdzanych indywidualnymi umowami ubezpieczenia (polisami). | nie | tak |  | 06.09.2021
58 | Część III SWZ - Wzór umowy | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sumy ubezpieczenia OC projektanta z 10.000.000,00 pln na 5.000.000,00 pln | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. | nie | tak |  | 06.09.2021
59 | PFU | Prosimy o udostępnienie schematów istniejących rozdzielnic, które trzeba zmodernizoawać np rozdzielnice 1DK1 0,4 kV, pole 11 rozdzielnicy OC1 0,4kV. | Dokumentacja archiwalna dostępna jest do przeglądania na miejscu, w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustaleniu terminu z Zamawiającym - bez możliwości utrwalania w postaci kopii, skanu. Zamawiający informuje, iż stan rzeczywisty może odbiegać od dokumentacji archiwalnej. | nie | tak |  | 15.09.2021
60 | PFU | Czy suma liczby opraw z załączonych zrzutów instalacji oświetlenia jest rzeczywistą liczbą, która ma zostać zamontowana. | Niezbędna Ilość opraw oświetleniowych będzie zależała od rozwiązań technicznych zaproponowanych przez Wykonawcę, tak aby spełnić wymagane normy w tym zakresie. Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 15.09.2021
61 | PFU | Proszę o podanie jakiego producenta opraw podstawowych/awaryjnych brano pod uwagę, kierując się wytycznymi napisanymi w PFU? | Ze względów proceduralnych dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest niemożliwe. Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 15.09.2021
62 | PFU | Prosimy o zaznaczenie na planach budynków stref wybuchowych. | Strefy zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i porzestrzeniach zewnętrznych zostały przedstawione we "Wstępnej ocenie zagrożenia wybuchem dla instalacji gazowej nowoprojektowanej kotłowni gazowo olejowej i agregatów kogeneracyjnych w Elektrociepłowni Energetytki Cieszyńskiej" stanowiącej załącznik nr 16 do projektu budowlanego. Niniejsza ocena jest oceną wstępną. W związku z tym Wykonawca winien wykonać ostateczną ocenę zagrożenia wybuchem na etapie opracowania projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 15.09.2021
63 | PFU | Prosimy o przesłanie istniejących schematów z rozmieszczeniem urządzeń instalacji p.poż, detekcji dymu/gazu i systemu oddymiania. | Dokumentacja archiwalna dostępna jest do przeglądania na miejscu, w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustaleniu terminu z Zamawiającym - bez możliwości utrwalania w postaci kopii, skanu. Zamawiający informuje, iż stan rzeczywisty może odbiegać od dokumentacji archiwalnej | nie | tak |  | 15.09.2021
64 | PFU | Proszę o informację czy rozdzielnie znajdują się w strefie wybuchowej? | Istniejące rozdzielnie nie znajdują się w strefie wybuchowej. | nie | tak |  | 15.09.2021
65 | PFU | Prosimy o zaznaczenie na planie zagospodarowania terenu, opraw zewnętrznych oraz podanie ich specyfikacji (wysokość, moc). | Instalacja oświetlenia zewnętrznego jest naniesiona na planie zagospodarowania terenu (oznaczenie --15-- legendy PZT). Podstawowe wymagania w stosunku do w/w instalacji zostały określone w PFU, dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 15.09.2021
66 | DZIAŁ 3 – ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY 3.1.3 USŁUGI, lit g) projekt umowy | – prosimy o zmianę zgodnie z poniższym: „g) zapewnienie nadzoru nad wykonaniem zakresu rzeczowego, nadzoru fabrycznego nad produkcją i odbiorami urządzeń; będących przedmiotem Umowy;” | Pytanie jest niezrozumiałe. Propozycja zmian pokrywa się z zapisami Umowy w tym zakresie. | nie | tak |  | 16.09.2021
67 | DZIAŁ 5 – OBOWIĄZKI STRON 5.1.6 „zapewnienia możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie z Załącznikiem nr III.A.16 do Umowy;” projekt umowy | brak załącznika III.A.16 | Zamawiający informuje, że dokonał już modyfikacji SWZ w tym zakresie i odsyła do publikacji Ogłoszenia nr 4 z dnia 17.09.2021r. | nie | tak |  | 16.09.2021
68 | DZIAŁ 8 - GWARANCJE 8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego) o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwłocznie potwierdzi zgłoszenie pocztą elektroniczną („Zgłoszenie wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w punkcie 22.10. Za wystarczające dla prawidłowego powiadomienia o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia na adres e-mail. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem wystawienia protokołu Przekazania do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę zgłaszania i usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej wady). W przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania wad w sposób według własnego uznania projekt umowy | w punkcie 22.10 brak informacji o osobach | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 8.2.2.1. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 8 Gwarancje, który otrzymuje następujące brzmienie: "8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego) o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwłocznie potwierdzi zgłoszenie pocztą elektroniczną („Zgłoszenie wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w punkcie 19.1. 2. bądź 22.11. Za wystarczające dla prawidłowego powiadomienia o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia na adres e-mail. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem wystawienia protokołu Przekazania do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę zgłaszania i usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej wady). W przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania wad w sposób według własnego uznania. | tak | tak |  | 16.09.2021
69 | DZIAŁ 8 - GWARANCJE 8.4.1.5 projekt umowy | zapisy dotyczą tylko Pomiarów Gwarancyjnych, co natomiast w sytuacji gdy podczas Pomiarów Wstępnych nie zostaną osiągnięte Parametry Techniczne Grupy A? | Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku nieosiągnięcia Parametrów Technicznych Grupy A nie można wystawić świadectwa przejęcia do eksploatacji. | nie | tak |  | 16.09.2021
70 | DZIAŁ 8 - GWARANCJE 8.1.6. projekt umowy | prosimy o wykreślenie wyrazów „lub naprawił” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
71 | DZIAŁ 8 - GWARANCJE 8.2.4 projekt umowy | prosimy o usunięcie lub zmianę zgodnie z poniższym: „8.2.4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli wykaże, że powstała z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
72 | DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE 9.1 lit. a) projekt umowy | prosimy o zmianę kary umownej z „0,2% Wynagrodzenia Umownego” na „0,1% Wynagrodzenia Umownego” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
73 | DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE 9.1 lit e) i f) oraz h) projekt umowy | prosimy o znianę wysokości kary umownej z „5 000 zł” na „2 000 zł” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
74 | DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE 9.1 lit g) projekt umowy | prosimy o znianę wysokości kary umownej z „40 000 zł” na „10 000 zł” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
75 | DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE 9.1 lit. j) projekt umowy | prosimy o usunięcie | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
76 | DZIAŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 11.1.6 projekt umowy | prosimy o dopisanie wyrażenia „z winy Wykonawcy” po wyrazach „w ramach Robót Budowlanych lub w ramach Usług” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
77 | DZIAŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 11.2.3 projekt umowy | prosimy o zastąpienia wyrazu „opóźnienia” wyrazem „zwłoki” | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 11.2.3. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 11 Odpowiedzialność, który otrzymuje następujące brzmienie: "11.2.3 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie budowy. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokości do 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące płatności mandatu stosuje się odpowiednio." | tak | tak |  | 16.09.2021
78 | DZIAŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 11.4.5 projekt umowy | prosimy o wykreślenie | Pytanie jest niezrozumiałe. Nie ma tekiego punktu umownego. | nie | tak |  | 16.09.2021
79 | DZIAŁ 15 – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15.1 projekt umowy | prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania na „5% Wynagrodzenia Umownego” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
80 | DZIAŁ 15 – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15.7 projekt umowy | Prosimy o wykreślenie drugiego zdania. Wykonawca nie może składać oświdczen w imieniu instytucji gwarantującej. | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 15.7. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: "15.7. Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Zobowiązanym a Beneficjentem w żaden sposób nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie." | tak | tak |  | 16.09.2021
81 | DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE 16.1.2 projekt umowy | prosimy o wykreślenie „za uprzednią pisemną akceptacja Zamawiającego” – przedmiotowe zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
82 | DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE 16.1.8 projekt umowy | prosimy o zmianę zgodnie z poniższym (ograniczeniu okresu zachowania poufności): „16.1.8 Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy na czas 5 lat od terminu zakończenia umowy, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy. | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 16.1.8. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 16 ZABEZPIECZENIA PRAWNE, który otrzymuje następujące brzmienie: „16.1.8 Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy przez okres 15 lat, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy.” | tak | tak |  | 16.09.2021
83 | DZIAŁ 20 – PODWYKONAWCY | prosimy o uzupełnienie numeracji (niestety w przesłanym projekcie umowy niewidoczna jest numeracja) | Zamawiający informuje, iż z uwagi na błąd w zapisie pliku pdf przekazanego Wykonawcom, Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega numeracja w Części III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy Dział 20 Podwykonawcy. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany plik (uwzględniający poprzednio opublikowane modyfikacje) w formacie pdf za pośrednictwem platformy zakupowej. | tak | tak |  | 16.09.2021
84 | DZIAŁ 20 – PODWYKONAWCY | zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących możliwości naliczenia kary umownej Wykonawcy (w wysokości 20 000,00 zł) w przypadku zatrudnienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacegodo, do wykonywania Przedmiotu Umowy pracownika Zamawiającego. Zgodnie z wyrokiem z dnia 20 marca 1998 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I ACa 136/98 „Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz kolidujące z zasadą wolności pracy, i tym samym za naruszające prawo osób fizycznych do wyboru miejsca pracy i charakteru zatrudnienia, jest stosowanie w umowie dwóch podmiotów gospodarczych ograniczeń polegających na nakładaniu na tę ze stron, która zatrudni pracownika drugiej strony, obowiązku zapłaty kary umownej (art. 3531 k.c. i art. 10 § 1 k.p.). Przedmiotowa kara nie jest bezpośrednio lub pośrednio związana z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. | nie | tak |  | 16.09.2021
85 | DZIAŁ 20 – PODWYKONAWCY | prosimy o zmianę zapisu ponizszego akapitu: „Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu) o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi o wartości powyżej 1 mln PLN w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, aneksu.” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. | nie | tak |  | 16.09.2021
86 | ZAŁACZNIK DO UMOWY III.A.5 PROCEDURY ODBIOROWE; UST. 1.5. Odbiór fabryczny | Prosimy o usunięcie całego ustępu i zrezygnowanie z przedmiotowego odbioru: zapisy są bardzo ogólne, na ich podstawie nie ma możliwości skalkulowania kosztów, brakuje również informacji jakich urzadzeń ma dotyczyć przedmiotowy odbiór. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że umowa przewiduje dokonanie badań, prób i testów zamontowanych już urządzeń | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia i Kontroli Jakości, w którym określa m.in.. zakres koniecznych do wykonani prób i badań. Dokument ten będzie podstawą dla Zamawiającego do określenia zakresu odbiorów fabrycznych, w których będzie chciał wziąć udział. Jednocześnie Zamawiający informuje, że weźmie udział w niewięcej niż 4 pozytywnych odbiorach zagranicznych. Zamawiający nie określa liczby odbiorów na terenie Polski | nie | tak |  | 16.09.2021
87 | 15.10.2. Gwarancja na Roboty Budowlane ust. 1 PFU oraz DZIAŁ 8 - GWARANCJE 8.1.9 projekt umowy | PFU: 1. Wykonawca powinien zagwarantować, że dostarczone przez niego budynki, obiekty budowlane i konstrukcje przy właściwej ich konserwacji będą spełniały swoją funkcję co najmniej w 20 letnim okresie eksploatacji. Umowa: 8.1.9 Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania oraz obiekty inżynierskie i inne zgodnie z PFU miały zapewnioną trwałość/żywotność nie krótszą niż 20 lat. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
88 | ZAŁĄCZNIK DO UMOWY III.A.14 - WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOTU UMOWY | prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza, aby wymagania dotyczące ubezpieczenia projektanta zostały spełnione przez biuro projektowe, zamiast przez Wykonawcę. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 16.09.2021
|  |  | Zamawiający modyfikuje treść SWZ dodając Załącznik nr 1.1. Opinia_ppoż do Części II_EC Cieszyn_PFU do folderu Załączniki nr 1-7,9-11 w celu doprecyzowania informacji zawartych w ekspertyzie stanowiącej Załącznik nr 1 Ekspertyza_ppoż. | tak | tak
89 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 5: Obowiązki Stron; pkt 5.1.6. | Przywołany w tym punkcie Załącznik nr A.III.16 został przez Zamawiającego usunięty; warunki korzystania z mediów powinny zostać określone przed podpisaniem kontraktu (odpowiedni zapis znajduje się w punkcie 5.2.23. wzoru Umowy). | Zamawiający informuje, że dokonał już modyfikacji SWZ w tym zakresie i odsyła do publikacji Ogłoszenia nr 4 z dnia17.09.2021r. | nie | tak |  | 17.09.2021
90 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 5: Obowiązki Stron; pkt 5.2.25. | OBSŁUGA PRAWNA | Zapis pytania jest niezrozumiały dla Zamawiającego | nie | tak |  | 17.09.2021
91 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 3: Obowiązki Stron; pkt 5.2.38. | Zamiast: "(…) zgodnie z punktem 5.1.3. (…)" powinno być: "(…) zgodnie z punktem 5.1.4. (…)" | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 5.2.38. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie: "5.2.38 zobowiązanie do dokonania weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z punktem 5.1.4. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji;" | tak | tak |  | 17.09.2021
92 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 4: Wynagrodzenie; pkt 6.5. lit. a) |  | Zapis pytania jest niezrozumiały dla Zamawiającego | nie | tak |  | 17.09.2021
93 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.1.11. | Prosimy o dopisanie punktu 8.1.11. o brzmieniu: "8.1.11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych, w szczególności powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym niezgodnej z DTR." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i jednocześnie zwraca uwagą na zapisy punktu 8.2 Umowy. | nie | tak |  | 17.09.2021
94 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.2.4. | Prosimy o zmianę brzmienia zdania pierwszego z: "Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli wykaże, że powstała z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający.", na zapis o brzmieniu: "Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli powstała z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
95 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.2.6. | Prosimy o zmianę brzmienia zdania ostatniego z: "Postanowienie to nie ma zastosowania jeżeli Wykonawca wykaże, że wyłącznie odpowiedzialnym za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia jest Zamawiający.", na zapis o brzmieniu: "Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca nie jest wyłącznie odpowiedzialny za powstanie uszkodzenia." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
96 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.4.1.5. | Prosimy o zmianę brzmienia zdania pierwszego z: "Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych (...)", na zapis o brzmieniu: "Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, o ile Wykonawca ponosi winę za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych (...)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
97 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.4.1.5. tiret pierwsze | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "- odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy", na zapis o brzmieniu: "- odstąpić od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
98 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.4.1.5. tiret drugie | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "- uzyskać od Wykonawcy obniżenie Wynagrodzenia Umownego", na zapis o brzmieniu: "- uzyskać od Wykonawcy odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia Umownego". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
99 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.4.1.5. tiret trzecie | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) na koszt i ryzyko Wykonawcy (…)", na zapis o brzmieniu: "(…) na koszt Wykonawcy (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
100 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.4.1.6. | W zdaniu pierwszym prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi dpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.", na zapis o brzmieniu: "(...) o ile Wykonawca ponosi winę za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę." W zdaniu drugim prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(...) w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą (...)", na zapis o brzmieniu: "(...) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (...)". W zdaniu trzecim prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą (...)", na zapis o brzmieniu: "(...) w terminie i uzgodnionym z Wykonawcą (...)". W zdaniu czwartym znajduje się zapis zawierający odwołanie do punktu 9.3 Umowy o brzmieniu: "(...) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z pkt 9.3 lit e lub 9.3 lit k Umowy.", tymczasem w punkcie 9.3. znajduje się tabela zawierająca opis kar umownych za niedotrzymanie GPA Grupy B i ma ona cztery pozycje. Prosimy o weryfikację odwołania. | Zamawiający nie wyraża zgody. | nie | tak |  | 17.09.2021
101 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.5.2.1. | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "W technicznie możliwych terminach wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi prace (…)", na zapis o brzmieniu: "W technicznie możliwych terminach uzgodnionych przez Strony, Wykonawca przeprowadzi prace (...)". | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 8.5.2.1 Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 8 Gwarancje, który otrzymuje następujące brzmienie: „8.5.2.1. W technicznie możliwych terminach uzgodnionych przez Strony , Wykonawca przeprowadzi prace mające na celu osiągnięcie i utrzymywanie przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B („Prace naprawcze”).” | tak | tak |  | 17.09.2021
102 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.5.2.2. | Prosimy o zmianę brzmienia zdania drugiego z: "Prace naprawcze mogą być prowadzone przez Wykonawcę w dodatkowym okresie czasu wyznaczonym przez Zamawiającego." na: "Prace naprawcze mogą być prowadzone przez Wykonawcę w dodatkowym okresie czasu uzgodnionym przez Strony." | Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. | nie | tak |  | 17.09.2021
103 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.5.3. | W jaki sposób będzie obliczany parametr "Dyspozycyjność"? Parametr ten nie jest wymieniony w PFU w części poświęconej Gwarantowanym Parametrom Technicznym Grupy B (PFU pkt 15.11.). Jest on wymieniony w SWZ część I: Instrukcja dla Wykonawców (Załącznik nr I.A.2 pn.: "Specyfikacja techniczna", pkt 14 [tabela, poz. 5]) | 1. Zamawiający dokonuje zmiany poniższych punktów SWZ – CZĘŚĆ II – załącznik II PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY, zmianie ulega pkt. 15.11.5. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B - treść zmian w Ogłoszeniu nr 5 | tak | tak |  | 17.09.2021
|  |  | 2. Zamawiający dokonuje zmiany poniższych punktów SWZ – CZĘŚĆ II – załącznik II PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY, zmianie ulega pkt. 15.11.5.1. Wyjaśnienia do tabeli 15.5 - treść zmian w Ogłoszeniu nr 5 | tak | tak |  | 2021-09-17
104 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.6.1. | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) chyba że Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie takiego parametru wynika z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.", na zapis o brzmieniu: "(…) chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosi za to winy." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
105 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.6.2. | Prosimy o dodanie na końcu zdania sformułowania: "(…) chyba, że nie ponosi winy za ich niedotrzymanie." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
106 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.6.3. | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu w zdaniu pierwszym z: "(…) technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego." na zapis o brzmieniu: "(…) technicznie możliwym terminie uzgodnionym przez Strony." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
107 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.6.5. lit. a) | Prosimy o usunięcie następującego fragmentu: "(…) bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi (…)" | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
108 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 8: Gwarancje; pkt 8.6.5. lit. b) | Prosimy o usunięcie zdania drugiego i zdania trzeciego. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
109 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.1. | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy(…)" na zapis o brzmieniu: "(…) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
110 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.1. lit. b) | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) i/lub (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) albo (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
111 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.1. lit. c) | Prosimy o zmianę sformułowania z: "(…) opóźnienia (…)" na sformułowanie: "(…) zwłoki (…)". | Zamawiający informuje, że dokonał już modyfikacji SWZ w tym zakresie. | nie | tak |  | 17.09.2021
112 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.1. lit. d) | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) 50 000,00 PLN (…)" na: "(…) 20 000,00 PLN (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
113 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.5. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) 20% Wynagrodzenia Umownego (…)" na: "(…) 10% Wynagrodzenia Umownego (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
114 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.7. | Prosimy o usunięcie zdania drugiego. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
115 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.10. | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy(…)" na zapis o brzmieniu: "(…) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (…)". Prosimy również o zmianę zapisu z: "(…) 20% Wynagrodzenia Umownego (…)" na: "(…) 10% Wynagrodzenia Umownego (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
116 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.11. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego (…)" na: "(…) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (…)". Prosimy również o zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej - wysokość kar w pkt 9.10. oraz w pkt 9.11. powinna być taka sama. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
117 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.13. | Prosimy o usunięcie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
118 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 9: Kary umowne; pkt 9.12. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) 35% Wynagrodzenia Umownego (…)" na: "(…) 25% Wynagrodzenia Umownego (…)". (zgodnie z uwagą odnoszącą się do punktu 9.5 wzoru Umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
119 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 10: Własność i ryzyko; pkt 10.3. | Prosimy o zmianę brzmienia zapisu z: "(…) z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur Wykonawcy dotyczących danego Etapu Realizacji.", na zapis o brzmieniu: "(…) z chwilą podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji". Prosimy również o usunięcie zdania drugiego w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
120 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 11: Odpowiedzialność; pkt 11.1.1. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) usunie wszelkie wady (…)" na: "(…) usunie wady (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
121 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 11: Odpowiedzialność; pkt 11.1.6. | Prosimy o zmianę zapisu w zdaniu pierwszym z: "(…) Wykonawca na własny koszt naprawi (…)" na: "(…) Wykonawca naprawi (…)". W zdaniu drugim prosimy o zmianę zapisu: "(…) gdy uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (...)", na zapis: "(...) gdy uszkodzenie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (...)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
122 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 11: Odpowiedzialność; pkt 11.1.7. | Prosimy o zmianę zapisu w zdaniu drugim z: "(…) upływa wraz z zakończeniem Okresu Gwarancyjnego.", na zapis o brzmieniu: "(…) upływa wraz z dniem podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji.". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
123 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 11: Odpowiedzialność; pkt 11.2.2. | Prosimy o dodanie na końcu zdania drugiego sformułowania: "(…) z winy Wykonawcy." Prosimy również o usunięcie zapisów od zdania trzeciego włącznie aż do końca tego punktu. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
124 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 12: Zmiana umowy; pkt 12.3. lit. o) | Prosimy o zmianę zapisu w zdaniu drugim z: "(…) o których istnieniu Wykonawca został poinformowany (…)", na zapis o brzmieniu: "(…) o których istnieniu Wykonawca został poinformowany przed zawarciem umowy (…)". Prosimy również o dopisanie na końcu zdania drugiego sformułowania: "(...) przed zawarciem Umowy.". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
125 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.1.1. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) zawiesić wykonywanie Umowy (…)", na zapis o brzmieniu: "(…) zawiesić wykonywanie Umowy na okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
126 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.1.2.2. | Prosimy o zmianę zapisu z: "Wykonawcy przysługuje prawo żądania: (…)", na zapis o brzmieniu: "Zamawiający jest zobowiązany do: (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
127 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.1.2.2. lit. c) | Prosimy o zmianę zapisu z: "zwiększenia Wynagrodzenia Umownego o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów (…)", na zapis o brzmieniu: "Wynagrodzenie umowne zostanie zwiększone o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztów (...)". Prosimy również o zmianę zapisu: "(...) w tym kosztów posiesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji umowy (...)", na zapis: "(...) w tym kosztów stałych posiesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji umowy (...)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
128 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.1.2.2. lit. b) | Prosimy o zastąpienie dotychczasowego brzmienia tego punktu zapisem o brzmieniu: "Termin realizacji Umowy zostanie automatycznie odpowiednio przedłużony." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
129 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.1.4. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) dodatkowego 30-dniowego terminu (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) dodatkowego 15-dniowego terminu (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
130 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.1. | Prosimy o zmianę zapisu z: "Do upływu 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) Do upływu 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
131 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.1. lit. a) | Prosimy o zmianę zapisu z: "Wykonawca narusza postanowienia Umowy (…)" na zapis o brzmieniu: "Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
132 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.1. lit. e) | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) gdy z powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przejęcie Zadania do eksploatacji nie nastąpiło a opóźnienie w przejęciu (…)", na zapis o brzmieniu: "(...) gdy z powodów, za które Wykonawca ponosi winę, przejęcie Zadania do eksploatacji nie nastąpiło a zwłoka w przejęciu (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
133 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.1. lit. g) | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem (…)", na zapis o brzmieniu: "(…) jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem (…)". Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego (…)", na zapis o brzmieniu: "(…) Zamawiający może po wyznaczeniu terminu dodatkowego (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
134 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.5.1. | Prosimy o wykreślenie zapisu w tym podpunkcie, począwszy od słów: "za wyjątkiem Dostaw, (…)", aż do końca tego podpunktu. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
135 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.5.4. | Prosimy o wykreślenie zapisu w tym podpunkcie, począwszy od słów: "w zakresie, w jakim zasoby te (…)", aż do końca tego podpunktu. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
136 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.5.7. | Prosimy o wykreślenie zapisu w tym podpunkcie, począwszy od słów: "a także prawa autorskie (…)", aż do końca tego podpunktu. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
137 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.5.8. | Prosimy o wykreślenie w zdaniu pierwszym zapisu: "oraz kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1". Prosimy również o wykreślenie w zdaniu drugim słów: ", bądź odbioru prac kontynuowanych i zakończonych po Dniu Odstąpienia". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
138 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.5.9. lit. a) | Prosimy o wykreślenie słów: "oraz prace kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1" | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
139 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.5.9. | Prosimy o dodanie lit.c) o brzmieniu: "c) materiały lub urządzenia zamówione do Dnia Odstąpienia." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
140 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.6. lit. a) | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) przez okres 120 dni (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) przez okres 60 dni (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
141 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.6. lit. c) | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) ponad 60 dni (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) ponad 30 dni (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
142 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.2.7. | Prosimy o zmianę zapisu z: "W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę (…)" na zapis o brzmieniu: "W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, gdy Zamawiający rażąco naruszy postanowienia Umowy (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
143 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.1. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) z powodu tego, że nie są osiągnięte (…)" na zapis o brzmieniu: "z powodu tego, że z winy Wykonawcy nie są osiągnięte (…)". Prosimy również o zmianę zapisu z: "(…) postawić Instalację lub ich części (…)" na zapis o brzmieniu: "(...) postawić Instalacje lub ich części (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. | nie | tak |  | 17.09.2021
144 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.2. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) postawić Instalację lub ich części (…)" na zapis o brzmieniu: "(...) postawić Instalacje lub ich części (…)". Prosimy również o zmianę zapisu z: "(…) Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A nie są utrzymywane, pomimo przewidzianych Umową napraw.", na zapis o brzmieniu: "(...) Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A nie są utrzymywane z winy Wykonawcy, pomimo przewidzianych Umową napraw.". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
145 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.4. (13.4.4.1. - 13.4.4.6.) | Prosimy o wykreślenie tego punktu (wraz z podpunktami) w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
146 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.5. (13.4.5.1. - 13.4.5.2.) | Prosimy o wykreślenie zapisów w tym punkcie, począwszy od słów: "(…) bez konieczności uzyskania zgody sądu. (…)" do końca tego punktu. Prosimy o wykreślenie podpunktów 13.4.5.1. oraz 13.4.5.2. w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
147 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.6. | Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
148 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.7. | Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
149 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 13: Zawieszenie wykonywania Umowy, odstąpienie od Umowy; pkt 13.4.8. | Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
150 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 14: Rozstrzyganie sporów; pkt 14.2. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) 90-dniowego terminu (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) 30-dniowego terminu (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
151 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 15: Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy; pkt 15.2. | Prosimy o wykreślenie zapisów w tym punkcie, począwszy od słów: "(…), zapłaty kar umownych, a także tytułem wykonania zastępczego." do końca tego punktu. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
152 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 15: Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy; pkt 15.11. | Prosimy o zmianę brzmienia zdania trzeciego z: "Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem nowego Zabezpieczenia, chyba że wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych.", na zdania o brzmieniu: "Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem nowego Zabezpieczenia, jeżeli do przedłużenia realizacji Umowy doszło z winy Wykonawcy. W pozostałych przypadkach koszty przedłużenia obowiązywania Zabezpieczenia poniesie Zamawiający." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
153 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.1.2. | Prosimy o wykreślenie w zdaniu drugim następującego sformułowania: "(…) za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
154 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.1.3. | Prosimy o wykreślenie w sekcji drugiej tego punktu, zaczynającej się od słów: "Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia (…)" podpunktu lit. b) o brzmieniu: "(…) b) Poinformować drugą Stronę o tożsamości doradców." | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
155 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.2.12. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem z tytułu (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
156 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.2.12. lit. a) | Prosimy o zmianę w zdaniu pierwszym zapisu z: "na własny koszt podejmie się obrony interesów Zamawiającego, w szczególności poprzez przystąpienie do rokowań (…)" na zapis o brzmieniu: "przystąpi do rokowań (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
157 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.2.12. lit. b) | Prosimy o zmianę zapisu z: "pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z podjęciem negocjacji (…)" na zapis o brzmieniu: "pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z uzasadnionym podjęciem negocjacji (…)". | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 16.2.12. lit. B) Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 16 ZABEZPIECZENIA PRAWNE, który otrzymuje następujące brzmienie: „16.2.12. b) pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z uzasadnionym podjęciem negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, polubownych lub postępowań administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce w Polsce, czy za granicą;” | tak | tak |  | 17.09.2021
158 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.2.14. | Prosimy o wykreślenie tego podpunktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
159 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 16: Zabezpieczenia prawne; pkt 16.2.12. lit. c) | Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
160 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 18: Siła wyższa; pkt 18.1. lit. d) | Prosimy o dodanie na końcu zdania pierwszego sformułowania: "(…), w szczególności pandemia COVID-19." oraz o usunięcie zdania drugiego w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
161 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 18: Siła wyższa; pkt 18.2. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) siła wyższa miała decydujący wpływ (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) siła wyższa miała wpływ (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
162 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 18: Siła wyższa; pkt 18.5. | Prosimy o zmianę zapisu w zdaniu pierwszym z: "(…) Strony będą Wykonawca będzie starały się kontynuować (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) Strony będą starały się kontynuować (...)". Prosimy również o wykreślenie w zdaniu drugim słowa: "(…) Zamawiającego (...)". | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 18.5. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 18 Siła wyższa, który otrzymuje następujące brzmienie: "18.5. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły wyższej, Strony będą starały się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Strony powiadomią się wzajemnie o krokach, które zamierzają podjąć." | tak | tak |  | 17.09.2021
163 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 18: Siła wyższa; pkt 18.9. | Prosimy o zmianę zapisu z: "(…) niezależnie od tego, że Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej (…)" na zapis o brzmieniu: "(…) niezależnie od tego, że terminy umowne ulegną odpowiedniemu przesunięciu z powodu wystąpienia siły wyższej (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
164 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 20: Podwykonawcy | Brak numeracji punktów; na str. 60 wzoru Umowy punkty numerowane są od: 0.11010 do: 0.11.11. - prosimy o uzupełnienie i poprawę. | Zamawiający informuje, że dokonał już modyfikacji SWZ w tym zakresie. | nie | tak |  | 17.09.2021
165 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 20: Podwykonawcy; pkt 0.11.6. wg obecnej numeracji (str. 60) | Prosimy o wykreślenie tego podpunktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
166 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 20: Podwykonawcy; pkt 20.17. | Prosimy o wykreślenie tego punktu [wraz z podpunktami: od lit. a) do lit. c)] w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
167 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 20: Podwykonawcy; pkt 20.18. | Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
168 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 21: Podwykonawcy; pkt 21.4. | Prosimy o zmianę zapisu z: "Jeżeli Dostawa (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to Wykonawca (…)" na zapis o brzmieniu: "Jeżeli Dostawa (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu z winy Wykonawcy, to Wykonawca (…)". | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
169 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 22: Postanowienia końcowe; pkt 22.15. | Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów | nie | tak |  | 17.09.2021
170 | SWZ Część III - III.A EC Cieszyn_draft umowy Dział 5: Obowiązki Stron; pkt 5.2.39.1. | Prosimy o korektę wymagań dot. osoby zatrudnionej na stanowisku: „Kierownik zespołu realizacyjnego”, polegającą na zmianie brzmienia zapisu z: „Kierownik zespołu realizacyjnego – posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami realizującymi przedsięwzięcia inwestycyjne w branży energetycznej lub ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespołem realizującym projekt inwestycyjny w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia powyżej 10 000 000, 00 zł polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie kotłowni gazowej lub kotłowni olejowej lub kotłowni gazowo-olejowej o mocy nie mniejszej niż 10 MWt, która to inwestycja została oddana do eksploatacji,” na zapis o brzmieniu: „Kierownik zespołu realizacyjnego – posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami realizującymi przedsięwzięcia inwestycyjne w branży energetycznej lub ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespołem realizującym projekt inwestycyjny w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia powyżej 10 000 000, 00 zł polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie kotłowni gazowej lub kotłowni olejowej lub kotłowni gazowo-olejowej o mocy nie mniejszej niż 10 MWt lub innego projektu inwestycyjnego w branży energetycznej lub ciepłownictwa, polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji technologicznych o wartości zamówienia powyżej 10 000 000,00 zł , która to inwestycja została oddana do eksploatacji.” | 11. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt. 5.2.39.1. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie:„Kierownik zespołu realizacyjnego – posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami realizującymi przedsięwzięcia inwestycyjne w branży energetycznej lub ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespołem realizującym projekt inwestycyjny w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia powyżej 10 000 000, 00 zł polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie: - kotłowni gazowej lub, - kotłowni olejowej lub, - kotłowni gazowo-olejowej lub - innych obiektów energetycznych zasilanych paliwem gazowym lub olejowym lub olejowo-gazowym o mocy nie mniejszej niż 10 MWt lub o wartości zamówienia powyżej 10 000 000,00 zł , która to inwestycja została oddana do eksploatacji.” | tak | tak |  | 17.09.2021
171 | Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa pożarowego .. Zał. Nr 1 do PFU pkt. 5.6 | W związku z wymogiem wykonanie zabezpieczenia p.poż w pomieszczeniach rozdzielnii elektrycznych uprzejmie prosimy o informację czy istnieje mozliwość dokonania uzgodnionych w Państwem wyłączen prądu nan czas wykonywania prac. | W pomieszczeniach rozdzielni dwu - sekcyjnych oraz dwu-polowej 15 kV nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia rozdzielni. Po przekazaniu przez Wykonawcę uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu prac, Zamawiający dopuszcza wyłączenie pojedynczych sekcji lub pól rozdzielczych, dla pomieszczeń pozostałych gdzie zainstalowane są rozdzielnie jedno sekcyjne Zamawiający dopuszcza możliwość wyłaczenia na warunkach wskazanych powyżej. | nie | tak |  | 20.09.2021
172 |  | W ocenie naszego eksperta istnieje potrzeba wykonania zabezpieczenia p.poż. konstrukcji nośnej nowych podestów dla kotła na poziomie +8,4 - prosimy o potwierdzenie. | W przypadku nowoprojektowanych konstrukcji wsporczych określenie konieczności i wykonanie zabezpieczenia ppoż. pozostaje w zakresie Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektw wykonawczych. | nie | tak |  | 20.09.2021
173 | PFU | Dotyczy oświetlenia awaryjnego. PFU str 40/41. Według naszej wiedzy nie istnieją oprawy zasilane 110V DC posiadające certyfikat CNBOP. W projekcie technicznym na stronie 44 widnieje zapis, że instalacja oświetlenia awaryjnego będzie pracować „na jasno”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego opartego na oprawach 230V AC zasilanych z układu UPS. | .Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, oparte na oprawach 230V AC zasilanych z układu UPS, przy czym w/w rozwiązanie winno spełniać wszystkie pozostałe wymagania zawarte w PFU rozdz. 6.5.11. dotyczące m.in. wyposażenia w automatyczny system testowania i raportowania. Zawarty w projekcie technicznym na stronie 44 zapis, że instalacja oświetlenia awaryjnego będzie pracować „na jasno” dotyczy budynku pompowni wody p.poż. gdzie Zamawiający wymaga opraw autonomicznych wyposażonych w własne baterie akumulatorów, nie przewiduje się ich zasilania z nap. 110V DC. | nie | tak |  | 21.09.2021
174 | Projekt Techniczny | W projekcie technicznym str 35 jest informacja o rozdzielnicy 3DK1, którą trzeba zdemontować. Prosimy o odpowiedź czy w ramach demontażu należy zlikwidować również istniejące kable zasilające rozdzielnice 3DK1 oraz kable zasilające urządzenia z rozdzielnicy 3DK1. | Rozdzielnia 3DK1 wymieniona na str. 35 projektu technicznego wraz z kablami zasilającymi do poszczególnych urządzeń z niej zasilanych, nie jest przedmiotem zamówienia (nie podlega likwidacji). | nie | tak |  | 21.09.2021
175 | PFU | Prosimy o podanie parametrów zwarciowych lub minimalnych wymogów jakie mają spełniać nowe rozdzielnice. | Podstawowe wymagania w stosunku do nowej rozdzielni 1DK1 oraz pola rozdzielczego nr 11 w rozdzielni OC1 0,4kV zostały określone w PFU, dobór pozostałych urządzeń niezbędnych do montażu w polach rozdzielczych oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych w tym parametrów zwarciowych rozdzielnic. | nie | tak |  | 21.09.2021

## Arkusz2
IDW
Kontrakt
PFU
ROOŚ
TAK
NIE