- Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej i powykonawczej 2 i 3 D

  - Wymagania ogólne

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej i powykonawczej obejmuje zarówno wersję 2D jak i 3D, wykonaną  zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie wymogami.

    - Dokumentacja po wydrukowaniu musi być czytelna (teksty, wymiarowania, grubości linii muszą być właściwie dopasowane do wydruku).

    - Elektroniczna wersja dok. proj. musi być zapisana na nośniku CD, DVD, Blu-Ray itp. wg struktury określonej w pkt 8.2. i 8.4. Nośnik musi być opisany następująco:

- Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „ ………..”

- Data wykonania dokumentacji

- Nazwa biura projektowego wykonującego projekt

    - Wersja elektroniczna dokumentacji 2D musi być całkowicie zgodna z jej wersją papierową.

    - Jeden plik rysunkowy powinien zawierać tylko jeden rysunek w modelu lub arkuszu.

    - W przypadku zastosowania innych niż standardowych: czcionek, symboli itp. wymagane jest przekazanie wzorca.

    - Rysunek powinien być zapisany w widoku arkusza, tak aby w oknie podglądu przeglądarki był widoczny w całości (opcja wyświetlania „zoom zakres”).

    - Nieużywane bloki rysunkowe, warstwy i odniesienia powinny być usunięte z pliku.

    - Dokumentacja modelu 3D musi być wykonana i przekazana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 8.6.

    - Opis techniczny w całości powinien być zapisany w jednym w pliku Worda.

    - W przypadku, gdy opis techniczny powstaje w kilku różnych programach (jak w przykładzie poniżej), to poza wersją źródłową – edytowalną, należy przygotować również wersję w formacie pdf – w pliku wielostronicowym odzwierciedlającym formę papierową, oryginał dokumentu.

Przykład:

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…01.dwg

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…02.tif

- wersja edytowalna

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…03.dgn

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…04.cdr

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…05.xls

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…06.doc

FFWWWOOOOOOBRR_XXX… - Opis techniczny.pdf – wersja pdf

    - W przypadku, gdy do rysunku dołączony jest plik referencyjny (np. w postaci bitmapy) to obydwa pliki należy zapisać w tym samym folderze. Ponadto pliki te powinny być zapisane w jednym pliku w formacie pdf, o tym samym numerze i nazwie.

Przykład:

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…01.dwg

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…01–ref.tif

FFWWWOOOOOOBRR_XXX…01.pdf

    - Dokumentacja projektowa 2D musi być dostarczana w:

      - plikach źródłowych edytowalnych,

      - plikach pdf wykonanych bezpośrednio z wersji edytowalnych.

    - Liczba plików w projekcie musi odpowiadać liczbie pozycji w tabelarycznym wykazie plików.

    - Kolorystyka schematów technologicznych wg pkt 8.4.

    - Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zależności od napięcia wg pkt. 8.5.

    - Dokumentacja przekazana Projektantowi przez Zamawiającego w celu naniesienia zmian, powinna być zwrócona z tym samym numerem rysunku, nazwą pliku i tym samym tytułem rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej.

    - Tytuł rysunku powinien być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie wszystkich plików (nie należy wstawiać do nazwy pliku), o którym mowa w pkt 8.3.

    - Numer projektu powinien być umieszczony w tabelce rysunkowej na każdym rysunku.

    - Numer projektu przekazywany jest przez Górażdże Cement i zawiera 10 cyfr.

    - Nazwy plików (numery rysunków / dokumentów) należy oznaczać wg wzoru:

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX (np. 10B1_030100B15_001.dwg)

| FF | Dwuznakowe oznaczenie fazy |
| --- | --- |
| WWW | Trzyznakowe oznaczenie wydziału (w przypadku dwuznakowego ostani znak powinien być podkreśleniem) |
| OOOOOO | Sześcioznakowe oznaczenie obiektu |
| B | Oznaczenie branży |
| RR | Rodzaj dokumentu |
| XXX… | Miejsce na oznaczenie dokumentacji przez Wykonawcę zawierające co najmniej numer kolejny rysunku. Wykonawca może zastosować maksymalnie 15 znaków. |

    - Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych jest zobowiązany uzgodnić z osobą odpowiedzialną za kontakt wg umowy następujące oznaczenia:

      - numer projektu,

      - oznaczenie fazy,

      - oznaczenie wydziału,

      - numer obiektu.

    - Treść klauzuli o prawach autorskich, umieszczana przez biura projektowe w tabelkach dokumentów musi umożliwiać wykorzystywanie dokumentacji do działalności modernizacyjnej prowadzonej przez Górażdże Cement lub przez osoby trzecie działające na jej zlecenie.

    - Dopuszczalne formaty plików:

| 1. | dwg | AutoCAD | Rysunki projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | dgn | Microstation |  |
| 3. | zip | EPlan |  |
| 4. | slddrw | SolidWorks |  |
| 5. | pdf | Adobe Reader |  |
| 6. | dxf |  | Rysunki projektów - dopuszcza się warunkowo po uzgodnieniu z zamawiającym |
| 7. | cdr | CorelDraw |  |
| 8. | kst, ath | Norma | kosztorysy, przedmiary robót |
| 9. | pdf | Adobe Reader |  |
| 10. | xls, xlsx | Microsoft Excel | wykazy, specyfikacje, bazy sygnałów |
| 11. | doc, docx | Microsoft Word | Opis techniczny dokumentacji technicznej, DTR |
| 12. | pdf | Adobe Reader | DTR, dokumentacja fabryczna elementów montowanych przez wykonawcę, załączniki |
| 13. | tif, bmp, jpg | (bitmapy) | Podkłady rastrowe |
| 14. | ipt, iam, dgn, step, nwf, nwd, dwf | Microstation, Inventor, Navisworks itp. | Dokumentacja 3D |
| 15. | ctb, shx | AutoCAD | Wzorce styli wydruku, czcionki |

    - Tabelka rysunkowa powinna zawierać następujące komórki:

|  | NR RYSUNKU Górażdże Cement | FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX Definicja dotycząca numeru rysunku/nazwy pliku została opisana w pkt. 8.1.21 |
| --- | --- | --- |
|  | TYTUŁ DOKUMENTU | Tytuł dokumentu opisujący zawartą w dokumencie treść |
|  | NUMER PROJEKTU | KKKKKKKKKK |
|  | TYTUŁ PROJEKTU | Określa nazwę przedsięwzięcia np.: Budowa nowego pieca w Górażdże Cement |
|  | NR RYSUNKU WYKONAWCY | Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. |
|  | NR PROJEKTU WYKONAWCY | Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. |
|  | STADIUM PROJEKTU | Stadium opisuje Etap Realizacji Projektu. Zastosowanie mają następujące stadia: - KN – dla Koncepcji - PB – dla Projektu Budowlanego - PW – dla Projektu Wykonawczego - PPW – dla Projektu Powykonawczego |
|  | FORMAT | Format rysunku wg normy EN ISO 5457 |
|  | SKALA | Skala rysunku, np. 1:100, wg DIN ISO 5455 |
|  | WYKONAWCA | Logo i adres wykonawcy. |
|  | OZNACZENIE OBIEKTU | Opis według Słownika Obiektów (wartość stała) |
|  | PROJEKTOWAŁ | a: Imię i nazwisko. b: Data projektowania. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | SPORZĄDZIŁ | a: Imię i nazwisko. b: Data sporządzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | SPRAWDZIŁ | a: Imię i nazwisko. b: Data sprawdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | ZATWIERDZIŁ | a: Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. b: Data zatwierdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |

    - Tabelka dotycząca rewizji powinna zawierać następujące komórki:

| Lp. | Nazwa komórki | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | REW. | Dwie cyfry. Wersję wyjściową należy również umieścić tutaj z numerem 00. |
|  | PROJEKTOWAŁ | a: Imię i nazwisko osoby wprowadzającej rewizję. b: Data projektowania. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | ETAP | Etap opisuje Etap Realizacji Projektu, do której przypisany jest dany dokument z punktu widzenia Zamawiającego. Zastosowanie mają następujące etapy: - KN - dla Koncepcji - PB - dla Projektu Budowlanego - PW - dla Projektu Wykonawczego - PPW - dla Projektu Powykonawczego |
|  | ZAWARTOŚĆ REWIZJI | Informacje podane w indeksie zazwyczaj wskazują powód wprowadzenia nowej rewizji. Kolejne zmiany wprowadzane na rysunku należy zaznaczyć w taki sposób, aby były one widoczne również na czarno-białym wydruku („chmurki” dookoła zmian wprowadzonych na rysunku) |
|  | SPRAWDZIŁ | a: Imię i nazwisko. b: Data sprawdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | ZATWIERDZIŁ | a: Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. b: Data zatwierdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |

  - Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 2D:

Stadium projektu:

KN – Koncepcja

PB – Projekt Budowlany

PW – Projekt Wykonawczy

PPW – Projekt Powykonawczy

Np: dla projektu wykonawczego i powykonawczego

Nr projektu

Stadium projektu

Nr teczki

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.xls

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.doc

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.xls

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.xls

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.dwg

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.dgn

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX– ref.tif

Przedmiary

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.ath

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

Kosztorysy

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.kst

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

- dla każdego urządzenia

Nr teczki (Dok_Jakość i DTR, np.: urządzeń, instalacji, obiektów, itd.)

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf

- dla instalacji

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf / .docx

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf – dopuszczenia do eksp.

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf – Dok. Jakość

FFWWWOOOOOOBRR_XXXXXXXXXXXXXXX.pdf/docx – DTR

  - Wykaz plików.

Wykaz wszystkich plików występujących w danej strukturze projektu określonej w pkt 8.2. musi być wykonany za pomocą wzorcowego wykazu plików o nazwie: 03Zal2_WykazPlikow.xlsm.

Szczegółowy sposób sporządzenia wykazu plików opisany jest w arkuszu Instrukcja i w pliku 04Zał3_InstrWykonaniaWykazuPlikow.docx.

W zakładce Opis Teczki, przedstawionej na poniższym zrzucie ekranu, znajdują się dane charakterystyczne dla teczki przekazywanej dokumentacji.

Po sporządzeniu wykazu plików należy w arkuszu Wykaz Plików uzupełnić kolumny „A” Tytuł dokumentu,  „C” Zastąpił Rysunek Nr (otrzymany jako założeniowy).

Plik wzorcowy zostanie przekazany projektantowi przez Zamawiającego.

  - Kolorystyka schematów technologicznych

| L.p. | # CZYNNIK=nazwa warstwy w CAD | # KOLOR | # NR CAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Woda zasilająca | ciemnozielony | 94 |
|  | Woda wtryskowa | ciemnozielony | 94 |
|  | Woda (chłodząca i ruchowa) | jasnozielony | 110 |
|  | Woda p.poż. | czerwony | 10 |
|  | Woda pitna | błękitny | 130 |
|  | Kondensat | jasnozielony z czarną cienką przerywaną (dwulinia) | 80,250 |
|  | Skropliny | zielona przerywana | 90 |
|  | Odsoliny i ług | seledynowy | 60 |
|  | Para | czerwony | 10 |
|  | Olej (smarny i łożyskowy) | brązowy | 14 |
|  | Olej regulacyjny | oliwkowy | 40 |
|  | Olej sterujący | oliwkowy z czarną cienką przerywaną | 40,250 |
|  | Olej lewarowy | brązowy z czarną cienką przerywaną | 14,250 |
|  | Destylat | ciemnozielony z czarną cienką przerywaną | 94,250 |
|  | Odpopielanie i pulpa | szafirowy | 230 |
|  | Mazut przypalnikowy | jasnobrązowy | 242 |
|  | Mazut zewnętrzny | ciemnoczerwony-czarny | 242,250 |
|  | Węgiel | szary | 253 |
|  | Gips | łososiowy (szafranowy) | 31 |
|  | Biomasa | ciemnozielony | 106 |
|  | Mleko wapienne i freon | ciemnofioletowy | 200 |
|  | Kamień wapienny | jasnofioletowy | 201 |
|  | Korpusy maszyn | ciemnoszary | 252 |
|  | Linie impulsowe i powietrze ster. | błękitny - cienką przerywaną | 130 |
|  | Powietrze | błękitny | 130 |
|  | Mieszanka pyło-powietrzna | czarno-błękitny | 250,130 |
|  | Spaliny i powietrze transportowe | ciemnoniebieski | 172 |
|  | Wodór | żółty | 50 |
|  | Azot i propan | pomarańczowy | 30 |
|  | Hydrazyna i Amoniak | brązowy | 32 |
|  | Fosforan | odcień niebieski | 140 |
|  | Mocznik | brązowy | 32 |
|  | Tlen | niebieski | 170 |
|  | Odwodnienia i odpowietrzenia | czarny - cienka | 8 |
|  | Ścieki oczyszczone | ciemnoniebieska | 172 |
|  | Ścieki nieczyszczone: - przemysłowe - sanitarne | granatowa z czarną –przerywaną czarno-szafirowa | 174,250 250,230 |

Oznaczenia Obiektów linii technologicznych, armatury i napędów  kolor czarny na warstwie: Opis

Armatura i napędy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika

Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka

  - Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zależności od napięcia

| L.p. | # CZYNNIK | # KOLOR | # NR RGB | # NR CAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 kV | biały (czarny) | 255,255,255 (51,51,51) | 255 (250) |
|  | 220 kV | pomarańczowy | 255,127,0 | 30 |
|  | 110 kV | czerwony | 255,0,0 | 10 |
|  | 15,75 kV | brązowy | 153,0,0 | 14 |
|  | 10 kV | ciemna zieleń | 54,105,38 | 79 |
|  | 6 kV | zielony | 0,255,0 | 90 |
|  | 0,69 kV | ciemno niebieski | 23,97,171 | 144 |
|  | 0,4 kV | niebieski | 0,0,255 | 170 |
|  | 230 V | odcień niebieski | 0,191,255 | 140 |
|  | 220 VDC | fioletowy | 255,0,255 | 210 |
|  | 24 VDC | odcień fioletowy | 191,0,255 | 200 |
|  | PE (uziom) | zielono-żółty |  | 90,50 |

Oznaczenia Obiektów, linie, symbole, ramki  kolor czarny (255) na warstwie: Opis

Pomiary (baloniki) - kolor czarny (255) na osobnej warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny (255) na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Ramka

  - Zakres przekazania dokumentacji 3D:

    - Model 3D wraz ze składowymi plikami 3D powinien być przekazany w edytowalnych formatach: DGN, DWG lub  STEP i NWF w uzgodnieniu z zamawiającym.

    - Zawartość modelu 3D

Model 3D powinien zasadniczo zawierać następujące informacje:

      - Informacje ogólne

        - Oś

        - Nazwa osi

      - Obiekty zewnętrzne, wszystkie statusy - nowy budynek, rezerwowy i tymczasowy

        - Drogi i nawierzchnie

        - Obiekty podziemne

        - Fundamenty nadziemne i podziemne

        - Wykopy i rowy

        - Trasy rurociągów

        - Punkty dostępowe

      - Dane ogólne budynku

        - Bramy, drzwi i okna, łącznie z otworami drzwiowymi i kierunek otwierania drzwi

        - Schody, drabiny i poręcze

        - Okładzina elewacyjna

      - Infrastruktura techniczna budynku

        - Instalacje wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

          - Centrale nawiewno – wywiewne

          - Kanały i wsporniki

          - Podgrzewacz i powiązane rurociągi

        - System przeciwpożarowy

          - Węzły zaworowe

          - Rurociągi i wsporniki

        - Układ doprowadzania i odprowadzania wody

          - Punkty odwodnienia

          - Kanały

          - Przepusty

          - Misy

          - Piony spustowe

        - Podnośniki

      - Konstrukcja betonowa budynku

        - Fundamenty, słupy, ściany, sufity, belki, nadciągi i podciągi

        - Podzespoły zabudowane

        - Płyty kotwiące

        - Szyny systemu Halfen

        - Otwory

          - Otwory/przepusty w ścianach, suficie, stropie i dachu dla wszystkich części

          - Otwory zapasowe

          - Otwory do montażu, czynności związanych z montażem i demontażem

      - Konstrukcja stalowa budynku

        - Słupy, belki

        - Stężenia pionowe i poziome

        - Blachy węzłowe

        - Płyty fundamentowe

      - Podesty główne i pomocnicze

        - Konstrukcja podestów z podporami i/lub wieszakami

        - Posadzki z przepustami

        - Kraty

        - Blacha ryflowana

        - Poręcze (częściowo)

        - Cokoły wewnętrzne

      - Urządzenia główne i pomocnicze

        - Fundamenty i ramy wsporcze

        - Izolacja cieplna i akustyczna

        - Przyłącza do rurociągów i przewodu głównego

        - Studzienki rewizyjne (łącznie z przestrzenią roboczą)

        - Pulpity sterownicze (łącznie z przestrzenią roboczą)

        - Przestrzeń wymagana na konserwację

        - Obudowy dźwiękochłonne, (jeżeli wymagane)

      - Układy rurociągów głównych i pomocniczych

        - Trasy rurociągów

        - Izolacja

        - Zawory

        - Armatura

        - Punkty pomiarowe

        - Podpory i wieszaki

        - Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą

      - Kanały spalin i powietrza

        - Łącznie z trasami kanałów

        - Izolacja

        - Zawory

        - Punkty pomiarowe

        - Kompensatory

        - Tłumik

        - Podpory i wieszaki

        - Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą

      - Korytka kablowe

        - Trasy głównych przewodów przedstawione, jako obrys / profil wolnej przestrzeni

        - Korytka kablowe

        - Kanały kablowe

      - Obiekty do montażu i konserwacji

        - Suwnice, w tym

          - Wciągniki

          - Szyny

          - Podpory

          - Kabel wleczony

        - Stacjonarne i przejezdne urządzenia dźwigowe, w tym

          - Wciągniki

          - Szyny

          - Podpory

          - Kabel wleczony

      - Urządzenia i podzespoły elektryczne

        - Skrzynka obiektowa

        - Skrzynki ogrzewania elektrycznego

        - Tor prądowy z izolowanymi fazami

        - Szynoprzewód niewydzielony

        - Obudowy elektryczne (łącznie z przestrzenią roboczą)

        - Transformatory

      - Prześwity

        - Drogi ratownicze i ewakuacyjne

        - Chodniki podstawowe i drugorzędne

        - Przestrzenie obsługowe, montażowe i konserwacyjne dla wszystkich części

      - Punkty graniczne – Punkty styku

        - Wykonawca

        - Podwykonawca

        - Zamawiający

      - Pozostałe

        - Strefa zagrożenia

        - Punkty pomiarowe

    - Informacje szczegółowe, takie jak śruby i nakrętki nie powinny być przedstawione na modelu (wyłącznie model wstępny)