**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

***Naprawy urządzenia podtrzymywania zasilania (UPS EVER Power Line 30-33) w pomieszczeniu nr 403 budynek nr 12 przy ul. Pretficza 26-28 we Wrocławiu***

1. Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: poprzez e-mail [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl),faksem Kierownik SOI-1 Przemysław PACEL tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324 lub kom. 606 610 027.
3. Zakres robót wchodzących w zakres naprawy:

Urządzenie podtrzymywania zasilania składa się z jednostki centralnej typu EVER Power Line 30-33, 3000VA, 24kW, baypass wewnętrzny i zewnętrzny, akumulatory 2x32 VRLA 12V/9Ah, nr seryjny: EO 410619.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zakres robót naprawczych obejmuje:

1. Wymiana akumulatorów (64 szt.)
2. Naprawa lub wymiana falownika (przelutowanie uszkodzonych półprzewodników)
3. Sprawdzenie i naprawa innych podzespołów elektronicznych układu w tym logiki UPS możliwych do ustalenia dopiero po dokonaniu usprawnienia falownika
4. Zabezpieczenie systemu przez firmę na czas naprawy zastępczym UPS
5. Zamawiający zaleca przed opracowaniem oferty na zapoznanie się z urządzeniem i miejscem realizacji zadania celem ustalenia zakresu niezbędnych prac a także przygotowania oferty cenowej poprzez udział w wizji lokalnej na terenie obiektu.
6. Wizja lokalna zorganizowana będzie dla wykonawców do dnia 30.03.2022 roku. Godzina wizji dla zainteresowanej firmy zostanie wyznaczona po przesłaniu na adres [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl) wykazu osób chętnych do udziału. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nazwę firmy, telefon kontaktowy.
7. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionego zamierzenia prosimy o wycenę załączając wypełniony formularz ofertowy oraz jego umieszczenie na platformie zakupowej [2wog.real.zakup@ron.mil.pl](mailto:2wog.real.zakup@ron.mil.pl) **do dnia 01.04.2022r. godz.12.00**
8. Wartość oferty na wykonanie usługi musi ujmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi, np. zakup części niezbędnych materiałów i podzespołów, dojazd, demontaż i montaż, Podstawienie i uruchomienie urządzenia zastępczego w przypadku prac w warsztacie wykonawcy, regulacja i ponowne uruchomienie systemu, itp.

Załączniki:

* Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
* Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.
* Wykaz osób do realizacji usługi 1 egz. na 1 str.
* Opis przedmiotu zamówienia 1 egz. na 2 str.
* umowa na usprawnienie systemu klimatyzacji — wzór 1 egz. na 7 str.