Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PRZEBUDOWA, DOSTOSOWANIE  I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO– ETAP I

NR REFERENCYJNY: EK-ZZ/ZP.261.50.D.2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- PROCEDURY ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE ZAKRESU INWESTYCJI,

- ZAKRES INWESTYCJI: przebudowa, dostosowanie  i wyposażenie istniejącego obiektu budowlanego, podzielonego na skrzydła A, B i C, wchodzącego w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie w wskazanym zakresie

- PROCEDURY ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE ZAKRESU INWESTYCJI:

- przeprowadzenie procedury rozpoczęcia prac budowlanych,

- bieżące prowadzenie budowy oraz dokumentacji budowy

uwaga: w zakresie Zamawiającego jest ewentualne uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, (ostatecznej),

uwaga: podane zakresy należy ująć odpowiednio o ile są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w zależności od przyjętej przez Wykonawcę specyfiki inwestycji, z wyjątkiem wskazanych zakresów wymaganych, które są obligatoryjne, zakres winien obejmować całość przebudowy i być założeniem indywidualnym Wykonawcy, Oferta winna zawierać całość zakresu inwestycyjnego niezależnie od wytycznych,

założenia indywidualne winny być zweryfikowane przez Wykonawcę w trakcie ewentualnej wizji lokalnej poprzedzającej złożenie oferty a różnice w założeniach nie mogą być podstawą ewentualnych dodatkowych roszczeń umownych, oferta winna zawierać całość zakresu koniecznego, w tym wymaganego, niezależnie od wskazań Zamawiającego,

- ZAKRES INWESTYCJI:

Etap 1 inwestycji, składa się z niżej wskazanych zakresów:

- prace demontażowe oraz rozbiórkowe:

- prace zabezpieczające dotyczące wszystkich elementów podlegających zachowaniu, mogących kolidować z zakresem prac a mogących ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu,

- demontaż całego istniejącego wyposażenia ruchomego i wbudowanego,

- demontaż całego istniejącego osprzętu związanego z istniejącymi instalacjami (np.: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, włączniki, tablice rozdzielne, kaloryfery itp.),

- demontaż wszystkich istniejących instalacji (elektrycznych, c.o., wod-kan itp.), w tym również instalacji podtynkowych, pod posadzkowych oraz szachtowych,

- rozbiórka ścian w zakresie zgodnym z opracowaniem projektowym,

- przygotowanie powierzchni ścian, sufitów i posadzek pod realizację nowych instalacji oraz rozwiązań w zakresie wykończeniowym zgodnie z opracowaniem projektowym, (niezależenie od wytycznych należy wziąć pod uwagę zły stan techniczny takich elementów jak tynki i warstwy posadzkowe oraz również dokonać ich skucia) to jest: skucie tynków ściennych i sufitowych oraz warstw posadzkowych do stopnia przygotowania pod realizację docelowego stanu wykończeniowego,

- utylizacja wszystkich odpadów związanych z tym zakresem,

- demontaż, dostawa oraz montaż okien zewnętrznych, w tym utylizacja wszystkich odpadów związanych z tym zakresem

- wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z opracowaniem projektowym oraz w wskazanym zakresie

- utworzenie serwerowni w zakresie konicznym i niezbędnym do realizacji i rozprowadzenia docelowej sieci LAN,

- wyposażenie serwerowni

- zakup i dostawa wyrobów budowlanych oraz wyposażenia

INFORMACJE OGÓLE:

- ZAKRES PRAC:

- Zamawiający nie określa szczegółowego zakresu prac, ponieważ forma oraz zakres przebudowy będą zgodne z indywidualnymi założeniami Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej.

- ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- w pomieszczeniach istniejących na styku z realizacją inwestycji, w których będą wykonywane prace remontowe ogólno-budowlane oraz instalacyjne, należ przewidzieć konieczność wykonywania prac naprawczych poremontowych, takich np.: jak gipsowania, szlifowanie, malowanie itp.

- zabezpieczenie obiektu istniejącego, przed czynnikami związanymi z realizacją inwestycji oraz czynnikami atmosferycznymi, w tym konieczność realizacji przegród wydzielających, tymczasowych na czas realizacji prac, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej uwzględniającej specyfikę oddziału,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i pobudowlanych oraz socjalnych budowy,

- ZAŁOŻENIA:

Podane wymagania są orientacyjne, dające pogląd o zakresie i specyfice inwestycji, należy je traktować jako niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego, a wycena Wykonawcy winna zawierać całkowity zakres jakościowy i ilościowy konieczny do osiągnięcia wskazanego przez Zamawiającego celu.

Forma oraz zakres przebudowy winny być założeniami indywidualnymi Wykonawcy, oferta winna zawierać całość zadania inwestycyjnego niezależnie od wytycznych.

Wszystkie elementy, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem, nie dopuszcza się stosowania łączenia systemów, przy realizacji należy zastosować wszystkie elementy przyjętego przez Wykonawcę systemu realizacji przedmiotu zamówienia.

- UWARUNKOWANIA ZAKRESU INWESTYCJI:

Istniejąca infrastruktura obiektu pozwala na podłączenie przebudowy bez konieczności zwiększania jej parametrów przyłączeniowych,

przyłączenie winno odbywać się z istniejących węzłów, rozdzielni itp.

Zakres inwestycji musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego i pokrewnymi, rozporządzeniami wykonawczymi, normami budowlanymi i branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przebudowa, dostosowanie i wyposażenie istniejącego obiektu budowlanego podzielonego na skrzydła A, B i C, wchodzącego w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7:

CEL: przebudowa, dostosowanie i wyposażenie ma na celu utworzenie Zakładu Opiekuńczego-Leczniczego (ZOL) udzielającego całodobowych świadczeń zdrowotnych, w formule stacjonarnej opieki długoterminowej obejmującej leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, etap I inwestycji.

LOKALIZACJA W OBIEKCIE:

PARTER – skrzydło A (budynek A),

I PIĘTRO – skrzydło A, B i C (budynek A, B i C),

zgodnie z załącznikami graficznymi dokumentacji projetowej: ZG-1, ZG-2

- Okna zewnętrzne:

- okna należy wykonać jako rozwieralno-uchylne, PVC w kolorze białym, na tym etapie prac wyłącza się konieczność realizacji parapetów zewnętrznych,

uwaga: dla całego okna wymagany współczynnik przenikania ciepła to U(max) = 0,9 W/m²K,

uwaga: w zakresie wymiany okien znajdują się okna w przegrodach ppoż., odporność pożarowa takich okien musi wynosić minimum wskazane w dokumentacji projektowej,

- wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z opracowaniem projektowym oraz w wskazanym zakresie, to jest:

- realizacja tras kablowych w zakresie oświetlania oraz gniazd wtykowych,

- realizacja rozdzielni elektrycznych,

- wymagania szczegółowe dotyczące realizacji serwerowni:

- PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

- W ramach prac ogólnobudowlanych należ:

- wyszpachlować oraz pomalować ściany

- wykonanie i wyprawienie bruzd i otworów dla wszystkich instalacji.

- wykonać przygotowanie podłoża i montaż podłogi z wykorzystaniem wykładziny antystatycznej PCV typu Tarkett Granit SD lub równoważnej. Niezbędne prace do wykonania:

- zagruntowanie podłoża,

- jeżeli konieczne należy wylać masę samopoziomującą gr ok 5 mm,

- montaż taśmy miedzianej odprowadzającej ładunki elektryczne,

- montaż wykładziny z wywinięciem na ścianę, za pomocą kleju prądoprzewodzącego,

- frezowanie i spawanie złączy wyrównać posadzkę oraz położyć wykładzinę antyelektrostatyczną

- Montaż drzwi antywłamaniowych umożliwiających dostawę i montaż szaf teletechnicznych - wymiary ościeżnicy min.100/200 cm. Podstawowe parametry drzwi:

- antywłamaniowe, chroniące przed dostępem osób niepowołanych:

- Klasa C,

- przeciwpożarowe, ognioodporność: Klasa EI-30.

- otwierane na zewnątrz

- jednoskrzydłowe

- atestowane

- klasy RC3

- wypełnienie wkładem ognioodpornym

- skrzydła wyposażone w uszczelki pęczniejące p.poż.

- ościeżnica ceowa lub kątowa.

- 3 stałe bolce antywyważeniowe

- 2 zawiasy trójdzielne

- Komplet klamek antywłamaniowych

- Komplet wkładek antywłamaniowych

- MONTAŻ KLIMATYZACJI

System klimatyzacji dla serwerowni, obejmuje klimatyzator o mocy chłodniczej minimum 3,5 kW.

Systemy klimatyzacji powinny posiadać automatycznie regulowane prędkości nawiewu powietrza, funkcję autostartu po zaniku zasilania oraz panel informacyjny o stanie urządzeń – w tym pozwalający na szybką identyfikację nieprawidłowości w pracy urządzeń. Wymaga się dostarczenia i instalacji klimatyzacji technicznej przystosowanej do pracy całorocznej w zakresie temperatur od -15⁰ C do +35⁰ C. Klimatyzacja powinna posiadać wyodrębniony obwód zasilający oraz instalację odprowadzenia skroplin poza pomieszczenie węzła. Klimatyzacja powinna zapewnić utrzymanie temperatury w zakresie 18 – 26 stopni C. Instalacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający nadmuch klimatyzatora na urządzenia umieszczone w szafie od strony, z której urządzenia będą pobierały powietrze zimne. Klimatyzator musi być skonfigurowany. Zakres systemu klimatyzacji obejmuje dostawę, instalację i konfigurację systemu.

- SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ – CCTV

Projektowana serwerownia ma zostać wyposażona w system monitoringu wizyjnego opartego o technologie sieciową IP. System ma zostać zaprojektowany tak, aby umożliwiał podgląd na żywo, rejestrację oraz odtwarzanie nagrań archiwalnych obrazów z kamer zainstalowanych na zewnątrz i wewnątrz serwerowni.

System ma opierać się na sieciowym rejestratorze wizji i ma być zarządzany z poziomu stacji roboczej. Należy przewidzieć również opcję podglądu dla wybranych użytkowników obrazów z kamer z wykorzystaniem sieci komputerowej.

Zakres rzeczowy systemu CCTV obejmuje:

- montaż dwóch kamer wewnętrznych (jedna w serwerowni druga przed wejściem).

- montaż rejestratora sieciowego.

Wykonawca dostarczy kamery kopułkowe o parametrach podstawowych:

- standard IP;

- zasilane w technologii PoE;

- przetwornik 5 MPX, CMOS ½.7”;

- czułość: 0.02 lx/F1.85 dla trybu kolorwego

- WDR,

- obiektyw: f=2.8 mm/F1.85;

- liczba strumieni: 4;

- kompresja: H.264, H.265;

- zasięg IR do 30 m;

- obudowa: IP 67; wandaloodporna IK10, aluminiowa;

- zasilanie: PoE, 12 VDC;

- temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

Sygnały wideo z kamer mają trafiać do rejestratora sieciowego w szafie GPD (w nowej serwerowni) wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie oraz dyski twarde do archiwizowania nagrań. Rejestracja obrazu będzie na podstawie detekcji ruchu.

Kamery maja zostać podłączone bezpośrednio, torem miedzianym, do przełączników w szafie GPD. Przełączniki z portami z funkcją PoE będą umożliwiały również zasilanie tych kamer.

Na potrzeby instalacji CCTV należy wykonać dedykowaną sieć LAN opartą o okablowanie i komponenty kat.6, (F/FTP). Od strony kamery okablowanie zakończyć wtykiem RJ45 i wpiąć bezpośrednio do kamery, od strony szafy GPD oprzewodowanie rozszyć na panelach rozdzielczych.

Okablowanie sygnałowe w budynku prowadzić w korytach kablowych instalacji teletechnicznych, od koryt do kamer okablowanie prowadzić w rurkach ochronnych typu peszel lub RL podtynkowo lub nad sufitem podwieszanym.

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (KD)

Opis systemu:

W ramach realizacji inwestycji należy dostarczyć system kontroli dostępu (KD). System KD ma obejmować drzwi wejściowe do serwerowni.

System ma opierać się na kontrolerze lokalnych pracującym w technologii IP.

Zarządzanie systemem ma być możliwe ze stacji roboczej w postaci komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem nadzorczym.

Kontroler należy wyposażyć we własne podtrzymanie bateryjne, umożliwiające pracę również po zaniku napięcia sieciowego.

Drzwi objęte kontrolą dostępu należy wyposażyć w następujące elementy:

- czytnik kart (po jednej stronie przejścia);

- elektrozworę;

- kontaktron wpuszczany,

- przycisk wyjścia;

- przycisk ewakuacyjny (montowanym w kierunku ewakuacji);

- kontroler lokalny w obudowie z zasilaczem i akumulatorem;

Wytyczne instalacyjne:

- Przyciski należy montować na wysokości 1.2m od wykończonej posadzki (oś urządzenia) lub w osi z innymi urządzeniami;

- Zasilanie elektrozwory należy połączyć poprzez styk rozwierny modułu systemu gaszenia celem zwolnienia drzwi w przypadku alarmu pożarowego.

- Bezwarunkowe zwolnienie drzwi musi nastąpić również po wciśnięciu przycisku ewakuacyjnego typu „zbij szybkę”,

- Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać przy odłączonym napięciu zasilania,

- Nie wolno prowadzić przewodów linii transmisyjnych z przewodami elektrycznymi, zasilającymi po tej samej trasie,

- Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami np. elektroenergetycznymi. Wskazane jest zachowanie odległości 30 cm od tych instalacji,

- Instalację do pojedynczych elementów prowadzić pod tynkiem w rurkach osłonowych, główne ciągi kablowe należy prowadzić w korytach teletechnicznych lub rurkach osłonowych w przestrzeniach między sufitowych,

- SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN)

Opis systemu:

Podstawowym zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji włamania jest ochrona dóbr materialnych i przechowywanych informacji znajdujących się na terenie chronionego obiektu, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

W obiekcie zakłada się zastosowanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, opartego na dualnych czujkach ruchu PIR+MW oraz czujnikach kontaktronowych. Elementami detekcyjnymi ma zostać objęta nowa serwerownia.

Do sygnalizowania naruszenia strefy mają służyć sygnalizatory optyczno-akustyczne zamontowane w korytarzu. Centrala ma mieć również wyjścia sygnałowe do podłączenia do zewnętrznego urządzenia transmisji alarmu, które umożliwi powiadamianie odpowiednich służb zewnętrznych o włamaniu.

Centrala ma posiadać podtrzymanie bateryjne umożliwiające pracę systemu bez zasilania sieciowego, podtrzymanie umożliwi pracę przez okres 12h po zaniku zasilania głównego.

Wszystkie elementy systemu (centrala, ekspandery, manipulatory, czujki, sygnalizatory) mają posiadać ochronę antysabotażową.

Elementami składowymi systemu SSWiN będą:

- centrala w obudowie z zasilaczem i akumulatorem;

- sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny;

- sygnalizator akustyczno-optyczny  zewnętrzny

- dualna czujka PIR+MW

- czujnik zalania

- czujnik temperatury

- manipulator z wyświetlaczem LCD

- czujnik kontaktronowy

Wykonanie instalacji:

Okablowanie od czujek do centrali alarmowej należy ułożyć w korytach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych lub podtynkowo. Należy zachować odległość przewodów sygnałowych od przewodów i kabli zasilających ok. 30cm.

Do urządzeń na ścianie (czujki, kontaktrony, manipulator) okablowanie należy prowadzić podtynkowo.

Każdy element systemu (elementy peryferyjne, centrale, moduły rozszerzeń, klawiatura sterująca, sygnalizator) musi posiadać ochronę przez sabotażem.

Wszystkie urządzenia systemu SWiN muszą posiadać zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów montowanych w obudowie z zasilaczami.

Czujki ruchu należy zamontować na wysokości 2,4 m.

- SZAFA RACK min. 42U

Dla budowanej serwerowni należy dostarczyć szafę stojącą RACK 19” o wysokości min. 42U i głębokościach od 800 do 1000mm, przeznaczoną do montażu osprzętu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi charakteryzować się wytrzymałą, skręcaną konstrukcją, która umożliwia demontaż szafy i instalację jej w trudno dostępnych pomieszczeniach. Demontaż szafy musi być możliwy bez specjalistycznych narzędzi. Ze względu na różne miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwiązanie musi zapewniać szeroki zakres konfiguracji drzwi i osłon bocznych: drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane pełne lub perforowane min. 75%, osłony boczne blaszane pełne lub perforowane min. 40%.

Szafa musi mieć możliwość montażu aluminiowych trójników łączących konstrukcję nośną szafy, pozwoli to zwiększyć sztywność i zapewnia stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu szafy (min. wymagana nośność dla szaf o głębokości 1000 i 1200 mm to 1000 kg i 700 kg dla szaf o gł. 600 i 800 mm). Zaleca się wykorzystanie pełnej przestrzeni użytkowej szafy, belki montażowe mają być przymocowane bezpośrednio do kątowników montowanych w płycie dolnej i górnej szafy. Do zoptymalizowania przestrzeni montażowej belek nośnych (19”) z przodu, stosuje się drzwi które osadzone są na zewnętrznej części ramy szafy RACK.

Jeśli projekt wymaga instalacji szafy z perforacją, szafę należy wyposażyć w drzwi przednie i tylne perforowane (min. 75% perforacji). Dodatkowo należy zastosować metalowy uchwyt wychylny z przyciskiem otwierania (push-button), a kąt otwarcia drzwi musi wynosić min. 180 stopni, co pozwoli na łatwy montaż komponentów okablowania strukturalnego na belkach 19” oraz usprawni przyszłe prace konserwacyjne. Szafa musi mieć możliwość demontażu lub zamiany kierunku otwarcia drzwi. W przypadku szafy o wysokości 42U lub 47U musi istnieć możliwość doposażenia w drzwi dwuskrzydłowe oraz w drzwi z zamkami z 3-punktowym ryglowaniem i metalową klamką. Drzwi z zamkiem 3-punktowym pozwalają na lepsze zabezpieczenie szafy przed niepowołanym dostępem. Natomiast metalowa klamka wytrzyma większą ilość cykli otwarcia w porównaniu z klamką z tworzywa sztucznego, ze względu na większą wytrzymałość.

Wymagane jest aby osłona tylna i osłony boczne były pełne, zdejmowane za pomocą zamków z kluczem i posiadały otwory perforacji w górnej części.  Zastosowanie takiego rozwiązania ułatwi dostęp do poszczególnych części zainstalowanego systemu oraz dalszą rozbudowę serwerowni o kolejne szafy. Dodatkowo stanowi to element zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Szafa stojąca RACK 19” powinna posiadać 4 belki montażowe 19” z numeracją wysokości użytkowej „U” oraz regulacją głębokości

Tabelaryczne zestawienie parametrów technicznych dla szafy: 800x1000 mm

| Parametr | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Opis parametru oferowanego- wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Wymiary | 800x1000mm, min. 42U |  |
| Nośność | 1000kg |  |
| Rodzaj drzwi | Perforacja 75% - drzwi przednie i tylne. Drzwi przednie i tylne jednoskrzydłowe |  |
| Kąt otwarcia drzwi | 180o |  |
| Cokół | 100mm z przepustem szczotkowym w tylnej ścianie |  |
| Podstawa | Wyposażona w zestaw filtracyjny z przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli |  |
| Prowadnice boczne | Zestaw dwóch prowadnic pionowych z pokrywą i systemem zatrzaskowym. |  |
| Belki nośne 19” | Wykonane z profili o grubości 2mm z numeracją jednostek użytkowych oraz płynną regulacją ustawienia głębokości |  |
| Uziemienie | Zestaw linek uziemiających prowadzących do każdego elementu szafy |  |
| Kolor | RAL 7035 (szary) |  |
| Osłony boczne | Każda osłona boczna wyposażona w dwa zamki zamykane na klucz. Perforacja w górnej części |  |

- Podstawowe wymagania i założenia do projektu okablowania strukturalnego.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów i realizowanych funkcji przez okablowanie strukturalne zostały zebrane poniżej. Zebrane wymagania i parametry należy traktować jako minimalne co oznacza, że Wykonawca może zaoferować rozwiązanie przewyższające opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegające parametrami od tych opisanych w dalszej części niniejszego opracowania podlegają dodatkowej ocenie i wymagają pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się elementów, których parametry spowodują obniżenie funkcjonalności projektowanego systemu okablowania strukturalnego.

- Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić z oferty jednego producenta. 
Producent jest rozumiany jako fizyczny wytwórca kluczowych elementów toru transmisyjnego czyli: modułów gniazd RJ45, paneli krosowych, kabli krosowych, pigtaili, złączy światłowodowych (adapterów).
Dystrybutor lub importer komponentów z różnych źródeł nie jest uznawany za producenta w kontekście okablowania strukturalnego.

- Producent system okablowania strukturalnego musi posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i transmisją danych. Wdrożenie tych norm gwarantuje Zamawiającemu właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.

- Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane produkty muszą być prezentowane wraz z ich dokumentacją na stronie internetowej producenta.

- Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25-letniej gwarancji na oferowany system zabezpieczając Zamawiającego przed nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i problemami w trakcie eksploatacji sieci. Warunki udzielanej gwarancji muszą być opracowane w formie spójnego dokumentu dostępnego do wglądu.

- Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty stwierdzające ich zgodność z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie 7)

- Producent musi objąć kluczowe komponenty wchodzące w skład toru transmisyjnego miedzianego programem weryfikacyjnym potwierdzającym ich wydajność w sposób ciągły (np. GHMT Premium Verification Program), co gwarantuje Zamawiającemu deklarowaną jakość dla całości oferty a nie tylko próbek dostarczanych do testów przez producenta. 
W ramach programu musi być potwierdzona wydajność Kanału (Channel) lub Łącza Stałego (Permanent Link). Na certyfikacie muszą zostać wyróżnione wszystkie testowane produkty według nazwy i / lub z numerem katalogowym i zgodnymi z oferowanym rozwiązaniem.
Nie dopuszcza się certyfikatów „Type Approval”, które potwierdzają zgodność z normami na podstawie jednorazowego testu i próbki dostarczonej przez producenta. Nie dopuszcza się certyfikatów, które nie obejmują wszystkich komponentów wchodzących w skład złożonej oferty. 
Certyfikaty potwierdzające wydajność i zgodność z normami odniesienia muszą być dostępne na stronie internetowej danego laboratorium badawczego.

- Projektowany system okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obwiązujących przepisów i norm oraz tych dających się przewidzieć w najbliższej przyszłości. W związku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszą posiadać potwierdzoną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Określa się, że najniższą klasą CPR jaka może być zastosowana jest Dca. Należy przedstawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierającą numer katalogowy i nazwę producenta.

- Należy potwierdzić zgodność komponentów miedzianych z najnowszymi standardami zasilania zdalnego - 4PPoE do 90W. Potwierdzenie musi pochodzić z niezależnego laboratorium w formie certyfikatu, dopuszcza się także oświadczenie producenta IEEE 802.11af Klasa 1 - 4

- Zakłada się, iż środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem łagodnym tj. określonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018.

- Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym (skrętka czteroparowa), w wersji ekranowanej o wydajności klasy Klasy EA / Kat.6A , zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018.

- Podsystem okablowania pionowego w części światłowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 według ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018. 
Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-LX4 (SM).

- Podsystem okablowania światłowodowego w serwerowni oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014.

- Połączenia pomiędzy budynkami oraz połączenie szkieletowe w budynkach zostanie zbudowane w oparciu o kabel światłowodowy. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-LX4 (SM).

- Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci będzie LC Duplex.

- Ze względów bezpieczeństwa elementy toru transmisyjnego światłowodowego muszą posiadać mechanizmy chroniące przed uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten wymóg dotyczy w szczególności złączy światłowodowych w przełącznicach. Działanie mechanizmu musi polegać na zamknięciu drogi światła laserowego po wyjęciu zaślepki lub odłączeniu kabla krosowego.

- Poszczególne punkty dystrybucyjne zostały zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017. Dystrybutor Budynkowy określono jako GPD natomiast Dystrybutory Piętrowe jako PPD.
GPD oparto na stojącej szafie dystrybucyjnej 19” min. 42U o wymiarach 800 x 1000 mm z cokołem 100mm
PPD oparto na wiszących dzielonych szafach dystrybucyjnych 19”, 13U o wymiarach 600 x 655 mm

- Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędna dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika.

- Zamawiający wymaga podłączenia światłowodowego nowo utworzonej serwerowni z budynkiem głównym Szpitala. W przypadku konieczności należy wybudować kanalizacje teletechniczną niezbędną do połączenia nowo wybudowanej serwerowni z budynkiem głównym.

- Założenia szczegółowe
Projektowany, wewnątrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z ISO 11801 ed.3 składać się będzie z 2 podsystemów tj.: podsystemu okablowania pionowego oraz podsystemu okablowania poziomego. Poniżej zebrano wymagania na poszczególne podsystemy.

- Parametry graniczne okablowania strukturalnego pionowego i poziomego:

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego. W szczególności uwzględniono normy międzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczącymi Instalacji i pomiarów sieci:

Normy dotyczące okablowania strukturalnego:

- ISO/IEC 11801-1:2017  Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 1: Wymagania ogólne.

- ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 2: Środowisko biurowe.

- ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem zastosowania - Część 3: Środowisko przemysłowe.

- ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem zastosowania - Część 4: Budynki mieszkalne.

- ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów telekomunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 5: Centra przetwarzania danych.

- ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 6: Rozproszone systemy budynkowe.

- EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne.

- EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe.

- EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod względem aplikacji - Część 3: Budynki przemysłowe.

- EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 4: Mieszkania.

- EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Część 5: Centra danych.

- EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod względem aplikacji - Część 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarów:

- EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance 
wraz z jej polskim odpowiednikiem:

EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1  - Specyfikacja i zapewnienie jakości

- EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- EN 50174-3 A1:2017 Information Technology  - Cabling system installation - Part 3. – Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology  - Cabling system installation -  Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

- EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

- ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology –Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

- EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment. 
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

- Podsystem okablowania pionowego wewnątrzbudynkowego

Światłowodowe połączenia szkieletowe dedykowane są do obsługi protokołów transmisji danych. Na potrzeby niniejszego projektu założono realizację tych połączeń poprzez standardowe połączenia spawane oparte na uniwersalnym kablu instalacyjnym jednomodowym OS2. 
Parametry całego łącza, w tym całkowity budżet mocy muszą być odpowiednie do realizacji aplikacji Ethernet: 1000Base-LX  (MM).
 Dla okablowania światłowodowego opartego na kablach z tubą wypełnioną żelem, należy przewidzieć konieczność zorganizowania dodatkowego zapasu kabla co 15 – 20 metrów w celu uniknięcia wycieku żelu z tuby kabla. W przypadku zastosowania kabli o konstrukcji centralnej luźnej tuby lub kabli breakout nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zapasu. Przykładowy rysunek prezentujący sposób wykonania dodatkowego zapasu.

- Kabel światłowodowy

Poniższa tabela zawiera najważniejsze parametry kabla, który będzie realizował transmisję danych w szkielecie.

Parametry kabla światłowodowego.

| Parametr | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Opis parametru oferowanego- wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Normy | IEC 60794-1-21:E1A; IEC 60794-1-21:E3A; IEC 60794-1-21-E4; IEC 60794-1-21:E6; IEC 60794-1-21:E7; IEC 60794-1-21:E10; IEC 60794-1-21:E11A; IEC 60794-1-21:E11A; EN 50575; EN 13501-6 |  |
| Klasa włókna | OS2 (G.657.A1) |  |
| Klasa kabla | Centralna luźna tuba |  |
| Konstrukcja kabla | I-B(ZN)H |  |
| Nazwa konstrukcji kabla | IFEF FiRis |  |
| Numer DoP | D9082 |  |
| Klasa odporności ogniowej CPR | B2ca-s1,d0,a1 |  |
| Liczba włókien | 12 |  |
| Siła ciągnięcia podczas instalacji | 1000N |  |
| Waga kabla | 32 kg/km |  |
| Promień gięcia | R = 20 x średnica kabla |  |
| Nominalna średnica zewnętrzna kabla | 5,4 mm |  |
| Temperatura instalacji | -5°C ÷ 50°C |  |
| Temperatura operacji | -20°C ÷ 60°C |  |
| Temperatura przechowywania / transportu | -25°C ÷ 60°C |  |
| Ochrona kabla | Ochrona przed gryzoniami |  |
| Rodzaj bufora | Luźna tuba, sucha |  |
| Typ włókna | Jednomodowe (SM) |  |
| Materiał powłoki zewnętrznej | UV-FRLSZH |  |
| Kolor | Żółty |  |

Rysunek numer 1: Niemetaliczny kabel światłowodowy 12 włóknowy, do układania wewnątrz budynku CPR – B2ca

- Przełącznica światłowodowa – panel światłowodowy

Panel światłowodowy nie może zajmować więcej miejsca w przestrzeni montażowej niż 1U.
Panel światłowodowy musi być dostarczony jako kompletne rozwiązanie, wszystkie elementy muszą być zmontowane a całość gotowa do instalacji. Rola instalatora musi zostać ograniczona do wprowadzenia kabla i wykonania spawów bez konieczność wykonywania prac związanych z kompletacją poszczególnych elementów (adaptery, pigtaile, tacki spawów).

Poniżej zabrano szczegółowe wymagania które muszą zostać spełnione:

- Panel światłowodowy musi umożliwiać bezpieczne zrobienia rezerwy przynajmniej 1.8 metra luźnej tuby w granicach swojej konstrukcji, tak żeby pole spawów i krosowe było odseparowane od miejsca składowania rezerwy

- Panele światłowodowe w swojej przestrzeni muszą być wyposażone w elementy umożliwiające bezpieczne zainstalowanie pigtaili do 1.8m długości

- Panel światłowodowy musi stanowić element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy aż do wejścia do panela

- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny się charakteryzować konstrukcją półścisłej tuby ułatwiającej zdejmowanie zewnętrznego bufora

- Pokrycie wtórne pigtaili musi być różnobarwne dla łatwej identyfikacji w trakcie prac monterskich.

- Pigtaile muszą być ułożone w panelu zgodnie z normą DIN VDE0888, podłączone do adapterów oraz wprowadzone to tacki spawów aby maksymalnie skrócić czas instalacji.

- Panele muszą umożliwiać swobodny dostęp do części połączeniowej oraz pola spawów bez narażania rezerwy luźnej tuby na naprężenia mogące spowodować jej pęknięcie

- Zakłada się  możliwość zakończenia w panelu do 48 włókien światłowodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakończonych adapterem typu Wybierz element.

- Panele muszą mieć możliwość terminowania mniejszej ilości włókien z jednoczesnym zapewnieniem późniejszej ekspansji aż do docelowej ilości 48 włókien

- Panele muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów i ułożenia kabli wewnątrz przełącznicy. W skład kompletu muszą wejść:

- komplet pigtaili

- komplet adapterów połączeniowych

- tacki spawów

- system organizacji zapasu pigtaili

- system zapewniający bezpieczne wprowadzenia kabla do przełącznicy

- Konstrukcja paneli światłowodowych musi gwarantować nieprzekroczenie dozwolonych promieni gięcia kabli krosowych zabezpieczając je przed naprężeniami, w szczególności przed zgięciem/przytrzaśnięciem przez drzwi szafy.

- Panel musi umożliwiać rozbudowę w elementy systemu zdalnego monitorowania połączeń AIM bez konieczności rozłączania działających połączeń.

- Wymagane parametry adapterów światłowodowych:

- Zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia.

- Ze względów bezpieczeństwa, adaptery oraz złącza stosowane w panelu muszą automatycznie zamykać prześwit włókna w feruli tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku przez obsługę lub instalatorów

- Adaptery światłowodowe muszą być wyposażone w półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe, które pod wpływem oświetlenia toru transmisyjnego źródłem światła widzialnego zmieniają kolor, znacznie ułatwiając identyfikację połączeń bez ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z obsługi serwisowej.

- W celu poprawienia obsługi i bezpieczeństwa połączeń, adaptery światłowodowe muszą zapewniać kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym dokonaniem połączenia oraz rozłączenia

- Kolorystyka adapterów połączeniowych będących na wyposażeniu paneli ma umożliwiać identyfikację kabli światłowodowych i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj:

- Dla włókien jednomodowych APC: zielony

- Wymagane parametry złącz światłowodowych:

- Złącza światłowodowe są kluczowym elementem światłowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszą charakteryzować się szeregiem właściwości, które zagwarantują użytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajności, który umożliwi obsługę żądanych aplikacji transmisji danych a z drugiej  własności mechaniczne zapewniające bezpieczne użytkowanie sieci. Poniżej zestawiono żądane cechy dla złączy światłowodowych:

- Zastosowane w panelach złącza muszą charakteryzować się wartościami IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed.3. mierzonych metodą zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia

- Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami wydajnościowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6

- Grade B/1

- Kable krosowe światłowodowe

Światłowodowe kable krosowe muszą spełniać następujące parametry:

- Kategoria włókna OS2 G.657A kolor żółty

- Typ złącza A: LC Duplex PC Typ złącza B: LC Duplex PC

- Klasa (Grade) złącza zgodnie z IEC 61753-1 Bm / 1

- Maksymalna średnica kabla 1.4 mm | 2.0 mm | 3.0 mm

- Wtyk LC Duplex kabla musi posiadać mechanizm, który pozwoli na łatwiejszą obsługę – odłączanie i podłączanie do portu. Mechanizm musi działać w taki sposób, aby odłączanie wtyku odbywało się poprzez pociągniecie osłonki wtyku lub innego elementu będącego przedłużeniem standardowej dźwigni służącej do odblokowania i odłączenia złącza. Nie dopuszcza się standardowych złączy, gdzie odłączenie odbywa się tylko poprzez naciśnięcie dźwigni złącza.

- Złącze LC Duplex musi mieć możliwość założenia blokady dzięki której nie będzie możliwe odłączenie złącza z gniazda panela krosowego lub urządzenia aktywnego.

- Złącze musi umożliwiać zmianę polaryzacji RX <--> TX

- Podsystem okablowania poziomego

Łącza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania będą wg modelu Interconnect – TO (2 złączowy), zgodnie z ISO 11801 ed.3. Połączenia te realizowane są za pomocą okablowania miedzianego pozwalającego uzyskać wydajność klasy Klasy EA / Kat.6A . Szczegółowe wymagania dla tego podsystemu zawarte są poniżej.

Kable instalacyjne miedziane
Połączenia poziome miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane są do obsługi transmisji danych i opierają się na ekranowanym kablu 4P  o wydajności Kat.6A.

Szczegółowe parametry kabli instalacyjnych kat. 6A, U/FTP LSZH 
Impedancja 100 Ω. Częstototliwość transmisji danych do 650 MHz.

| Parametr | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Opis parametru oferowanego- wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Normy | ISO/IEC 11801-1; EN 50173-1; IEC 61156-5 2-ga edycja; EN 50288-x-1; IEC 61034; IEC 60754-2; CPR : EN50575; IEC 60332-1-2 |  |
| Klasa ochrony | IP20 |  |
| Ekranowanie kabla | U/FTP |  |
| Liczba żył | 8 |  |
| Skrętka | 4P |  |
| CPR | Dca |  |
| Nominalna średnica zewnętrzna kabla | 7,6mm |  |
| Materiał powłoki zewnętrznej | LSZH |  |
| Średnica żyły | AWG 23 |  |
| Charakterystyka powłoki zewnętrznej | Bezhalogenowa, |  |
| Ochrona kabla | Brak |  |
| Długość | 500 m |  |
| Kolor | Szary |  |

Rysunek numer 2: Przykładowe zdjęcia kabla instalacyjnego U/FTP kat.6A, LSZH, CPR = Dca

- Panele krosowe

Wyspecyfikowane powyżej kable miedziane należy właściwie wprowadzić i zainstalować w panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno-użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji.

- Panel 1U 48 portów Kat.6A  ekranowane

- Panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 19”.

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę min. 48 portów.

- Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą opaski zaciskowej lub taśmy typu rzep, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed nieprężeniami pochodzącymi od kabla.

- Konstrukcja panelu musi pozwalać na instalacje pojedynczych modułów przyłączeniowych z gniazdem RJ45, nie dopuszcza się paneli ze wspólną płytą PCB z lutowanymi na stałe modułami gniazd.

- System w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiązania.

- W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, płyta czołowa musi mieć możliwość rozbudowy o elementy uniemożliwiające odłączenie kabli krosowych bez specjalnego klucza.

- Konstrukcja panelu musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:

- łączy miedzianych kategorii 6A

- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks

- jednoczesnej dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy.

- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń. Dodatkowo każdy port musi być ponumerowany.

- Obudowa panelu musi być w kolorze szarym

- Styk ekranu modułu z ekranem panela musi być otrzymywany automatycznie bez konieczności wykonywania dodatkowych prac co ułatwia i skraca czas instalacji

- Panel krosowy do obsługi połączeń głosowych

Połączenia do obsługi łączy głosowych pomiędzy szafami dystrybucyjnymi należy wykonać w oparciu o 25p. i 50p. kable wieloparowe wewnętrzne. Kable wieloparowe w szafach krosowniczych należy zakończyć na 19’’ panelach telefonicznych kat.3 50xRJ45 i 30xRJ45.

Wieloparowe kable instalacyjne terminowane będą w panelach telefonicznych o następujących walorach:

- maksymalna wysokości panela to 1U

- minimalna pojemność panela to 50 portów.

Panel powinien mieć konstrukcję modularną, opartą o 10cio portowe moduły połączeniowe co pozwoli użytkownikowi uzyskać niezbędna elastyczność dla obsługi ewentualnego rozwoju sieci w przyszłości.

Metoda terminacji żył kabla wieloparowego w module połączeniowym bezwzględnie powinna być typu IDC (Insulation Displacement Contact). Jest to najbardziej niezawodna i powszechnie uznana metoda terminacji żył miedzianych pozwalająca uzyskać pewny dwustronny kontakt żyła – nóż IDC.

Panel powinien być wyposażony w zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą mocowanie, prowadzenie i rozszycie kabla wieloparowego w panelu.

Panel telefoniczny musi zapewniać możliwość opisu portów RJ45 za pomocą wymienialnych etykiet opisowych.

- Moduły przyłączeniowe RJ45

- Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:

- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie z założeniami projektowymi musi spełniać wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawę do uzyskania wydajności toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.3, EN50173-1:2018, TIA/EIA 568C. Wydajność ta jest wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 25GBase-T.

- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.

- Dopuszcza się zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na największą powierzchnię kontaktu, co gwarantuję najniższą rezystancję, co jest szczególnie istotne dla nowych standardów zasilania zdalnego 4PPoE. Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą jednocześnie mieć możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w następujących rozpiętościach średnic:

- AWG 22 – 26 dla drutu

- AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki

- Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd niezbędne jest zapewnienie obsługi kabli o średnicy żyły wraz z powłoką aż do min 1.5 mm

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości samego narzędzia terminującego.

- Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- Moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu.

- Moduły muszą obsługiwać technologię PoE, PoE+ oraz 4PPoE do 90W (Power Over Ethernet).

- Moduł musi mieć potwierdzoną wydajność do 25Gb zgodnie z DTR 11801-9909.

- Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszą zapewniać minimum 1000 cykli połączeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Dla zagwarantowania właściwych parametrów transmisji piny modułów muszą być pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 µm.

- Moduł musi pozwalać na skrócenie minimalnej długości łącza do 2 m zamiast 15 m wg. ISO 11801-1.

- Okablowanie poziome w obszarze roboczym zostanie zakończone w gniazdach natynkowych.

- Płyty czołowe gniazd muszą być wyposażone w pole opisowe oraz umożliwiać montaż do 2 portów RJ45. W przypadku sieci światłowodowej do biurka (FTTD), te same gniazda poza RJ45 muszą także umożliwiać instalację złączy LC Duplex lub SC Simplex.

- W celu podniesienia walorów administracyjnych, gniazda muszą umożliwiać zakładanie otwieranych osłonek przeciwkurzowych na wybrane porty, musi być również możliwość założenia mechanicznej blokady uniemożliwiającej odłączenie kabla krosowego bez klucza.

- Połączenia poziome dedykowane dla sieci bezprzewodowej transmisji danych WiFI lub innych urządzeń wymagających PoE, zostaną zakończone w obszarze sufity podwieszanego. Kable zostaną zakończone bezpośrednio wtykami RJ45, co upraszcza budowę takiego połączenia.

- Należy zastosować wtyk o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:

- Niniejszy projekt zakłada wykorzystanie złącza charakteryzującego się co najmniej Kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 w wersji dla kabla ekranowanego

- Z uwagi na przeznaczenie, złącze musi mieć potwierdzoną zgodność ze standardami zasilania zdalnego: PoE, PoE+ oraz 4PPoE do 90W.

- Sposób instalacji żyły kabla w złączu musi się odbywać tylko poprzez wykorzystanie złącza IDC typu „V”, które gwarantuje największą powierzchnię styku żyła-złącze. Niska rezystancja połączenia żyła-złącze jest szczególnie istotna z uwagi na nowe standardy zasilania zdalnego (4PPoE), gdzie obciążenie jednej pary to nawet 650mA.

- Metoda instalacji złącza nie może wymagać stosowania narzędzi specjalnych czy dedykowanych (np. zaciskarka).

- Rozwiązanie musi powalać na wprowadzenie kabla na wprost lub pod kątem 90° względem osi złącza.

- Złącze musi pozwalać na demontaż i ponowną instalację, złącze nie może być jednorazowe.

- Złącze musi oferować możliwość rozszycia kabla zgodnie z TIA 568A lub TIA 568B.

- Łącza danych zbudowane w oparciu o złącze zarabiane mechanicznie muszą być włączone do 25-letniej gwarancji systemowej producenta.

- Złącze musi spełniać następujące wymagania:

- Możliwość instalacji na kablu miedzianym o średnicy do 8.0 mm

- Konstrukcja złącza musi pozwalać na instalację kabla z żyłami typu drut i linka o następujących parametrach:

- Średnica żyły dla drutu AWG 26 – AWG 23

- Średnica żyły dla linki AWG 26/7 – AWG 22/7.

- Obudowa złącza musi charakteryzować się klasą ochrony min. IP20, IP54, IP67.

- Rozwiązanie musi oferować możliwość oznaczania obudowy złącza za pomocą różnobarwnych pierścieni.

- Konstrukcja złącza musi zapewniać poprawne działanie w zakresie temperaturowym od - 20°C do +70°C.

- Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

- Wymagania gwarancyjne

- Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

- Gwarancja systemowa musi obejmować:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi stawiane przez normę ISO/IEC11801 3rd edition:2017 dla klasy EA w przypadku okablowania poziomego oraz klasy I wg. ISO/IEC11801 3rd edition:2017 oraz ISO/IEC TR11801-9909 w przypadku okablowania wewnątrz serwerowni).

- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że jego system okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA oraz klasy I (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.3 i ISO/IEC TR11801-9909).

- Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającego) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski.

- Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

Zestawienie:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Producent, nazwa własna, model/typ, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie szaf GPD |
| Szafa GPD 1 |
|  | Klimatyzacja | kpl. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | System telewizji dozorowej: Rejestrator CCTV, IP, z komp. dysków i oprogramowaniem | szt. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | System kontroli dostępu (KD) | kpl. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) | kpl. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Szafa RACK min. 42U | kpl. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Przełącznica 19" 1U wyposażona w 24 x LC/PC dx | kpl. | 5 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Panel porządkujący - organizer | szt. | 5 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Panel rozdzielczy kat.6, 48xRJ45 19"/1U | kpl. | 2 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Listwa zasilająca 8x230V z wyłącznikiem i filtrem. | szt. | 2 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Kabel instalacyjnych kat. 6A, U/FTP LSZH | km | 18 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Kabel światłowodowy Jednomodowy (SM) , 12 włókien | m | 800 | TAK /PODAĆ |  |

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |
| 1. | Klimatyzacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | System telewizji dozorowej: Rejestrator CCTV, IP, z komp. dysków i oprogramowaniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | System kontroli dostępu (KD) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Szafa RACK min. 42U | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Przełącznica 19" 1U wyposażona w 24 x LC/PC dx | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Panel porządkujący – organizer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Panel rozdzielczy kat.6, 48xRJ45 19"/1U | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Listwa zasilająca 8x230V z wyłącznikiem i filtrem. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Kabel instalacyjnych kat. 6A, U/FTP LSZH | km | 18 |  |  |  |  |
| 11. | Kabel światłowodowy Jednomodowy (SM) , 12 włókien | m | 800 |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |

- Wyposażenie serwerowni

Przełączniki Sieciowe

- Przełącznik Rdzenia Sieci 4 szt.

| LP | Nazwa | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Opis parametru oferowanego- wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar | 19-inch, 1U |  |
| 2 | Interfejsy | • 24 x 1/10GbE SFP/SFP+ ports • 6 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28 ports |  |
| 3 | Konsola | port konsolowy RJ45 Out-Of-Band |  |
| 4 | Port zarzadzania | 10/100/1000 BASE-T RJ-45 Out-Of-Band |  |
| 5 | Zasilanie | Redundantne ( min 2szt.) |  |
| 6 | Przełączanie | min 1,67 Tbps |  |
| 7 | Stackowanie | Fizyczne: min 8 urzadzeń Virtualne: min 10 urzadzeń |  |
| 8 | Tablica Mac Address | min 288K |  |
| 9 | Spanning Tree | 802.1D STP 802.1s MSTP 802.1w RSTP |  |
| 10 | Agregacja linków | 802.1AX |  |
| 11 | Ochrona ring-u | EPRS lub równoważny |  |
| 12 | Vlan | min 4K |  |
| 13 | Typ VLAN | GVRP w oparciu o adresację MAC w oparciu o port w oparciu o protokół |  |
| 14 | Advanced VLAN | Double VLAN (Q-in-Q) ISM VLAN lub równoważny Super VLAN |  |
| 15 | Tablica Routingu | IPv4 - min 32K |  |
| 16 | ACL | Egress Ingress VLAN-based |  |
| 17 | Obsługa | Multicasting RIP v1/v2 RIPng OSPF OSPFv3 IP-MAC-port binding (IMPB) ARP spoofing BPDU attack protection Kontrola dostępu 802.1X Microsoft NAP support Uwierzytelnienie RADIUS/TACACS+ SNMP (v1/v2c/v3) RMON v1/v2 sFlow LLDP LLDP-MED 802.3ah 802.1ag ITU-T Y.1731 |  |

- Przełącznik dostępowy Sieci 48 port 5 szt.

| LP | Nazwa | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Opis parametru oferowanego- wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar | 19-inch, 1U |  |
| 2 | Interfejsy | • 48 x 10/100/1000Mbps PoE • 4 x 1/10G SFP+ |  |
| 3 | Konsola | port konsolowy RJ45 |  |
| 4 | Przełączanie | 176 Gbps |  |
| 5 | Stackowanie | Fizyczne: min 6 urzadzeń |  |
| 6 | Tablica Mac Address | min 16K |  |
| 7 | Spanning Tree | 802.1D STP 802.1s MSTP 802.1w RSTP |  |
| 8 | Agregacja linków | 802.3ad |  |
| 9 | QoS | min 802.1p priority |  |
| 10 | Vlan | min 4K |  |
| 11 | Typ VLAN | GVRP w oparciu o adresację MAC w oparciu o port w oparciu o protokół |  |
| 12 | Routing | Static ARP Default Routing Static Routing |  |
| 13 | Bezpieczeństwo | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Dynamic ARP Inspection DHCP Server Screening |  |
| 14 | Tablica Routingu | IPv4 - min 64 wpisów |  |
| 15 | ACL | Ingress VLAN-based |  |
| 16 | Obsługa | Loopback Detection MLD Snooping IGMP Snooping Jumbo Frame up to 9,216 Bytes Flow Control Command Line Interface (CLI) SSH LLDP, LLDP-MED. Web-based GUI |  |

- Dodatkowe wyposażenie.

- 104 szt. wkładki SFP+ LR

- 2 szt kabel stackowy 100G QSFP28 1m

- 8 szt wkładka  QSFP sm

Wymagania w  zakresie instalacji i konfiguracji przełączników sieciowych:

- Montaż przełączników w szafie rack 42U  .

- Podłączenie przełączników do listew zasilających PDU.

- Aktualizacja oprogramowania układowego wszystkich komponentów.

- Podłączenie do sieci LAN ( rekonfiguracja przełącznika core )

- Dostarczane przełączniki muszą zostać konfigurowane w gwiazdę z posiadanymi przez zamawiającego przełącznikami , prace musza zostac wykonane bezprzerwowo.

- Przeniesienie struktury vlan na dostarczone przełączniki , wraz z konfiguracja dodatkowych vlan na potrzeby uruchomienia nowego oddziału

- UPS Główny 1 szt.

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Opis parametru oferowanego- wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Moc wyjściowa 10 kVA w obszarze pracy współczynnika mocy obciążenia od 0,8 indukcyjny do 0,8 pojemności. |  |
|  | Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe i 1 faza wyjściowa. |  |
|  | Wyposażony w dotykowy, graficzny wyświetlacz LCD, z komunikatami w języku polskim. |  |
|  | Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN - IEC 60038, z tolerancją minimum 325V do 475V |  |
|  | Typ gniazda wejściowego ; Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |
|  | Złącza wyjściowe : 1 x Hard Wire 3-wire (H N + G) |  |
|  | Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038 z tolerancją min. 40Hz do 70 Hz. |  |
|  | Urządzenie powinno zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 62040-3. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane: port komunikacyjny USB, Smart slot karta sieciowa 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP). RJ-45 Serial |  |
|  | Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1: 2008, EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC. |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |  |
|  | Zasilacz musi posiadać europejskie świadectwo pochodzenia. |  |
|  | Czas podtrzymania min 20min przy 60% obciążenia. |  |

- Serwer bazy danych 1 szt.

Serwer musi spełniać następujące minimalne warunki techniczne i funkcjonalne (minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe):

- obudowa do montażu w szafie typu rack;

- zasilanie redundantne, przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug;

- płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora;

- zegar procesora minimum 3 GHz;

- zainstalowany procesor minimum 12 - rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach.

- pamięć minimum 256 GB .

- kontroler dyskowy RAID MIN : 0, 1, 5,6 10

- dyski minimum 6x 960 GB typu SSD;

- sieć minimum 2x10Gb sfp+ ,2x32Gb FC

- z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0.

- z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, , 1x DB-15

- Zarządzanie:

- Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania

- Monitoring statusu i zdrowia systemu

- Logowanie zdarzeń

- Umożliwiający Update systemowego firmware

- Umożliwiający zdalną konfigurację serwera

- Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu

- Zdalne włączanie/wyłączanie/restart

- Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI

- Zrzut ekranu w momencie zawieszenia system

- Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp

- Zdalny dostęp do serwera

- Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego

- Alerty Syslog

- Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH

- Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera

- Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora

- Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS

- Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę

- Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3

- Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID

- Licencja systemu wirtualizacji zgodnego z posiadanym.

- Gwarancja: min. 36 m-cy , 3YNBD, producenta

Wymagania w  zakresie instalacji i konfiguracji Serwer Bazy Danych:

- Montaż serwera w szafie rack 42U.

- Podłączenie serwera do listew zasilających PDU.

- Aktualizacja oprogramowania układowego wszystkich komponentów.

- Podłączenie do sieci LAN ( rekonfiguracja przełącznika core )

- Serwer musi być połączony z przełącznikiem centralnym LAN, minimum 2 kablami 10Gb/s.  Niezbędne kable dostarczy Wykonawca.

- Konfiguracja RAID serwera.

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego.

- Konfiguracja systemu zdalnego zarządzania.

- Konfiguracja replikacji  Bazy danych systemu  HIS. Konfiguracja replikacji skonfigurowana musi zostać na poziomie systemu bazy danych przez producenta systemu medycznego z uwzględnieniem zasad licencjonowania systemów oraz motoru bazy danych.

Zestawienie:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Producent, nazwa własna, model/typ, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie serwerowni |
|  | Przełącznik Rdzenia Sieci | szt. | 4 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Przełącznik dostępowy Sieci 48 port | szt. | 5 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | kpl. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | UPS Główny | szt. | 1 | TAK /PODAĆ |  |
|  | Serwer bazy danych | szt. | 1 | TAK /PODAĆ |  |

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |
| 1. | Przełącznik Rdzenia Sieci | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Przełącznik dostępowy Sieci 48 port | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Dodatkowe wyposażenie | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | UPS Główny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Serwer bazy danych | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |

- W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Określone parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

- ZAKUP I DOSTAWA WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |
| 1. | Umywalka dla osób niepełnosprawnych | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 2. | Lustro uchylne prawe DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 3. | Poręcz ścienna prosta 60 cm DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | 89 |  |  |  |  |
| 4. | Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | 146 |  |  |  |  |
| 5. | Miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, 70 cm, DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 6. | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 7. | Poręcz kątowa 90° DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 8. | WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 1 | m² | 2600 |  |  |  |  |
| 9. | WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 2 | m² | 790 |  |  |  |  |
| 10. | WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 1 | m² | 800 |  |  |  |  |
| 11. | WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 2 | m² | 660 |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |

WYROBY BUDOWLANE i WYPOSAŻENIE:

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych około 55 x 52,5 cm, z otworem na baterię, z przelewem, ceramiczna, | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lustro uchylne prawe DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH około 60 x 45 cm zakres regulacji kąta nachylenia 0º – 22º, uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa. W komplecie lustro o grubości około 5mm. | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Poręcz ścienna prosta 60 cm DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Średnica: około ø 30 mm. Długość́: około 60 cm. Stal nierdzewna powierzchnia gładka. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Średnica: około 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, 70 cm, DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Do kompletowania ze stelażem podtynkowym, ceramiczna, | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wymiary siedziska: około 44,6 x 52,3 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia siedziska np.: z białej, gładkiej, twardej pianki PUR, montaż naścienny. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Poręcz kątowa 90° DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH prawa lub lewa w zależności od lokalizacji, Średnica: około ø 30 mm. Wymiary: około 30 x 60 cm. Prawa. Stal nierdzewna. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg. | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

| Lp. | Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 1 wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, grubość minimum 2 mm, cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm, standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia, uwaga: Zmawiający wymaga przed realizacją dostawy przedstawienia wzornika kolorów i typów wykładzin do wyboru i do zatwierdzenia, przy doborze typu wykładziny przez Wykonawcę należy uwzględnić, że wskazana WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 1 jest taką samą wykładziną co WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 1 co do typu oraz koloru, | TAK |  |
| 9. | WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 2 wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, grubość minimum 2 mm, cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm, standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia, wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, grubość minimum 2 mm, cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm, standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia, uwaga: Zmawiający wymaga przed realizacją dostawy przedstawienia wzornika kolorów i typów wykładzin do wyboru i do zatwierdzenia, przy doborze typu wykładziny przez Wykonawcę należy uwzględnić, że wskazana WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 2 jest taką samą wykładziną co WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 2 co do typu oraz koloru, | TAK |  |
| 10. | WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 1 wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, grubość minimum 2 mm, cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm, standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia, uwaga: Zmawiający wymaga przed realizacją dostawy przedstawienia wzornika kolorów i typów wykładzin do wyboru i do zatwierdzenia, przy doborze typu wykładziny przez Wykonawcę należy uwzględnić, że wskazana WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 1 jest taką samą wykładziną co WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 1 co do typu oraz koloru, | TAK |  |
| 11. | WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 2 wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, grubość minimum 2 mm, cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm, standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia, wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, grubość minimum 2 mm, cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm, standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia, uwaga: Zmawiający wymaga przed realizacją dostawy przedstawienia wzornika kolorów i typów wykładzin do wyboru i do zatwierdzenia, przy doborze typu wykładziny przez Wykonawcę należy uwzględnić, że wskazana WYKŁADZINA PODŁOGOWA TYP 2 jest taką samą wykładziną co WYKŁADZINA ŚCIENNA TYP 2 co do typu oraz koloru, | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ/ nr katalogowy | podać |  |

Lampy oświetleniowe według projektu:

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | A1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 134 |  |  |  |  |  |
| 2. | ACE90.3 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 3. | ACE.72.3 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | ACE66.3 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | ACE88.3 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | BP38.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 46 |  |  |  |  |  |
| 7. | BP38.2 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | BP48.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 9. | BP48.2 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | BP58.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | BP58.2 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 12. | EP80.2 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 51 |  |  |  |  |  |
| 13. | XW1.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 142 |  |  |  |  |  |
| 14. | BNO18.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 33 |  |  |  |  |  |
| 15. | BNO28.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 16. | BNO38.1 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 17. | Npc226.2 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | OB1 AW (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 19. | OB1 AW ZEW AKCES. (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 20. | EXIT I (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 21. | EXIT II (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 22. | EXIT II AKCES (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 23. | XPC1 AW (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 24. | XPO3/XPU3/XPU6 AW (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 119 |  |  |  |  |  |
| 25. | XNO3 AW (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) - oprawa oświetleniowa, | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

- W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletny, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)