## Pyt i odp.
Załącznik do OGŁOSZENIA NR 3
I.A.7 pytania do Zamawiającego 09_09_2021
Nr pytania | Numer/punkt/pozycja/dokument do którego odnosi się pytanie | Pytanie | Odpowiedź Zamawiającego | Zmiana SIWZ tak/nie | Opublikowano tak/nie | Wykonawca | Data wpływu
1 | PFU punkt 4.3 punkt 6.7.1 + Ekspertyza | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zakres prac koniecznych do wykonania związanych z przystosowaniem do przepisów p.poż. ( zgodnie z ekspertyzą) w zakresie zadania nr 1 dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. | Zakres prac koniecznych do wykonania zwiazanych z przystosowaniem do przepisów ppoż. nie dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. Przystosowanie do przepisów ppoż. dotyczy całego budynku kotłowni i maszynowni, łącznika pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkiem administracyjno-socjalnym, fragmentu budynku administracyjno-socjalnego w części przylegającej do łącznika oraz w miejscu połączenia mostu nawęglania z budynkiem kotłowni (kurtyna zraszaczowa). W załączonych do PFU ekspertyzach technicznych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego znajdują się wytyczne w zakresie wymagań ppoż. jakie powinny spełniać elementy budynków. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować stan istniejący w zakresie spełnienia wymagań ppoż. określonych w ekspertyzach a w przypadku braku ich spełnienia uwzględnić dostosowanie w zakresie planowanych nakładów prac. | nie | tak |  | 24.08.2021
2 | j.w. | Celem jednoznacznego wyjaśnienia zakresu prac budowalnych w wydzielonej kotłowni prosimy o podanie osi między którymi zlokalizowana jest kotlownia gazowo olejowa - podlegająca nowym wymogom ekpertyzy p.poż. | Kotłownia olejowo-gazowa zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni: na poziomie 0,0m pomiędzy osiami: B-C/0; B/0-1; A-B/1; A/1-3; A-C/3; C/0-3, natomiast na pozostałych poziomach w granicach osi: A-C/1; A/1-3; A-C/3; C/1-3. | nie | tak |  | 24.08.2021
3 | j.w. | Prosimy o wyjaśnienie i opisanie zakresu prac na poziomie 12,48 m w osiach B/0-1 | Wydzielenie części hali kotłowni z kotłami olejowo-gazowymi od części węglowej w osi B/0-1 na poziomie 12,48m nie jest w zakresie prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 24.08.2021
4 | IDW punkt 16.12 | Z uwagi na okres wakacyjny i w związku z tym utrudniony kontakt z podwykonawcami i poddostawcami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 22.09.2021 r.Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby | Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.09.2021 godzina 10:00 | tak | tak |  | 24.08.2021
5 | Projekt Techniczny (507-CB001-4.doc) str. 40 pkt. 1.6.2.b) Komin wraz z kanałami spalin z kotłów olejowo-gazowych PFU str. 28 pkt. 6.2. Instalacja odprowadzenia spalin z kotłów | Dzień dobry, na str. 40 Projektu Technicznego (507-CB0001-4.doc) widnieje zapis "Projektuje się kompletny system pomiarów emisji spalin dla kotłów olejowo-gazowych.". Sugeruje on zastosowanie systemu CEMS dla instalacji odprowadzenia spalin z kotłów, natomiast w dokumencie "II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY" na str. 29 możemy odnaleźć zapis: "Dla projektowanego obiektu nie jest wymagany ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń."Zapis w PFU jest jak najbardziej prawidłowy, gdyż nowy komin (emitor) będzie odprowadzał spalin z jednostek kotłowych o sumarycznej mocy poniżej 100MW.Natomiast zastosowanie ciągłego pomiaru emisji wygeneruje niepotrzebnie spore koszty.Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. | Dla komina kotłów olejowo-gazowych nie przewidujemy zabudowy systemu ciągłej emisji spalin. W związku z tym na kominie zabudowane zostaną tylko króćce pomiarowe (pomiar pyłu, przepływu i temperatury). | nie | tak |  | 25.08.2021
6 | PFU, Ekspertyza | Czy w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest dostosowanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w budynku kotłowni K-9,10,11,12 i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaznaczone na rysunkach nr 136/684/2020-02, 136/684/2020-03, 136/684/2020-04, 136/684/2020-05, 136/684/2020-06 z Załącznika nr1 „Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z.o.o”? | Tak, jest w zakresie Wykonawcy z uwzględnieniem zapisu pkt. 6.2 ppkt. 2 zawartego w Ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. (nr dokumentu 136/648/2020) | nie | tak |  | 26.08.2021
7 | PFU, Projekt techniczny | Czy Zamawiający potwierdza że, w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia nie wchodzi oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym, administracyjno-socjalnym ? | Potwierdzamy, że oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym oraz administracyjno-socjalnym nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
8 | PFU, Projekt techniczny | Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje wymiany oświetlenia podstawowego tylko w zakresie hali nowoprojektowanych kotłów gazowo-olejowych czy również w pozostałych pomieszczeniach kotłowni i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi? | Potwierdzamy konieczność wymiany oświetlenia podstawowego w hali nowoprojektowanych kotłów olejowo-gazowych oraz w jej sąsiedztwie zgodnie z rysunkami instalacji oświetlenia rys. 507-CB0048-2; 507-CB0049-2; 507-CB0050-2 Projektu Technicznego. | nie | tak |  | 26.08.2021
9 | PFU | Czy w zakresie Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy jest przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni w celu wizualizacji projektowanych kotłów olejowo-gazowych? | Przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni nie stanowi zakresu Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
10 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub modernizacji obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian zapisów w warunkach ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt. 11.8.1. IDW | nie | tak |  | 27.08.2021
11 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub gazowo-olejowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający modyfikuje SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 na zapis o następującej treści : "Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej lub, • innych obiektów energetycznych zasilanych paliwem gazowym lub olejowym lub olejowo-gazowym o mocy nie mniejszej niż 15 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji." | tak | tak |  | 01.09.2021
12 | Dokumentacja przetargowa | Dzień dobry, w związku z przygotowywaniem oferty proszę o o udostępnienie dokumentacji archiwalnej obejmującej: 1. Budynek główny; rysunki zawierające określenie profili konstrukcji oraz warstw przegród budowlanych takich jak; stropodachy, stropy między kondygnacyjne w szczególności nad rozdzielnią 0,4kV OC1 i transformatorami. Cenne byłyby także przekroje przez klatki schodowe . 2. Fundamenty elektrofiltrów. 3. Konstrukcje wsporczą estakad. | Dokumentacja archiwalna dostępna jest do przeglądania na miejscu, w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustaleniu terminu z Zamawiającym - bez możliwości utrwalania w postaci kopii, skanu. Zamawiający informuje, iż stan rzeczywisty może odbiegać od dokumentacji archiwalnej. | nie | tak |  | 01.09.2021
13 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Brak informacji o wymaganej wysokości podnoszenia pomp, czyli przyrostu ciśnienia jaki mają dawać pompy. Podana jest tylko wydajność. Prosimy o podanie wymaganej wysokości podnoszenia dla poszczególnych pomp. | Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
14 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Prosimy o informację czy pompy będą pracowały z napływem czy ze ssaniem (pompy samozasysające)? | Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
15 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Czy pompy będą pracować poza strefą zagrożoną wybuchem czy w strefie zagrożenia wybuchem? | Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 6.2.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - w budynku pompowni oleju nie występuje zagrożenie wybuchem. Dobór urządzeń, w tym pomp pod względem spełnienia wymagań przeciwwybuchowych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
16 | PFU pkt. 6.6.1 | W PFU w pkt. 6.6.1., str. 42 „Ogólny opis instalacji”, znajduje się zapis: „Dla zdalnego nadzoru i sterowania projektowanymi instalacjami zostanie rozbudowany istniejący nadrzędny system sterowania NNS, oparty o oprogramowanie SCADA PRO2000.” Prosimy o: a. Potwierdzenie, iż nowa instalacja ciepłownicza kotłów gazowych i instalacji olejowej, nie powinna posiadać nowego systemu nadzoru, dedykowanego jedynie dla tego nowego zakresu. b. Informację, czy: b1. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 jest systemem otwartym, co pozwoli Wykonawcy na jego rozbudowę, zgodnie z wymogami PFU, b2. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 posiada rezerwy licencyjne i sprzętowe w zakresie wprowadzenia nowych sygnałów i wykonania nowych grafik dla nowoprojektowanych instalacji kotłów gazowych. Jeśli tak, to w jakich ilościach sygnałów i/lub w jakiej ilości grafik, b3. Zamawiający oczekuje rozbudowy infrastruktury sprzętowej, na której oparty jest aktualny system SCADA (m.in. dodatkowa stacja operatorska, dodatkowe serwery, monitory, panele HMI, dostęp web-server, dostęp poprzez urządzenia przenośne), b4. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 jest na gwarancji, lub czy jest obciążony jakimkolwiek innym zobowiązaniem (np. umowa konserwacji, inne), b5. Zamawiający posiada aktualne oprogramowanie edytowalne (kody źródłowe) dla obecnie pracującego systemu SCADA, co umożliwi Wykonawcy jego rozbudowę, zgodnie z wymogami PFU. Jeżeli Zamawiający nie posiada takiego oprogramowania, prosimy o przekazanie informacji, w jaki sposób Wykonawca winien udostępnić lub przekazać dane dotyczące nowych, projektowanych instalacji dla kotłów gazowych. | a. Potwierdzamy, że nie wymagamy nowego systemu dla zdalnego nadzoru i sterowania projektowanymi instalacjami. Należy rozbudować istniejący Nadrzędny System Sterowania, oparty o oprogramowanie SCADA PRO2000 działający na platformie Windows. W/w system obecnie wykorzystywany jest do nadzoru pracy istniejących kotłów wodnych Zamawiającego. b1. System posiada możliwość rozbudowy. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań w zakresie rozbudowy Nadrzędnego Systemu Sterowania może zajść potrzeba uaktualnienia przez Wykonawcę do wymaganej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. b2. Zamawiający udostępni max. 10.000 punktów z posiadanej rezerwy licencji SCADA PRO2000, ilość grafik jest nielimitowana. W celu określenia możliwości sprzętowych w zakresie wprowadzenia nowych sygnałów, Wykonawca na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych przedstawi rozwiązania w tym zakresie. b3. Zamawiający oczekuje rozbudowy infrastruktury sprzętowej, na której oparty jest aktualny system SCADA PRO2000 zgodnie z PFU w pkt. 6.6.1, przy czym obecnie posiada stacje operatorskie, serwery, monitory, dostęp web-server które mogą zostać wykorzystane w zależności od zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. Nie jest wymagany dostęp poprzez urządzenia przenośne. b4. Wykorzystywany system SCADA PRO2000 nie posiada gwarancji oraz nie jest obciążony umową konserwacyjną. b5. Zamawiający nie posiada kodu źródłowego systemu SCADA PRO2000 lecz ma możliwość modyfikowania i dostępu do projektu tzn. (konfiguracji, bazy danych punktów/sygnałów oraz szablonów masek synoptycznych itp.) oraz wgrywania nowych projektów do systemu SCADA PRO2000 na istniejącej stacji inżynierskiej. | nie | tak |  | 02.09.2021
17 | PFU pkt. 4.1 | W PFU w pkt 4.1 na str. 17 napisano: ”nieprzekraczalny termin oddania Zadania 1 do eksploatacji: 15.10.2021”, natomiast w Projekcie Umowy w pkt 4.1.1 napisano: „protokół przejęcia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania umowy”. Prosimy o wyjaśnienie potencjalnej rozbieżności oraz podanie terminu w którym Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą. | Nieprzekraczalny termin oddania do eksploatacji Zadania 1 tj. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska" wynosi 11 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Zakładany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 06.12.2021. | nie | tak |  | 02.09.2021
18 | PFU, Projekt umowy | Niezależnie od rozbieżności pomiędzy PFU, a Projektem Umowy w zakresie terminu przekazania do eksploatacji w naszej ocenie nie ma możliwości dotrzymania, nawet dłuższego z dwóch. Jest to związane z: a. koniecznością zakontraktowania głównych dostawców i projektanta po podpisaniu umowy, b. opracowanie projektów wykonawczych, c. wymaganym zakresem prac dostosowujących budynek i związane instalacje, d. pracą w obrębie czynnych instalacji, co istotnie wydłuża standardowe czasy pracy, e. procedurą związaną z zatwierdzeniem typu i legalizacją pierwotną zbiornika pomiarowego, gdzie sama procedura urzędowa (GUM) trwa do 3 miesięcy, co limituje podanie paliwa i rozpoczęcie rozruchu gorącego instalacji olejowej, a następnie rozruchu gorącego samego, f. procedury urzędowe, które należy przeprowadzić po zakończeniu rozruchu, związane z przekazaniem do eksploatacji (2-3 miesięcy) W naszej ocenie, czas wymagany od podpisania umowy do przekazania do eksploatacji to 18 miesięcy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów PFU i Projektu Umowy i zmianę terminu przekazania do eksploatacji na nie później niż 18 miesięcy od podpisania umowy. | Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia Zadania 1 i przekazania do eksploatacji. | nie | tak |  | 02.09.2021
19 | PFU pkt 4.3 | PFU w punkcie 4.3 opisuje zakres dokumentów i prac, które będą wykonane/dostarczone przez Zamawiającego. W szczególności Decyzja o pozwoleniu na budowę (procedura w toku). Do kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie Decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy brak prawomocnej Decyzji w dniu podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie przesłanką do wydłużenia terminu realizacji i przekazania do eksploatacji? Projekt umowy nie precyzuje tej kwestii. | Zamawiający przewiduje przekazanie Decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie przekazana w terminie, Strony podejmą rozmowy prowadzące do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Opóźnienie w dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę będzie równoznaczne ze zmianą terminu przekazania do eksploatacji o tyle dni o ile wydłuży się termin otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. | nie | tak |  | 02.09.2021
|  |  | Zamawiający modyfikuje Część III SIWZ – załącznik III.A.EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 2 Przedmiot umowy pkt.2.6 na zapis o następującej treści : "Formuła „pod klucz” obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zgłoszeń itp. potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (włącznie z uiszczeniem opłat związanych z uzyskaniem takich decyzji) z wyłączeniem decyzji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy tj.: - Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, - Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, - Ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym i załącznikami, Wymaganie wymienione powyżej obejmuje w szczególności obowiązek uzyskania, w razie konieczności, zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie." | tak | tak |  | -
20 | PFU pkt 4.3 | PFU w punkcie 4.3 opisuje zakres dokumentów i prac, które będą wykonane/dostarczone przez Zamawiającego. W szczególności demontaż i wyburzenia kotła Kw-9 (do 14.01.2022). Czy przesunięcie terminu uwolnienia placu budowy będzie przesłanką do wydłużenia terminu realizacji i przekazania do eksploatacji? Projekt umowy nie precyzuje tej kwestii. | Zamawiający dokona wyburzenia do 14 stycznia 2022r. W przypadku gdy demontaż i wyburzenie kotła nie zostaną wykonane w terminie, Strony podejmą rozmowy prowadzące do rozwiązania zaistniałej sytuacji. | nie | tak |  | 02.09.2021
21 | PFU | Dzień dobry, w związku z przygotowywaniem oferty proszę o określenie zakresu wykonania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych istniejących konstrukcji stalowych a także czy istniejące konstrukcje należy również zabezpieczyć antykorozyjne dla kat. agresywności środowiska C4. Jaką kolorystykę przewiduje inwestor dla tych konstrukcji? | Istniejącą konstrukcję stalową w obrębie projektowanej kotłowni olejowo-gazowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie do kat. agresywności środowiska C4, kolor RAL 7045 | nie | tak |  | 02.09.2021

## Arkusz2
IDW
Kontrakt
PFU
ROOŚ
TAK
NIE