Załącznik nr 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi serwisowej myjni samochodowej w systemie AWAS dla pojazdów ciężarowych i osobowych wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych(ropopochodnych) w kompleksie wojskowym K-6056 Grójec – Ogrodzienice w 2025 r.

Wymagania w zakresie kwalifikacji i uprawnień personelu Wykonawcy:

1.	Prace konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane przez co najmniej 2 pracowników: 1 posiadającego uprawnienia E grupy I i 1 pracownika posiadającego uprawnienia D grupy I.

UPRAWNIENIA „E”

Grupa I

- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jw.

UPRAWNIENIA „D”

Grupa I

- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jw.

2.	Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania usługi oraz posiada uregulowany stan formalno-prawny z zakresie transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach

z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zm. (Dz.U. 2023.1587).

Przedmiot i zakres czynności:

- W celu utrzymania sprawności technicznej należy prowadzić następujący zakres usług serwisowych:

- Przegląd i konserwacja układu – sprawdzenie szczelności układu i ciśnienia wyjściowego;

- Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków;

- Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie poprawności działania systemu samo płuczącego;

- Sprawdzenie stanu technicznego panelu sterowniczego, pomiary sygnałów, czyszczenie styków;

- Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia;

- Gruntowny przegląd i czyszczenie elementów wewnętrznych podgrzewacza oraz elementów grzejnych, przepłukanie wnętrza pojemnościowego i przepływowego podgrzewacza wody, czyszczenie systemu mieszania;

- Sprawdzenie poprawności działania pompy płukania oraz jej przegląd;

- Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków, generalne czyszczenie osadnika wstępnego wraz z utylizacją odpadów;

- Generalne czyszczenie biomyjni wraz z utylizacją odpadów;

- Przegląd pompy recyrkulacji, dyfuzorów;

- Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej;

- Przegląd dmuchawy, wymiana filtrów powietrza;

- Sprawdzenie oprawności działania układu hydroforowo-pompowego;

- Dezynfekcja układu uzdatniania wody;

- Uzupełnianie soli;

- Kontrola kompresora;

- Kontrola pompowni ścieków.

- Usługa wykonywana będzie według załączonego harmonogramu.

- Wszelkie odpady powstałe w separatorach i osadnikach będą usuwane i unieszkodliwiane poprzez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub awarii urządzeń, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Środki do konserwacji zabezpiecza Wykonawca.

- Usługa uwzględnia koszty serwisowe z wyłączeniem niezbędnych do wymiany elementów systemu.

- Koszt nakładów materiałowych będzie rozliczany na podstawie udokumentowanych kosztów zakupu.

- Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do niepracujących urządzeń;

- zapewnienia obecności upoważnionego przez siebie przedstawiciela;

- przestrzegania instrukcji eksploatacji urządzeń.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na świadczoną usługę konserwacyjną.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanej usługi podpisany przez przedstawicieli Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z realizacji niniejszej umowy, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

ZAKRES PRAC

na prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi serwisowej w/w myjni samochodowej w kompleksie wojskowym K-6056 Grójec-Ogrodzienice

CPV - 50530000-9 - usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

W celu utrzymania sprawności technicznej należy przeprowadzić następujący zakres usług serwisowych zgodnie z załączoną poniżej tabelą:

| Lp. | Wykaz podzespołów wymagających stałego dozoru - przeglądów | Lokalizacja urządzenia w myjni | Opis czynności serwisowych | Częstotliwość serwisowania - przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS NA 01 z niezbędnym wyposażeniem | Pomieszczenie techniczne | Przegląd, konserwacja układu, sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego | 4 razy w roku |
|  |  |  | Wymiana oleju, czyszczenie filtrów, konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusie pompy. | 4 razy w roku lub co 200 godzin pracy danej pompy |
| 2 | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, mieszalniki, osprzęt towarzyszący | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków | 4 razy w roku lub co 200h pracy danego filtra |
| 3 | Filtry wody zamontowane za wymiennikiem ciepła przed agregatem myjącym | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samo-płuczącego | 4 razy w roku lub co 200h pracy danego filtra |
| 4 | Panel sterowania podstawowego na stanowisku mycia - komplet z jednostką sterującą | Stanowisko mycia (lokalne skrzynki obsługi stanowiska) | Sprawdzenie stanu technicznego paneli, pomiary sygnałów, czyszczenie styków | 2 razy w roku |
| 5 | Armatura ciśnieniowa elastyczna, wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych | Pomieszczenie techniczne oraz stanowisko mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłączy, smarowanie i czyszczenie szybkozłączy | 4 razy w roku lub co 200h pracy pompy podłączonej do danego ciągu |
| 6 | Skrzynka obsługi stanowisk mycia | Kontener techniczny / stanowisko mycia | Sprawdzenie szczelności skrzynki, szczelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu nawijaków, przesmarowanie połączeń ruchomych, szczelności domknięcia drzwi szafy | 2 razy w roku i/lub przed okresem zimowym |
| 7 | Ramię obrotowe - wysięgnik podtrzymujący przewód ciśnieniowy lancy myjącej 1750 mm stalowy SN | Stanowisko mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia, przesmarowanie połączeń ruchomych | 2 razy w roku |
| 8 | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca, znajdująca się na wyposażeniu obiektu | Stanowisko mycia / pomieszczenie magazynowe | Sprawdzenie stanu końcówek dyszy mycia, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego | 4 razy w roku lub co 200h pracy |
| 9 | Zawory i armatura niezbędne do przyłączenia agregatu (komplet) | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków | 2 razy w roku |
| 10 | Układ podgrzewu wody | Pojemnościowy i przepływowy podgrzewacz wody | a) Sprawdzenie szczelności połączeń, wykonanie pomiarów elektrycznych, sprawdzenie elementów grzejnych | Co 4-6 miesięcy |
|  |  |  | b) Należy wykonywać gruntowny przegląd i czyszczenie elementów wewnętrznych podgrzewacza oraz elementów grzejnych, przepłukanie wnętrza obydwu urządzeń, czyszczenie systemu mieszania | 1 raz w roku |
| 11 | System płukania kanałów (pompa, sterowanie, armatura) | Pomieszczenie techniczne oraz stanowisko mycia | a) Sprawdzenie poprawności działania pompy płukania, wytwarzanego ciśnienia, sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów, poprawności przełączania (zbiornik wody czystej/kanał mycia) | 2 razy w roku |
|  |  |  | b) Przegląd pompy | 1 raz w roku |
| 12 | Osadnik wstępny typu AWAS - S "super" Vc.7500 [l] | Teren przyległy obok myjni | a) Przegląd układu: sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków | 2 razy w roku |
|  |  |  | b) Generalne czyszczenie | 2 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 13 | Kompletny układ AWAS biomyjnia "max" Vc=20 000 [I], wydajność do 4 [m³/h] | Teren przyległy obok pomieszczenia technicznego | a) Sprawdzenie równomierności napowietrzenia, regulacja leja przelewowego (dotyczy komory II i III) biomyjni, sprawdzenie ustawienia pływaków sterowniczych, sprawdzenie poprawności działania układu flotacji rozprężnej, działania pompy recyrkulacji | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
|  |  |  | b) Generalne czyszczenie, przegląd pompy recyrkulacji, dyfuzorów | 2 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 14 | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym | Pomieszczenie techniczne/układ AWAS Biomyjnia | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej | 2 razy w roku |
| 15 | Dmuchawa + armatura, ruszty, przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Pomieszczenie techniczne/układ AWAS Biomyjnia | a) Sprawdzenie poprawności działania, regulacja stopnia napowietrzenia, sprawdzenie szczelności połączeń | 4 razy w roku |
|  |  |  | b) Przegląd dmuchawy, wymiana oleju, czyszczenie/wymiana filtrów powietrza | 2 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 16 | Układ AWAS Aeros wydajność układu 4 [m³/h] | Pomieszczenie techniczne | a) Sprawdzenie komunikatów serwisowych, regulacja zaworów napowietrzających, sprawdzenie nastawienia ciśnienia wody i sprężonego powietrza, szczelności połączeń, czyszczenie czujnika napowietrzenia | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
|  |  |  | b) Generalne czyszczenie kolumn układu, przegląd pompy | 2 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 17 | Układ hydroforowo-pompowy o wydajności ze zbiornikiem hydroforu, sterowaniem BELSAN Sp. z o.o. | Pomieszczenie techniczne | a) Sprawdzenie poprawności działania, regulacja ciśnienia roboczego, sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenie szczelności połączeń, stanu zaworów | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
|  |  |  | b) Przegląd pompy | 1 raz w roku |
| 18 | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 19 | Kontener techniczny GRAFITA |  | Sprawdzenie stanu technicznego domykania się drzwi, okien, stanu pokrycia oraz ścian zewnętrznych | 4 razy w roku |
| 20 | Stacja uzdatniania wody | Pomieszczenie techniczne | a) Płukanie wkładów filtra (w przypadku zabrudzenia), uzupełnienie soli, sprawdzenie działania | 4 razy w roku |
|  |  |  | b) Wymiana wkładów filtrów. Przeczyszczenie dysz i inżektorów solankowych oraz zbiornika soli. Niezbędne regulacje. Dezynfekcja układu uzdatniania wody | 1 raz w roku |
| 21 | Kompresor tłokowy | Pomieszczenie techniczne | Skontrolować dokręcenie wszystkich śrub. Kontrolę należy przeprowadzić przed pierwszym uruchomieniem kompresora. Oczyścić filtr na ssaniu przynajmniej co 100h. Wymienić olej po pierwszych 100h funkcjonowania, przeglądać następnie co 300h, kontrolując okresowo poziom. Okresowo usunąć skropliny, które powstają wewnątrz zbiornika. Okresowo zweryfikować napięcie pasów, które muszą być zagięte na około 1cm. | Czyszczenie filtra lub wymiana elementu filtrującego co 100h, wymiana oleju po pierwszych 100h, potem co 300h, odprowadzenie skroplin ze zbiornika - okresowo. Weryfikacja naciągu pasków - okresowo |
| 22 | Pompowania ścieków AWAS | Teren przyległy obok pomieszczenia technicznego | Przegląd pompowni wraz z urządzeniami w niej znajdującymi się | 4 razy w roku |

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEGLĄDÓW

| Lp. | Termin wykonania przeglądu | Zgodnie z tabelą: kolumna „częstotliwość serwisowania – przeglądu” |
| --- | --- | --- |
| 1 | marzec |  |
| 2 | czerwiec |  |
| 3 | wrzesień |  |
| 4 | do 15 grudnia |  |

Osoby do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

p. Żaneta KIRAGA			- tel.: 261-513-343, 887-882-614

p. Arkadiusz BAKALARCZYK	- tel.: 261-513-227

Sporządziła: 						KIEROWNIK TUN

Katarzyna CZARNECKA				p. Krzysztof SOLIS