# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

# I. Opis techniczny

# 1.Zakres opracowania

# 2.Podstawa opracowania

# 3.Opis instalacji  oświetlenia ulicy

# 3.1. Montaż  instalacji  zasilania  opraw

# 4. Ochrona od porażeń

# 5. Wytyczne BHP

# 6. Wytyczne wykonawcze

# II. Obliczenia

# III. Zestawienie  materiałów

# IV. Rysunki

# 1. Schemat  zasilania                                           E- 01

# 2. Schemat zasadniczy zasilania latarni            E- 02

# 3. Plan instalacji oświetlenia  ulicy                     E- 03

# 4. Przekrój ułożenia kabla w wykopie                E-04

# OPIS TECHNICZNY

# Zakres opracowania

# linia kablowa n\n obwód zasil. oprawy

# Podstawa opracowania

# umowa

# wizja lokalna

# uzgodnienia z inwestorem

# -     uzgodnienia z gestorami urządzeń i sieci podziemnych

# Opis instalacji  oświetlenia  ulicy

# Istniejący  słup  oświetleniowy /stanowisko  zlokalizowane

# przy ul. Zielnej przewiduje się  wyposażyć dodatkowo w aparaty  zabezpieczające  projektowany dodatkowy obwód zasilający  oświetlenie  ul. Rzepakowej w Inowrocławiu.

# W/w stanowisko  przewiduje się dodatkowo  wyposażyć:

# Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-03

# Izolacyjne złacze kablowe fazowe IZK-4-02

# Izolacyjne złącze kablowe bezpiecznikowe  IZK-4-01 BI6A

# 3.1. Montaż  instalacji zasilania  opraw

# Z istniejącego słupa oświetleniowego  przewiduje się wyprowadzenie

# obwodu  zasilającego  oprawy oświetleniowe  zlokalizowane przy ul.

# Rzepakowej    kablem typu  YAKY 4x25 mm²,

# .razem z kablem  w wykopie należy ułożyć bednarkę jako

# uziom liniowy   FeZn25x4. Kable  ułożyć na gł. 70cm.

# Kabel wprowadzić do projektowanych  opraw projektorowych

# I zakończyć w tabliczkach przyłączeniowych.

# Oprawy typu LED mocować do wysięgników konstrukcji stalowej .

# Wysięgniki  należy zabezpieczyć  przed korozją.

# Oprawy na wysięgnikach  należy uziemić  przy pomocy uziomu liniowego –

# bednarka  FeZn25x3 oraz przewodu LY żo 6mm²

# Lokalizacja  opraw  w/g planu rys E-03.

# Sterowanie opraw wg   istniejącego systemu załączającego oprawy uliczne  na

# Istniejących słupach przy ul. Zielnej.

# Montaż instalacji wykonać zgodnie  z normą  PN-75/E-05125.

# 4.  Ochrona od porażeń

# Sieć TNC -  TNCS

# W świetle wymogów aktualnej normy PN-IEC 60364-4-4-41:2000

# Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zapewniono

# poprzez zastosowanie:

# ochrony podstawowej /ochrona przed dotykiem bezpośrednim /

# ochrony dodatkowej / ochrona przed dotykiem pośrednim /

# W ramach ochrony dodatkowej przewiduje się następujące środki ochronne:

# dostateczne szybkie samoczynne wyłączanie zasilania

# przewody ochronne „PE”

# uziemienie  konstrukcji wsporczej opraw.

# 5.  Wytyczne BHP

# Wszystkie roboty elektroinstalacyjne należy wykonać zgodnie z     Warunkami  Technicznymi i Odbioru  wykonania i odbioru  robót budowlano montażowych część V „Instalacje elektryczne” oraz

# normami PN-IEC 60364-1:2000,PN-IEC 60364-4-41:2000.

# Słupy oznakować zgodnie z warunkami energetycznymi.

# 6.Wytyczne wykonawcze

# Roboty montażowe wykonywać zgodnie zobowiązującymi przepisami

# zawartymi w uzgodnieniach koordynacyjnych.

# Po zakończeniu robót montażowych wykonać stosowne pomiary

# i próby.

# Z powyższych badań należy wykonać protokóły.