OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIENIA

II. Basen pływacki zlokalizowany na terenie kompleksu nr 1039 w budynku               nr  5  ul. Ostroroga 35  w Warszawie.

1. Przedmiot zamówienia:

Stała  konserwacja  basenu  pływackiego (wraz z jego wyposażeniem) zlokalizowanego  na   terenie   kompleksu K-1039, ul. Ostroroga 35 w Warszawie, budynek nr 5 w tym dokonywanie napraw i usuwanie  awarii –  użytkownik  Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w okresie 21 miesięcy od 04.2022 r.

2. Kod CPV: 50000000 – 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi  polegających na stałej obsłudze basenu pływackiego, stacji   uzdatniania wody basenowej, czyszczenia niecki basenowej,   utrzymanie   plaży  basenowej  ( przy basenie),  wanny  typu  Whirlpool,  oraz wentylacji-klimatyzacji mechanicznej zainstalowanej w budynku nr 5 służącej, do    obsługi    pomieszczeń    związanych    z    basenem,   Utrzymanie     czystości   w  pomieszczeniach  technicznych,   w   których znajdują się urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie basenu oraz są przechowywane środki chemiczne.

4. Czas pracy basenu -  pływalni.

Basen - pływalnia jest czynna 5 dni w tygodniu w następujących godzinach

- poniedziałek – piątek  w godzinach  7:00  -  20:00

5. Urządzenia podlegające obsłudze, konserwacji oraz naprawie:

5.1  Basen pływacki o następujących parametrach i wyposażeniu:

1) Wymiary 25m x 12,5m,

2) Głębokość 1,35 m  do 4,0 m,

3) Powierzchnia lustra wody :  312,5 m2,

4) Objętość wody w basenie:  778 m3,

5) Ilość wody obiegowej w basenie:  139 m3/h,

6) Temperatura wody w basenie: 26ºC - 28 ºC,

7)  Zakładany ciągły czas pracy kąpieliska: 13 godz.

8) Rynna przelewowa typ „Fiński” po całym obwodzie basenu,

9) Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości: około 33,3 m3,

10) Obieg wody zamknięty,

11) Niecka basenu wykonana ze stali nierdzewnej.

12) Reflektory podświetlające  basen o mocy 300 W - 14 szt.

5.2  Wanna Whirlpool

1)  Wanna  prefabrykowana 4 osobowa  o średnicy 2,53 m, głębokości 0,4 do

0,89 m,

2)   Objętość wody w wannie: V = 1,45 m3,

3)  Ilość wody obiegowej:  23 m3/h ( około 20 wymian na godzinę)

4)  Temperatura  wody w wannie : +36ºC,

5)  Zakładany ciągły czas kąpieliska 13 godz.

6)  Dobowe uzupełnienie świeżej wody 3,8 m3,

7)  Zamknięty obieg wody,

8)  Atrakcje: reflektorek1 szt. o mocy 50 W, masaż wodny (  2 pompy

DWO200 o mocy 1,5 kW  każda), masaż powietrzny ( dmuchawa

SC20C150T o mocy 1,5 kW),

5.3  Urządzenia służące do uzdatniania wody basenowej.

1) Dwa filtry o średnicy 1800mm, wielowarstwowe typu Adriatic-N  wg. DIN.

2) Dwie pompy typu 3M65-125/4.0 o wydajności 75 m3/h, H-14 m H20,

mocy 4,0 kW.

3)  Sprężarka powietrza (do spulchniania złoża filtrów w czasie płukania)

4)  Dmuchawa bocznokanałowa  typu Medio Jet o wydajności 160 m3/h,

moc-3,0 kW.

5)  Zbiornik wyrównawczy wody o pojemności 30 m3  (pojemność czynna)

wraz  z oprzyrządowaniem,

6) Podgrzewacze wody basenowej – dwa wymienniki typu B500 o mocy

146 kW,  parametry pracy 600/50º,

5.4  Sterowanie i pomiary- basen.

1) Sterowanie procesem filtracji odbywa się w systemie                               „półautomatycznym”. W systemie tym filtracja odbywa się                               w zaprogramowanym czasie, z możliwością przełączeń automatycznie oraz ręcznie. Rozpoczęcie oraz przeprowadzenie procesu płukania filtrów odbywa się ręcznie.

2) Stacja kontrolno – pomiarowa Analyt 3U do ciągłego pomiaru                           i regulacji pH i wolnego Cl z czytelnym menu w języku polskim. W jej skład wchodzi urządzenie EASIFLO do dozowania podchlorynu , pompa membranowa pH, pompa membranowa koagulantu oraz

elektryczna szafa sterownicza basenu pływackiego  o mocy 16,7 kW.

5.5  Urządzenia i elementy służące uzdatnianiu wody dla wanny Whirlpool .

1)  Filtry o średnicy 1000mm, wielowarstwowe typu Filtrex-Norm PLUS

wg. DIN – 2 szt. w tym:

a) Wydajność maksymalna 75 m3/h przy prędkości 30m/h, pow.

filtracji 2,83 m2;

b) Wydajność maksymalna 23 m3/h przy prędkości 30m/h, pow.

filtracji 0,785 m2;

2)  Pompy (do cyrkulacji wody i płukania filtrów:

Pompa typ MD 50-125/2,2 o wydajności 23 m3/h, H-16 m H2O, moc

2,2 kW;

3)  Zbiornik wyrównawczy o pojemności 6 m3;

4)  Podgrzewacz wody basenowej typ B 130 o mocy nominalnej 38 kW.

5)  Lampa UV typ V460, moc 0,72 kW.

6)  Atrakcje basenowe tj:

a)  masaż wodny - dwie pompy DWO200 o mocy 1,.5 kW każda;

b)  dmuchawa SC20CI50T o mocy 1,5 kW,

c)   reflektorek o mocy 50 W;

7)  Sterowanie i pomiary  - wanna Whirlpool:

a) Sterowanie procesem filtracji odbywa się w systemie                                     „ półautomatycznym” w systemie tym filtracja odbywa się                   w zaprogramowanym czasie, z możliwością przełączeń automatycznie oraz ręcznie. Rozpoczęcie oraz przeprowadzenie procesu płukania filtrów odbywa się ręcznie;

b) Stacja kontrolno – pomiarowa Analyt 3U do ciągłego pomiaru i

regulacji pH i wolnego Cl z czytelnym menu w języku polskim. W jej skład wchodzi urządzenie EASIFLO do dozowania podchlorynu wapnia, pompa membranowa pH, pompa membranowa koagulantu.

5.6 . Założenia technologiczne:

1)  Dla basenu  pływackiego  przyjęto:

a)  temperatura wody w basenie + 26 do +28ºC

b)  czas użytkowania basenu  do 13 godzin na dobę.

c)   czas pracy stacji uzdatniania wody 23 godziny na dobę/ w czasie

pozostałej godziny należy przeprowadzić płukanie filtrów,

oczyszczenie łapaczy włókien oraz wykonać czynności

konserwacyjne w tym:

- bieżąca konserwacja plaży basenowej przy użyciu własnej

szorowarki;

- konserwacja stali nierdzewnej  ( w czasie przerwy technologicznej );

- kontrola pracy i konserwacja filtrów basenowych Dn 1800 mm;

- kontrola pracy i konserwacja filtra wanny Whirlpool Dn 1080 mm;

- kontrola pracy i konserwacja pomp zasilających basen i wannę;

- kontrola i konserwacja lampy UV;

- okresowe płukanie filtrów, ( co 3 dni ) w celu zapewnienia ich

prawidłowego działania;

- mycie i udrażnianie urządzenia EASIFLO;

- kalibracja sond basenowych;

- wymiana lamp podwodnych;

- wymiana żarówek w lampie UV;

- mycie i dezynfekcja kratek przelewowych;

- sprawdzenie stanu zbiorników wyrównawczych;

- kontrola i czyszczenie łapaczy włosów  (co miesiąc);

- kontrola i konserwacja podgrzewaczy wody basenowej;

- kontrola i konserwacja pomp dozujących;

- kontrola i konserwacja urządzeń pomiarowych;

- czyszczenie inżektorów;

- konserwacja i kontrola rurociągów i armatury;

- kontrola, zakup, dostawa i uzupełnianie środków chemicznych

( koagulant, podchloryn wapnia - tabletki, korektor pH minus);

- kontrola i konserwacja czujników temperatury i przepływu;

- kontrola i konserwacja zaworów elektrycznych antyskażeniowych

- bieżąca kontrola jakości wody: chemiczna ( ręcznie przy użyciu

własnego fotometru – codziennie)

- kontrola jakości wody co  miesiąc przez laboratorium

posiadające certyfikat PCA  pod

względem chemicznym i mikrobiologicznym

- konserwacja, przegląd instalacji wentylacyjnej – centrale

Powietrza;

- wymiana filtrów central wentylacyjnych, ( co 3 miesiące);

- wymiana pasków klinowych – wg potrzeby.

2) Wykonawca zobowiązany jest sprzątać i utrzymywać w czystości pomieszczenia  znajdujące się w budynku nr 5 ul. Ostroroga 35                        w Warszawie wykazane w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia,

6.   Obowiązki Wykonawcy w zakresie  utrzymania jakości wody w basenie

i wannie  Whirlpool  oraz harmonogram czynności konserwacyjnych.

| Kontrola jakości wody oraz instalacji basenowej i wanny Whirlpool |
| --- |
| Częstotliwość | Rodzaj czynności |
| Codziennie 3 razy w ciągu dnia -------------------------- 1 raz dziennie | - sprawdzenie wartości wolnego chloru w wodzie(pomiar wody z basenów- odczyt na szafie sterującej, fotometrem), - sprawdzenie wartości pH( pomiar wody z basenu-odczyt na szafie sterującej, fotometrem) - sprawdzanie wartości redox (odczyt na szafie sterującej) - kontrola przeźroczystości wody ( optycznie), - zapisywanie wyników w książce raportowej, ----------------------------------------------------------------------------------- - kontrola ilości wody świeżej (wskazania wodomierza), - kontrola strat ciśnienia na filtrze (odczyt na manometrze) - zapis w książce raportowej: stan wodomierza wody świeżej, ilość środków chemicznych zużytych, wielkość zapasów. - weryfikacja dawek środków chemicznych( jeśli zachodzi taka potrzeba) - czyszczenie brodzików do dezynfekcji stóp. |
| Kilka razy w tygodniu | - czyszczenie łapacza zanieczyszczeń (filtr wstępny przed pompą ) - płukanie i odpowietrzanie filtrów (płukanie każdego filtra co 3 dni) - obserwacja działania pomp dozujących (ocena optyczna) - czyszczenie elementów pompy dozującej (wg. Instrukcji szczegółowej. |
| Raz w tygodniu | - czyszczenie urządzeń do analizy wody (wg. instrukcji szczegółowej), - czyszczenie celi pomiarowej z sondami pomiarowymi Cl, pH (wg. instrukcji szczegółowej) - czyszczenie i porządkowanie zaplecza technicznego. |
| Raz w miesiącu | - sprawdzanie funkcjonowania i przegląd pływaków lub sond regulacji poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych. - bieżąca kontrola chemicznej i bakteriobójczej jakości wody raz w miesiącu .w laboratorium posiadającym certyfikat PCA. |
| Co trzy tygodnie | - przegląd pomp obiegowych. - przegląd sprzętu bhp, -wymiana wody w wannie Whirlpool. |
| Co pół roku | - kontrola poziomu i stan jakości żwiru w filtrze (ocena optyczna przez klapę włazową) - kontrola stanu filtra wewnątrz jw. |
| Raz w roku | - spust i czyszczenie niecki basenowej i zbiorników wyrównawczych, - usunięcie kamienia kotłowego ze złoża filtru, po przez zastosowanie środka chemicznego do usuwania kamienia - przegląd stanu orurowania, - wymiana uszczelek w pompach i zaworach, - kontrola pracy całej instalacji. |
| Raz na trzy lata | - wymiana złoża filtracyjnego. |

7. Parametry jakie winna spełniać woda w basenie:

Wykonawca usługi stałej konserwacji winien zapewnić parametry wody              w basenie jakie zostały określone  w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia                   z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  w pływalniach (Dz.U. z dn.2.12.2015r. poz.2016).

8. Warunki jakie winny spełniać środki chemiczne używane do konserwacji basenu i uzdatniania wody.

Środki   chemiczne    służące   do   czyszczenia   powinny   być   dostarczane

i  przechowywane  w oryginalnych opakowaniach oraz być biodegradowalne.

Środki   chemiczne   mające    wpływ  na   wodę  w  basenie tj.  używane   do

uzdatniania   i   dezynfekcji   wody   w   basenie  kąpielowym,   powinny   być

dostarczane   i    przechowywane   w   oryginalnych   opakowaniach,  muszą

posiadać   aktualne   atesty – zaświadczenia  podmiotu     uprawnionego    do

kontroli  jakości (np. PZH),  potwierdzające  spełnienie tych warunków. Środki

chemiczne  do  uzdatniania   wody  muszą   być   w   postaci   umożliwiającej

ich dozowanie   za  pomocą  urządzeń   zainstalowanych   w   stacji  uzdatnia

wody.  Zamawiający    zastrzega    sobie    prawo   kontroli   używanych  przez

Wykonawcę  środków chemicznych  w trakcie  realizacji umowy.

W  przypadku  stwierdzenia    używania    przez   Wykonawcę    środków    nie

spełniających     wymogów     opisanych    powyżej     będzie    to    skutkować

naliczaniem kar  umownych.

Zamawiający    dopuszcza     stosowanie    nw.    środków    chemicznych

do uzdatniania wody basenowej:

- Tabletki –podchloryn wapnia HTH Easiflo ( zgodny z wymogami producenta urządzeń dozujących Easyfloo);

- Podchloryn Sodu Stabilizowany- roztwór podchlorynu sodowego ok.15% z dodatkiem stabilizatora, który przedłuża okres jego przydatności i zapobiega zapychaniu się przewodów dozujących;

- HTH szybkokrystalizujący ( środek koagulacyjny );

- HTH pH minus płynny ( Korekta pH);

- HTH glonobójczy koncentrat ( preparat glono, grzebo i bakteriobójczy );

- Chemochlor  tabletki – dezynfekcja metodą chlorową wody basenowej;

Preparaty zalecane do mycia niecki basenowej i przybasenia:

- HTH żel czyszczący linię wody;

- Spezialreiniger VA fur Edelstahl.

9.  Warunki konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz

podgrzewania wody.

1) Codzienne sprawdzanie parametrów pracy instalacji klimatyzacji

i wentylacji,

2) Wykonywanie comiesięcznych przeglądów instalacji klimatyzacji-

Wentylacji,

3)  Wykonywanie raz na kwartał wymiany filtrów, regulacji pasków klinowych,

Smarowania,

4)  Czyszczenie raz w roku przewodów wentylacyjnych,

5)  Codziennie sprawdzanie temperatury wody niecce basenu i wanny.

10.  Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

1) Zapewnienie obecności konserwatora na terenie pływalni w ilości

co najmniej 8 godzin dziennie ( średnio 168 godzin miesięcznie);

2) Pozostawanie w stałej dyspozycji Zamawiającego do usuwania awarii;

3)  Przybycie na wezwanie Zamawiającego w ciągu 2÷4 godzin tj. zadeklarowanym przez siebie czasie realizacji 2÷4 godzin – kryterium oceny ofert  na miejsce  awarii i podjęcie działań naprawczych;

4) Posiadanie własnego środka transportu do dowozu materiałów, sprzętu,

ludzi , narzędzi do realizacji przedmiotu umowy;

5) Wyposażenia pracowników zajmujących się konserwacją basenu

w  narzędzia, odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej;

6)  Zapewnienie nadzoru nad pracownikami- konserwatorami;

7)  Dostarczani i utrzymywania stałego zapasu środków chemicznych

niezbędnych do utrzymania czystości i odpowiednich parametrów wody

w basenie  oraz właściwe ich zabezpieczenie  przed dostępem osób

postronnych;

8)  Wykonywanie okresowych przeglądów w terminach określonych w pkt.6  oraz zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości   w działaniu instalacji w które wyposażony jest basen;

9)  Samodzielne wykonywanie napraw w przypadku gdy jednostkowy koszt

wymiany niesprawnego elementu wynosi brutto do 25,00 zł ( słownie

dwadzieścia pięć złotych 00/100).

10)  W przypadku  konieczności dokonywania napraw, gdy koszt naprawy

(wymiany niesprawnego elementu) przekracza kwotę brutto 25,00 zł.

( słownie: dwadzieścia pięć złotych  00/100)  Wykonawca powinien :

- niezwłocznie fakt ten zgłosić Zamawiającemu i wykazać

w miesięcznym protokole z czynności konserwacyjnych;

- podać orientacyjny koszt naprawy i termin jej realizacji;

- po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia – zamówienia przystąpić

do realizacji naprawy;

11)  Za dokonane naprawy  na zlecenie –zamówienie Zamawiającego,

Wykonawca dokona  obciążenia Zamawiającego jedynie za zużyte

materiały, urządzenia, elementy. Koszt robocizny i pracy sprzętu

powinien być  wliczony w miesięczny koszt konserwacji basenu.

12)  Uzyskane w wyniku naprawy materiały demontażowe  Wykonawca  powinien przekazać  Zamawiającemu, chyba że podlegają one utylizacji;

13) Pracownicy Wykonawcy powinni wykonywać prace konserwacyjne

i naprawcze zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

14) za szkody powstałe z winy Wykonawcy odpowiedzialność ponosi

Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności.

15) pracownicy   Wykonawcy,  realizujący  przedmiot  umowy w zakresie

obsługi urządzeń i instalacji basenowych przekazanych w konserwację

powinni  posiadać  następujące  kwalifikacje  i uprawnienia:

a)  świadectwo  kwalifikacyjne    „E”    uprawniające    do    obsługi

elektrycznej     aparatury     kontrolno  –  pomiarowej    oraz

urządzeń  i instalacji    automatycznej    regulacji,    sterowania

i  zabezpieczeń  urządzeń elektrycznych do 1kV;

b) świadectwo    kwalifikacyjne,, E”   uprawniające  do  eksploatacji

urządzeń, instalacji i sieci na  stanowisko eksploatacji,  dot. sieci

instalacji cieplnej wraz z  urządzeniami pomocniczymi;

c)  powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi i konserwacji instalacji

uzdatniania wody w basenach – pływalniach.

16)  Wykonawca zobowiązany jest dokonywać niezbędnych regulacji

w węźle centralnego ogrzewania po stronie niskich parametrów w

zakresie ciepła technologicznego zlokalizowanego w budynku nr 5.

Uwaga:  Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie posiadania powyższych

uprawnień przez swoich pracowników zatrudnionych przy

wykonywaniu czynności wyżej opisanych oraz nadzorowanie

i koordynowanie prac przez cały okres   obowiązywania   umowy.

11.   Zasady wypełniania arkusza wyceny na stałą konserwację basenu

pływackiego.

Kol. 1 średnia miesięczna ilość roboczogodzin jaką  Zamawiający

wymaga  aby pracownicy  Wykonawcy przepracowali:

- na terenie basenu kompleksu nr 3656 w budynku nr 23

ul. Żwirki i Wigury 103/105  w Warszawie – 60 godzin.

- na terenie basenu kompleksu nr 1039 w budynku nr 5

ul. Ostroroga w Warszawie - 168 godzin.

Kol. 2 Wypełnia Wykonawca – wartość jednej roboczogodziny netto

w złotych określona   przez  Wykonawcę  z uwzględnieniem

obowiązkowych świadczeń jakie musi ponosić Wykonawca w związku

z zatrudnieniem  pracownika i zakładanego zysku dla Wykonawcy.

Stawka roboczogodziny winna być tak skalkulowana przez

Wykonawcę, aby pracownik otrzymał co najmniej minimalne

wynagrodzenie  obowiązujące w gospodarce narodowej

obowiązującego na dzień ogłoszenia przetargu.

Kol.3 Wypełnia Wykonawca- należy wpisać iloczyn z Kol1 x Kol.2

Kol.4 Wypełnia Wykonawca – miesięczny koszt netto środków (materiałów)

służących do utrzymania czystości na terenie basenu i w przydzielonych

pomieszczeniach technicznych.

Kol.5 Wypełnia Wykonawca– miesięczny koszt netto środków chemicznych

służących do uzdatniania wody w basenie.

Kol.6  Wypełnia Wykonawca –  miesięczny koszt netto badań wody

basenowej  pod względem fizyko – chemicznym  i mikrobiologicznym

w certyfikowanym laboratorium.

Kol.7  Wypełnia Wykonawca – miesięczny koszt netto drobnych materiałów technicznych  samodzielnie wymienianych przez Wykonawcę w czasie konserwacji.

Kol.8 Wypełnia Wykonawca- miesięczny koszt netto pracy sprzętu

technicznego   niezbędnego do realizacji usługi i wykonywania

zleconych napraw przez Zamawiającego na terenie basenu.

Kol.9  Wypełnia Wykonawca –miesięczny koszt konserwacji netto = suma

z  kolumn  3,4,5,6,7,8.

Kol.10 Wypełnia Zamawiający – okres trwania konserwacji w miesiącach

w danym roku kalendarzowym.

Kol.11 Wypełnia Wykonawca   - koszt netto konserwacji za okres trwania

umowy =  iloczyn  z Kol. 9 x Kol.10 .

Kol.12  Wypełnia Wykonawca – stawka podatku VAT w procentach.

Kol.13  Wypełnia Wykonawca – koszt konserwacji brutto suma z kol.11

+ należny  podatek  VAT.

Uwaga : W kolumnie 11 i 13  w wierszu” Planowany limit na naprawę instalacji, części zamienne, wymianę urządzeń, usuwanie awarii w okresie 21 miesięcy od daty podpisania.  Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć  35 % z zadeklarowanej kwoty kosztów konserwacji dla każdego roku tj. 2022                       i 2023 odpowiednio netto i brutto. Wypełniając arkusz wyceny wszystkie wartości należy wstawiać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.  Kryteria wyboru Wykonawcy:

1) Cena oferty- waga kryterium 60 pkt.

2) Okres gwarancji na wykonane naprawy ( 12÷36 miesięcy – 15 pkt. w pełnych

miesiącach)

3) Czas reakcji na zgłoszoną awarię przez Zamawiającego ( do 2÷4 godz. – 25

pkt. W pełnych godzinach.

Uwaga : pod pojęciem czas reakcji na zgłoszoną awarię należy rozumieć czasookres  liczony od chwili  uzyskanie informacji o awarii (dokładny czas) tj. informację telefoniczną, e mail, do chwili przybycia na teren kompleksu gdzie  znajduje  się budynek pływalni –basen.

Wykaz pracowników:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej 2 osoby dla  basenu (pływalni),które będą zajmowały się jego konserwacją i które będą spełniały wymagane przez Zamawiającego kryteria tj. posiadały

a)  świadectwo  kwalifikacyjne  „E” uprawniające  do  obsługi elektrycznej

aparatury  kontrolno  –  pomiarowej  oraz  urządzeń  i instalacji

automatycznej    regulacji,   sterowania   i    zabezpieczeń  urządzeń

elektrycznych do 1kV;

b) świadectwo    kwalifikacyjne,, E”   uprawniające  do  eksploatacji

urządzeń, instalacji i sieci na  stanowisko eksploatacji,  dot. sieci

instalacji cieplnej wraz z  urządzeniami pomocniczymi;

c)  powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi i konserwacji instalacji

uzdatniania wody w basenach – pływalniach.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników uprawnionych do konserwacji  basenu, wanny Whirlpool, obsługi stacji uzdatniania wody, instalacji grzewczej wody basenowej, wentylacji  i klimatyzacji pomieszczeń basenowych posiadających kwalifikacje i uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi stacji uzdatniania wody, w zakresie obsługi pływalni.

OPRACOWAŁ

……………………………