Sidra dn. 22.10.2021

BKR.271.4.2021

 Gmina Sidra udziela wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczącej przetargu „Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną Sidra – Jurasze”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Pytanie 1:**

W związku z ww postępowaniem prosimy o załączenie do materiałów przetargowych profilu podłużnego sieci wodociągowej oraz schematów węzłów połączeniowych z istniejącą siecą wodociągową.

Odpowiedź 1:

Zamawiający załącza rysunek „Szczegóły węzłów”. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym. Nie ma wymogu opracowania profilu podłużnego sieci wodociągowej, natomiast zgodnie z Opisem technicznym inwestycji – głębokość ułożenia przewodów z rur PCV mierzona od powierzchni terenu do spodu rury powinna wynosić 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02, a głębokość ułożenia rur PE – 1,70m licząc od spodu rury do rzędnej istniejącego terenu.