Załącznik nr  1 b

Wymiana indywidualnych wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką radiową w lokalach mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie         ( 2023 rok).

Opis i wymagania dotyczące wodomierzy i nakładki radiowej

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności nabyć, dostarczyć i zamontować fabrycznie nowe wodomierze ciepłej i zimnej wody zintegrowane z nakładkami radiowymi (zaprogramowane do odczytu przez producenta) posiadające cechę legalizacyjną z 2023 r. i przystosowane do zdalnego odczytu wskazań przy użyciu oprogramowania stosowanego przez Zamawiającego tj. APATOR - INKASOID.

- Dostarczone wodomierze winny spełniać wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym :Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Ostateczna ilość wodomierzy zostanie określona wynikowo na podstawie protokołu odbioru końcowego – według rzeczywistej liczby zamontowanych wodomierzy.

- Wszystkie nowe i zamontowane wodomierze muszą spełniać następujące warunki :

  - wodomierze muszą być przystosowane do zdalnego odczytu wskazań, przy użyciu oprogramowania Apator-Inkasoid stosowanego przez Zamawiającego ,

  - średnica wodomierzy Ø 15mm,

  - wodomierze muszą mieć możliwość zabudowy w instalacjach mieszkaniowych na przewodach wodnych w pozycji poziomej i pionowej oraz odczytu przy dowolnym ustawieniu wodomierza;

  - wodomierze w wykonaniu z zabezpieczeniem antymagnetycznym i odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,

  - wodomierz musi być zbudowany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną ;

  - korpus wodny wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;

  - każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacji

z 2023 roku (data legalizacji  wodomierzy winna być z tego samego roku w którym następuje dostawa i montaż);

  - wszystkie wodomierze muszą być wyprodukowane i oznakowane przez jednego producenta;

  - wodomierz winien być oznakowany w sposób zgodny z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych.

- Wymagania dotyczące nakładki radiowej (modułu radiowego):

            - moduł radiowy powinien mieć możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza i ponownej legalizacji;

            - zamontowana nakładka nie może przesłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu;

            - moduł radiowy musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza;

            - wymagana jest integracja modułu radiowego z wodomierzem, bez połączeń kablowych;

            - moduł radiowy powinien posiadać certyfikat CE;

            - sprzężenie wodomierza i modułu radiowego musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne wodomierza;

            - system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego zezwolenia;

            - wymagany jest system jednokierunkowej komunikacji między modułem radiowym, a przenośnym terminalem odczytowym (transmisja danych jednokierunkowa od wodomierza) na odległość min. 100 m ;

            - wymagana jest rejestracja próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza w module, opcjonalnie generacja automatycznego alarmu.

- Montaż urządzeń winien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami BHP i p.poż. -  w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców  przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Zdemontowane nakładki do odczytu radiowego (dotyczy wodomierzy zimnej i ciepłej  wody posiadających już nakładkę radiową w ilości oszacowanej na 359 szt.) należy ponownie zamontować i zaprogramować w porozumieniu z Działem Czynsze - Media ZBiLK w Szczecinie, na wymienionych wodomierzach - z zachowaniem obecnych  adresów lokali.

- Udokumentowanie wymiany wodomierzy. Z każdej wymiany należy sporządzić protokoły wymiany wodomierzy - demontażu i montażu wodomierzy z uwzględnieniem ich wskazań zużycia wody oraz numeru nakładki i numeru zamontowanej plomby na wodomierzu oraz  potwierdzeniem przez najemcę ( użytkownika) lokalu – wg. wzoru.

Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną zdemontowanych oraz zamontowanych wodomierzy i przekaże ją Zamawiającemu w wersji elektronicznej (niezabezpieczonej przed kopiowaniem i z dokładnie opisanymi plikami) na nośnikach CD/DVD.

- Wynagrodzenie ryczałtowe płatne jednorazowo. Rozliczenie w oparciu o ceny jednostkowe .

Szczecin 13.04.23r

Załącznik – wzór protokołu wymiany wodomierza