## Protokół odbioru - Pakiet nr 1
Załącznik nr 5 do Umowy nr …./ŁI/2021 z dnia ….... .................. 2021 r.
PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ WYKONANIA ZAKRESU ZLECONYCH PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH - PAKIET NR 1
Lp. | Jednostka Policji | Zakres prac konserwacyjno - remontowych do wykonania określonych w Umowie nr …../ŁI/2021 z dnia ….... .................... 2021 r. oraz w szczegółowym zakresesie prac konserwacyjno - remontowym do wykonania na masztach lubelskiego garnizonu Policji w 2021 roku (załącznik nr 2 do Umowy nr ..../ŁI/2021) | Dokumentacja powykonawcza masztu została dostarczona w terminie określonym w Umowie nr …../ŁI/2021 z dnia …… .................... 2021 r. | Zakres prac został wykonany zgodnie / niezgodnie* z Umową nr …../ŁI/2021 z dnia ….... ................ 2021 r. oraz z szczegółowym zakresem prac konserwacyjno - remontowym określonym w Załączniku nr 2 do w/w umowy. | Stwierdzone uchybonia lub nieprawidłowości (Zamawiający wypełnia w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości) | Data i podpis weyfikującego ze strony Zamawiającego
1. | Komisariat V Policji w Lublinie ul. Koncertowa 4 20-843 Lublin | Pospawać pęknięcie wzdłużne krawężnika pierwszego segmentu (licząc od dołu) masztu bądź wymienić na nowy. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie uchwyty kotew odciągów na ogniomurze. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić na nowe wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie, szekle, kausze, zaciski. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić odgromową linkę stalową na maszcie na miedzianą o min. przekroju 16 mm. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania połączeń wyrównawczych na maszcie. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowanie iglicy odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić łączniki szpilkowe segmentów masztu - 12 szt. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia wyrównawcze. |  | zgodnie / niezgodnie*
2. | Komisariat IV Policji w Lublinie ul. Zana 45, 20-601 Lublin | Dokonać przeglądu połączeń skręcanych zgodnie z PN-B-06200 oraz usunąć ewentualne wady połączeń poprzez dokręcenie nakrętek lub wymianę części złącznych. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz przeprowadzić ewentualną naprawę uszkodzeń powłoki cynkowej zgodnie z EN ISO 12944-4 oraz DIN EN ISO 1461. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać przegląd i zabezpieczenie antykorozyjne styku wieża-fundament oraz izolacji górnej części fundamentu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie czynności wykonane zgodnie z w/w warunkami należy obowiązkowo odnotować w książce obiektu. |  | zgodnie / niezgodnie*
3. | Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-047 Świdnik | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę masztu oraz cały trzon masztu w naprzemienne barwy biało – czerwone jako dzienne oznakowanie przeszkodowe. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić śruby rzymskie na nowe oraz zabezpieczyć je uniemożliwiając ich samo odkręcenie. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić mocowania odciągów do masztu oraz zabezpieczyć je poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić brakujące szekle w uchwytach odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać podłączenie uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego, wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten dookólnych, wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia do anten dookólnych linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Dołożyć dodatkowe korytko metalowe w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić puszkę instalacyjną wraz z okablowaniem (odporne na promienie UV) na maszcie wraz z automatem zmierzchowym oświetlenia przeszkodowego AWZ firmy F&F. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Sprawdzić oprawy oświetlenia przeszkodowego i w razie stwierdzenia uszkodzenia wymienić na nowe. |  | zgodnie / niezgodnie*
4. | Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 14A 22-100 Ostrów Lubelski | Oczyścić i pomalować podstawę masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyszczenie miejscowe masztu i pomalowania farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyszczenie wsporników kotwiących i zabezpieczenie ich farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie oraz wyprostowanie ostatniego segmentu masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać podłączenie linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz podłączenie uziemienia do każdej z anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia do anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć wszystkie połączenia smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać droga kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 5 m) na połaci dachowej od podstawy masztu do wprowadzeń kabla na krawędzi bocznej budynku. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zainstalować szafkę odporną na warunki atmosferyczne celu przeniesienia odgromnika antenowego. |  | zgodnie / niezgodnie*
5. | Posterunek Policji w Nałęczowie ul. Kościuszki 5 24-150 Nałęczów | Poprawić podłączenie masztu do instalacji odgromowej poprzez instalację złącza krzyżowego u podnóża masztu i podłączenie drutem odgromowym do istniejącej instalacji odgromowej, złącza zabezpieczyć smarem grafitowym. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną trzon masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca połączenia segmentów masztu i jego głowicy oraz uzupełnić spawy. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Ujednolicić wszystkie śruby rzymskie do jednego rozmiaru M12. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić zaciski kabłąkowe we wszystkich linach odciągowych oraz dokonać korekty ich rozmieszczenia na linach, tj. w odległościach między nimi: 5 x średnica liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić sposób mocowania drutu odgromowego do szczytu masztu poprzez instalację złącza krzyżowego, do którego powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dla poszczególnych anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten - 3 szt.. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anten - 3 szt.. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie anteny Procom linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia wyrównawcze zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć smarem wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie z pozostałym osprzętem linowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania odciągów linowych. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połączenie pomiędzy złączem anteny a konektorem anteny Procom. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Przymocować kable na maszcie za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm. |  | zgodnie / niezgodnie*
6. | Posterunek Policji w Fajsławicach Fajsławice 107 21-060 Fajsławice | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu w miejscach korozji i ubytków farby. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i zabezpieczyć nowym smarem liny odciągowe oraz wszystkie elementy odciągowe masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Sprawdzić szczelność przejścia przewodu antenowego do wnętrza budynku i w razie potrzeby uszczelnić je. |  | zgodnie / niezgodnie*
*niepotrzebne skreślić.
…........................................................................................
(data i czytelny podpid Zamawiającego)

## Protokół odbioru - Pakiet nr 2
Załącznik nr 5 do Umowy nr …./ŁI/2021 z dnia ….... .................. 2021 r.
PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ WYKONANIA ZAKRESU ZLECONYCH PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH - PAKIET NR 2
Lp. | Jednostka Policji | Zakres prac konserwacyjno - remontowych do wykonania określonych w Umowie nr …../ŁI/2021 z dnia ….... .................... 2021 r. oraz w szczegółowym zakresesie prac konserwacyjno - remontowym do wykonania na masztach lubelskiego garnizonu Policji w 2021 roku (załącznik nr 2 do Umowy nr ..../ŁI/2021) | Dokumentacja powykonawcza masztu została dostarczona w terminie określonym w Umowie nr …../ŁI/2021 z dnia …… .................... 2021 r. | Zakres prac został wykonany zgodnie / niezgodnie* z Umową nr …../ŁI/2021 z dnia ….... ................ 2021 r. oraz z szczegółowym zakresem prac konserwacyjno - remontowym określonym w Załączniku nr 2 do w/w umowy. | Stwierdzone uchybonia lub nieprawidłowości (Zamawiający wypełnia w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości) | Data i podpis weyfikującego ze strony Zamawiającego
1. | Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej plac Wojska Polskiego 23 21-500 Biała Podlaska | Wymienić na nowy uszkodzony przewód antenowy (długość około 40 m) dedykowany dla anteny Radmor typu 32812. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć nowy przewód do anteny Radmor typu 32812 zainstalowanej na maszcie oraz zakończyć wtykiem antenowym dedykowanym dla zainstalowanego radiotelefonu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Przymocować nowy kabel antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów (w odległościach co 60 cm). |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać drogę kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 10 m) na dachu budynku od podstawy masztu do miejsca wprowadzenia kabla do wnętrza obiektu. |  | zgodnie / niezgodnie*
2. | Komenda Miejska Policji w Chełmie ul. Żwirki i Wigury 20 22-100 Chełm | Oczyścić oraz pomalować podstawę masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić całość masztu i pomalować farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym złącze krzyżowe przy podstawie masztu, za pomocą którego uziemiona jest jego konstrukcja. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu i wyprostowanie jego ostatniego segmentu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić mocowania odciągów do trzonu masztu oraz uzupełnić ubytki połączeń spawanych wraz z ich pomalowaniem farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać punkty wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anteny oraz podłączyć uziemienie za pomocą dedykowanej linki Lgy do każdej z anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać drogę kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 15 m) na dachu budynku od podstawy masztu do wprowadzeń kabla w komin wentylacyjny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić metalową obudowę, w której zainstalowane są odgromniki na odporną na warunki atmosferyczne. |  | zgodnie / niezgodnie*
3. | Komisariat Policji w Żmudzi ul. Kasztanowa 36 22-114 Żmudź | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym połączenie śrubowe złącza uziomu masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć i uszczelnić podstawę masztu w punkcie przejścia przez konstrukcję dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną ubytki powłoki malarskiej na całej długości trzonu masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić zaciski kabłąkowe liny odciągowej po 2 szt. przy każdym mocowaniu zarówno przy maszcie jak i przy kotwach. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić 3 szt. kausz przy mocowaniu lin do uchwytów odciągowych trzonu masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć śruby rzymskie w sposób uniemożliwiający ich odkręcenie. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić śruby mocujące wsporniki antenowe oraz uzupełnić brakujące nakrętki kontrujące również przy uchwytach anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprowadzić linkę LgY16 na maszcie oraz wykonać połączenia wyrównawcze do konstrukcji wsporczych. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia do anteny linką Lgy16 pomiędzy zaciskiem wyrównawczym a mocowaniem anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów typu "Fimo" (min. 10 szt. - dla jednej instalacji antenowej) w odległości co 60 cm na trzonie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
4. | Komenda Miejska Policji w Zamościu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 22-400 Zamość | Wykonać demontaż kompletny masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zdemontowany maszt antenowy wraz z infrastrukturą stanowiącą jego integralna całość „Wykonawca” prac zutylizuje we własnym zakresie. |  | zgodnie / niezgodnie*
5. | Komenda Miejska Policji w Zamościu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 22-400 Zamość | Podłączyć zerwane przewody antenowe do dwóch anten Radmor typu 32812 oraz przymocować je do trzonu masztu za pomocą dedykowanych uchwytów. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
6. | Budynek wielorodzinny ul. Elizy Orzeszkowej 22 22-400 Zamość | Oczyścić i pomalować podstawę masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia skręcane na maszcie. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić trzon masztu, wykonać uzupełnienie spawów w miejscach łączeń segmentów oraz pomalować całość farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać połączenie masztu z instalacją odgromową budynku poprzez montaż złącza krzyżowego. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej dla lin o średnicy 6 mm. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić zaciski kabłąkowe lin odciągowych po 2 sztuki przy każdym punkcie instalacji do masztu i kotwienia odciągów. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć śruby rzymskie uniemożliwiając ich samo odkręcenie. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić mocowania odciągów do masztu, uzupełnić braki spawów oraz pomalować je farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić śruby mocujące wsporniki antenowe wraz z uzupełnieniem nakrętek kontrujących również przy uchwytach anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprowadzić linkę LgY16 na maszcie, wykonać połączenia wyrównawcze do konstrukcji wsporczych anten jak i do zwodu pionowego anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia do anten tj. podłączenie linki od uchwytu anteny do zacisku wyrównawczego przy konstrukcji wsporczej wspornika antenowego przy trzonie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych co 60 cm. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać drogę kablową dla kabli antenowych z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 15 m) na dachu budynku prowadzącą od podstawy masztu do wprowadzeń kabli w komin wentylacyjny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić wejścia kabli do komina wentylacyjnego. |  | zgodnie / niezgodnie*
7. | Posterunek Policji w Skierbieszowie ul. Rynek 1 22-420 Skierbieszów | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną maszt w miejscach jego korozji. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną konstrukcję wsporczą masztu |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić na nowe śruby mocujące antenę do konstrukcji wsporczej jak i w samej konstrukcji przytwierdzonej do komina wraz z uzupełnieniem nakrętek kontrujących. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe. |  | zgodnie / niezgodnie*
8. | Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów | Oczyścić z rdzy, luźnych powłok malarskich i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu i wyprostowanie ostatniego segmentu masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić brakującą szekle i kausze na jednej z lin odciągowych przy trzonie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zastosować dystanse do mocowania nowych śrub rzymskich pomiędzy kotwieniem w dachu a śrubami rzymskimi. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić mocowania odciągów do masztu, uzupełnić braki spawów wraz z malowaniem farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Podłączyć liny odciągowe do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić po jednym zacisku linowym przy trzonie masztu oraz przy śrubach rzymskich. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić rozmieszczenie zacisków linowych - odległość pomiędzy zaciskami powinna wynosić 5 x średnica liny [mm]. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać dystanse pomiędzy kotwieniem w połaci dachowej a łącznikami śrub rzymskich. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Dokonać wymiany dwóch śrub rzymskich. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu – dla 4 sztuk kabli antenowych. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać drogę kablową przy zastosowaniu korytek metalowych (około 15 m) w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej i pozostałych kabli zawieszonych do kominów. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Przymocować kabel do masztu na jego ostatnim segmencie za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wymienić złącze krzyżowe przy podstawie masztu zainstalowane do stopnia włazowego oraz oczyścić miejsce instalacji i zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe. |  | zgodnie / niezgodnie*
9. | Posterunek Policji w Werbkowicach ul. Zamojska 1 22-550 Werbkowice | Oczyścić i pomalować podstawę masztu. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyszczenie miejscowe i gruntowne w miejscu łączenia segmentu masztu wraz z przespawaniem w miejscu ubytków spawów, pomalowania farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić wsporniki kotwiące i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić rozmieszczenie zacisków tj.: w odległości między sobą 5 x grubość liny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać pionowanie masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego i podłączenie uziemienia do anteny, do wykonania punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny, istniejącą linkę stalową na maszcie zdemontować. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia od anteny linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy kotwień oraz uszczelnić połać dachowa w miejscach kotwień. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą odpowiednich dedykowanych dla zastosowanego kabla uchwytów co 60 cm. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać drogę kablową z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych na dachu budynku (około 5 m) od podstawy masztu do wprowadzeń kabla do boku budynku (w tej chwili kabel jest upięty do uchwytów odgromowych i jest narażony na uszkodzenie). |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia. |  | zgodnie / niezgodnie*
10. | Posterunek Policji w Łaszczowie ul. Chopina 3 22-650 Łaszczów | Zdemontować obecny maszt wraz z anteną i konstrukcją wsporczą, wszystkie zlikwidowane elementy „Wykonawca” zutylizuje we własnym zakresie. | zgodnie z terminem określonym w Unowie / niezgodnie z terminem określonym w Umowie* | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zdemontować obecny przewód antenowy a w jego miejsce zainstalować nowy zakończony wtykiem dedykowanym do zainstalowanego radiotelefonu (przewód dostarczy „Zamawiający”). |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać nową konstrukcję wsporczą mocowaną do komina dla masztu o wysokości min. 2 m pod antenę Radmor typu 32812 (wszystkie niezbędne materiały zapewni „Wykonawca”). |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Zabezpieczyć antykorozyjnie nową konstrukcja wsporczą oraz maszt. |  | zgodnie / niezgodnie*
|  | Wykonać uziemienia od anteny oraz podłączyć nowy maszt do istniejącej instalacji odgromowej. |  | zgodnie / niezgodnie*
*niepotrzebne skreślić.
….......................................................................................
(data i czytelny podpid Zamawiającego)