Wymagania związane z realizacją wymiany płyty kontrolnej zasilacza UPS

w KPP w Głubczycach

- Przedmiotem zapytania jest wymiana płyty kontrolnej CM (sterującej) w zasilaczu UPS AMP-MIN (3-1) ST20 zainstalowanym w KPP w Głubczycach.

- Ekspertyza techniczna stwierdziła, że płyta jest mocno przegrzana w okolicach stabilizatora 15 V co grozi uszkodzeniem sterowania modułów zasilających. Ponadto wyświetlacz nie wyświetla wszystkich znaków co uniemożliwia prawidłowy odczyt parametrów i komunikatów.

- W cenie usługi muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z wymianą takie jak: demontaż, montaż i uruchomienie płyty w miejscu zainstalowania zasilacza, wgranie aktualnego oprogramowania zasilacza UPS, skasowanie wszystkich wygenerowanych alarmów i komunikatów oraz koszty dojazdu do miejsca zainstalowania zasilacza UPS tj. KPP w Głubczycach, ul. Chrobrego 6, 48-100 Głubczyce itp.

- Oferta musi być przedstawiona w PLN, w kwocie brutto.

- Płatność za wykonaną naprawę przelewem w ciągu 30 dni liczona od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu  naprawy. Płatnikiem jest : Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2, NIP 754 000 35 37, REGON: 531125704.

- Wykonawca na wykonaną naprawę udzieli gwarancji, na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu naprawy przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń naprawionych podzespołów w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Wykonawca nie może żądać żadnego wynagrodzenia z tytułu usunięcia uszkodzeń w okresie gwarancji.

- W przypadku braku możliwości naprawy w czasie określonym w pkt. 7, Wykonawca nieodpłatnie udostępni na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca nie może żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia w okresie gwarancji.

- Zgłoszenia uszkodzeń dokonywane będą przez personel techniczny Zamawiającego w formie telefonicznej, elektronicznej lub faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy.

- Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas trwania naprawy.

- Termin realizacji  wymiany płyty kontrolnej zasilacza UPS do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.