Załącznik nr 1

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY/MODERNIZACJI INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN                       W KOTŁOWNI ZATORZE

- WPROWADZENIE

1.1. Informacje o Ciepłowni.

W ciepłowni „Zatorze” w Lesznie funkcjonują równolegle trzy kotły opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych. Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły rusztowe typu WR-25 (kocioł nr 1 i 2)  oraz jeden kocioł WR-12 (kocioł nr 3). W układzie technologicznym każdego kotła WR-25 zabudowano IOS metodą półsuchą (aktualnie nieużytkowana) i wyposażona w filtr tkaninowy; natomiast w układzie technologicznym trzeciego kotła WR-12 zabudowana jest IOS metodą suchą (aktualnie użytkowana i sprawna) i wyposażona w filtr tkaninowy. Wszystkie kotły posiadają własne wentylatory wyciągowe spalin utrzymujące wymagane podciśnienie na wylocie z kotła. Spaliny z kotłów 1,2,3 kierowane są do wspólnego komina. Spaliny z kotłów WR-25 (kocioł nr 1 i 2) kierowane są do linii instalacji odsiarczania spalin, w których następuje odpylenie w filtrach tkaninowych pulsacyjnych. Spaliny z kotła WR-12 (kocioł nr 3) kierowane są do linii instalacji odsiarczania spalin, w której następuje odsiarczenie spalin oraz odpylenie w filtrze tkaninowym pulsacyjnym.

Charakterystyka paliwa:

- Typ: węgiel – 32.1

- Sortyment - M II

- Klasa  - 0442/mh

- Wartość opałowa – 23 000 kJ/kg,

- Zawartość siarki całkowitej – do 1%

- Zawartość wilgoci – 8,4÷11%

- Zawartość części lotnych – 25÷35%

Charakterystyka kotła WR-25

- moc cieplna nominalna – 29 MW

- sprawność kotła – 87%

- ilość spalin wilgotnych na wylocie z kotła

dla wydajności cieplnej 100% - 75500 Nm3/h

dla wydajności cieplnej 50% - 38000 Nm3/h

- temperatura spalin wilgotnych na wylocie z kotła

dla wydajności cieplnej 100% - 160oC

dla wydajności cieplnej 40% - 100oC

- wilgotność spalin – 3÷-6% obj.

- zawartość O2 w spalinach za kotłem – 10÷15% obj.

Charakterystyka spalin dla kotła WR-25 – wg aktualnych warunków pracy

- przepustowość w odniesieniu do spalin suchych w warunkach normalnych:

nominalna – 45000 Nm3/h

rzeczywista – 45000 Nm3/h

- stężenie SO2 na wylocie w odniesieniu do spalin suchych przeliczonych do zawartości 6% O2

- 1200mg/ Nm3ss6%O2

- stężenie pyłu na wylocie IOS w odniesieniu do spalin suchych przeliczonych do zawartości 6% O2

- 5 mg/Nm3ss6%O2

- temperatura spalin na wylocie IOS

  - 70÷80oC

Charakterystyka IOS w instalacji istniejącej dla kotła WR-12 – wg aktualnych warunków pracy

- przepustowość w odniesieniu do spalin suchych w warunkach normalnych:

nominalna – 37000 Nm3/h

rzeczywista – 37000 Nm3/h

- stężenie SO2 na wylocie z IOS w odniesieniu do spalin suchych przeliczonych do zawartości 6% O2

- 1200mg/ Nm3ss6%O2

- stężenie pyłu na wylocie IOS w odniesieniu do spalin suchych przeliczonych do zawartości 6% O2

- 5 mg/Nm3ss6%O2

- temperatura spalin na wylocie IOS

  - 70÷80oC

  - Ogólny opis planowanej inwestycji/modernizacji i stanu istniejącego

Zgodnie z horyzontem prawnym z dniem 31.12.2022 r. kończy się okres przejściowy zwany derogacją ciepłowniczą dla kotłów WR-25, której celem było przygotowanie kotłowni do spełnienia zaostrzonych norm emisji spalin. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. Poz 680, z późn. zm. oraz konkluzji BAT określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r.) dla kotłowni wyposażonej w kotły WR-25 obowiązywać będą następujące wielkości stężeń SO2 i pyłu w odniesieniu do spalin przeliczonych do zawartości 6% O2 i mierzonych w kominie H=80m.

|  | SO2 [mg/Nm3ss6%O2] | Pył [mg/Nm3ss6%O2] | Hcl [mg/Nm3ss6%O2] | HF [mg/Nm3ss6%O2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardy gwarancyjne dla instalacji | 360 | 18 | 10 | 6 |

Kotły WR-25 wykorzystywane są jako podstawowe źródło ciepła dla Leszna w sezonie wiosenno-jesienno-zimowym pracują na pełnej koniecznej mocy wynikającej z zapotrzebowania, w okresie letnim gdy występuje minimalne zapotrzebowanie na ciepło do celów podgrzania ciepłej wody użytkowej.

W celu spełnienia wyżej wymienionych wymagań planuje się wykonanie modernizacji lub przebudowy istniejącej instalacji odsiarczania spalin dla kotła WR-25 nr 2, obejmującej: przebudowę lub modernizację linii odsiarczania Nr 2 tak, aby mogła ona odsiarczyć spaliny z kotła WR-25 pracującego z mocą cieplną 29 MW, tj. 52 000 Nm3/h spalin suchych.

Linia musi posiadać skuteczność odsiarczania umożliwiającą osiągnięcie na wylocie z linii stężenia SO2 wynoszących max. 360 mg/Nm3 w odniesieniu do spalin suchych przeliczonych do zawartości 6% O2 . Instalacja musi gwarantować spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. Poz 680, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem warunków uznania za spełniony standard emisji SO2 w rocznym okresie ich eksploatacji.

Linia odsiarczania musi być wyposażona i posiadać oddzielne rurociągi obiegowe sorbentu zasilane poprzez układy pompowe pracujące w systemie „ 1 pompa pracuje + 1 rezerwowa”.

Dotychczas stosowane w instalacji kotła WR-25 wapno hydratyzowane (Ca(OH)2 ) może być zastąpione innym sorbentem. Wymagana retencja magazynu sorbentu – 5 dni (dla maksymalnego obciążenia linii IOS).

W miarę możliwości należy wykorzystać urządzenia istniejące takie jak:

- dotychczasowy zbiornik magazynowy Ca(OH)2 dla kotłów WR-25 o pojemności V=100m3,

- dotychczasowy zbiornik produktu odsiarczania do recyrkulacji w pomieszczeniu przygotowania sorbentu,

- filtry pulsacyjne tkaninowe,

- zbiorniki – mieszalniki zawiesin,

- pompy sorbentu,

- armatura obiektowa.

Istniejące urządzenia i ewentualny ich osprzęt przewidziane do wykorzystania w nowej instalacji muszą zostać poddane odnowieniu do standardów ich producentów i włączone w gwarancje udzieloną na całość instalacji.

Układ przewodów spalin

Linia odsiarczania musi być zasilana w sorbent z węzła przygotowania sorbentu. We wszystkich przewodach odprowadzających spaliny z kotła bezpośrednio do komina musi być zabudowana przepustnica odcinająca o szczelności 100%.

W przypadku planowanej modernizacji istniejącej IOS należy uwzględnić konieczność rewaloryzacji istniejących urządzeń – za wyjątkiem filtrów pulsacyjnych, które są obecnie eksploatowane i utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym.

Magazyn produktu odsiarczania

Produkt odsiarczania powstały w lini odsiarczania spalin z kotła WR-25 musi być gromadzony w nowym zbiorniku magazynowym o pojemności zapewniającej 5-dniową retencję i musi być przystosowany do rozładunku do cystern samochodowych. Transport produktu odsiarczania spod leja absorbera do zbiornika magazynowego musi odbywać się automatycznie bez udziału obsługi MPEC. Dla magazynowania produktu odsiarczania można wykorzystać istniejący zbiornik magazynowy (obecnie nieużywany).

W przypadku planowanej modernizacji istniejącej IOS można wykorzystać istniejący system gromadzenia produktu z przenośnikami do szczelnie zamykanej przyczepy.

Sprężarkownia

W celu zabezpieczenia zwiększonego zapotrzebowania sprężonego powietrza należy wykorzystać istniejącą sprężarkownię, która jest obiektem wspólnym dla IOS i  kotłowni. Wydajność sprężarkowni zapewnia pokrycie zapotrzebowania na sprężone powietrze obecnie funkcjonującej IOS.

W zmodernizowanej sprężarkowni należy zastosować sterownik nadrzędny, który musi posiadać możliwość sterowania pracą poszczególnych sprężarek idealnie dopasowując ich wydajności do aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Sterownik powinien rejestrować aktualne ciśnienie w sieci, informację o stanie racy poszczególnych sprężarek, informacje o stanie pracy stacji sprężarek, rejestrować ostrzeżenia i komunikaty o usterkach, wskazywać aktualną datę i godzinę, rejestrować pobór sprężonego powietrza, rejestrować                 i archiwizować podstawowe dane pracy sprężarek oraz stacji sprężarek. Przebudowa instalacji sprężonego powietrza w budynku sprężarek powinna wykorzystać w jak największym stopniu istniejącą instalację. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie uzgodnienia oraz odbiory wymagane przez UDT oraz za rozruch zmodernizowanej stacji sprężarek  i przeprowadzenie ruchu próbnego. W ramach przebudowy stacji sprężarek wykonawca dokona inwentaryzacji całej sieci sprężonego powietrza zainstalowanej w kotłowni „Zatorze” i na jej podstawie wykona schemat gospodarki sprężonego powietrza zawierający nową sieć związaną z budową  IOS dla kotła WR-25 i instalacji SNCR dla kotłów WR-25 i WR-12.

Monitoring emisji z instalacji IOS

W ramach realizacji zamówienia należy zrealizować dostawy, montaż, wykonanie                           i uruchomienie części dotyczącej monitoringu SO2 w spalinach przed i za linią IOS oraz SO2, CO, NOx, NH3 i pyłu w kominie.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania o wstępne oszacowanie wartości zamówienia jest:budowa w systemie „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin dla kotła WR-25 (wraz                                z modernizacją istniejącej infrastruktury) metodą suchą lub półsuchą opartą na sorbencie zasadowym.

Wykonanie zamówienia obejmuje podstawowy projekt techniczny budowlany i wykonawczy projekt technologiczny z obliczeniami doboru urządzeń i innymi niezbędnymi wyliczeniami, we wszystkich branżach, wykonanie, transport, dostawę, nadzór, rozruch i dokumentację rozruchową, ruch próbny, instrukcje eksploatacji i remontów, świadectwa prób gwarancyjnych łącznie ze świadectwami aprobaty technicznej dla wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych, prób i zapisów kontrolnych, przekazanie „know-how” ,licencji, oprogramowania i wszelkich innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej wymaganych do właściwej eksploatacji                             i remontów, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, szkolenie załogi, przeprowadzenie prób odbiorowych, 72 godzinnego ruchu próbnego, 3 miesięcznego ruchu optymalizacyjnego i 336 h ciągłego ruchu gwarancyjnego w celu udokumentowania osiągnięcia zagwarantowanych parametrów i wielkości.

Oferent podejmie się przedmiotu zamówienia w całości i będzie odpowiedzialny za wszystkie jego elementy, węzły i procesy technologiczne.

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia

Wykonanie w systemie „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin dla kotła WR-25 w zakresie mechanicznym, elektrycznym, akpia oraz ogólnobudowlanym.

- Część mechaniczna:

1). Opracowanie specjalistycznych dokumentacji techniczno-technologicznych                            oraz dostawy, wykonanie montażu i uruchomienie:

a) absorbera,

b) instalacji przygotowania i dozowania sorbentu,

c) instalacji sprężonego powietrza z rozbudową sprzętową istniejącej sprężarkowni,

d) instalacji transportu całego produktu poreakcyjnego z leja absorbera do zbiornika magazynowego,

e) zbiornika magazynowego produktu poreakcyjnego (wykorzystanie istniejącego),

f) zbiornika magazynowego wapna (wykorzystanie istniejącego),

g) kanałów spalin,

2) Wykonanie projektu oznakowania i oznakowania instalacji z możliwością odczytów przez obsługę podstawowych danych elementów instalacji: armatura, urządzenia, napędy, szafy sterownicze, elektryczne. Pomieszczenia obsługowe oraz szafy sterowania (część elektryczna i akpia) wyposażone w schematy technologiczne  i instrukcje.

3) Wykonanie Instrukcji eksploatacji dla całej instalacji IOSx kotła WR-25 zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) w wersji papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej,

4) Dostarczenie odpowiednich DTR oraz certyfikatów i atestów zastosowanych urządzeń i materiałów,

5) Szkolenie załogi.

6) Przeprowadzenie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz z odpowiednimi odbiorami, ruchu próbnego 72-godzinnego, a następnie 3 miesięcznego ruchu optymalizacyjnego pod nadzorem wykonawcy + zakończenie 336 godzinnym ruchem gwarancyjnym.

7) Wykonanie pomiarów przez niezależną firmę zaakceptowaną przez MPEC i przedstawienie Zamawiającemu wyników, parametrów gwarantowanych IOS po 30 dniach od daty zakończonego ruchu gwarancyjnego. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i papierowej w trzech egzemplarzach.

b) część elektryczna:

- opracowanie specjalistycznej dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, norm i zasadami wiedzy technicznej oraz standardów eksploatacyjnych obejmującej wszystkie elementy związane z branżą elektryczną IOS (np. zasilanie w energię elektryczną, główne rozdzielnie niskiego napięcia, instalacje elektryczne zasilania, sterowania i sygnalizacji napędów i innych odbiorów technologicznych, instalacje oświetlenia całego ciągu technologicznego, oświetlenia awaryjnego, gniazd remontowych, instalacje odgromowe, połączenia wyrównawcze, układy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi oraz wiedzą inżynierską,

- wykonanie zasilania od rozdzielni RG do głównych rozdzielnic zasilających – zgodnie z dokumentacją techniczną ,

- wykonanie, montaż na obiekcie i uruchomienie głównych rozdzielnic zasilających niskiego napięcia - godnie z dokumentacją techniczną,

- zakup, dostawa i montaż urządzeń elektrycznych technologicznych,

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, sterowania, sygnalizacji, oświetleniowych i innych – zgodnie z dokumentacją techniczną,

- sprawdzenie, wykonanie prób funkcjonalnych i uruchomienia zabudowanych urządzeń oraz wykonanych instalacji,

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej, protokołów prób i sprawozdań oraz pomiarów elektrycznych a także pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia, atestów, certyfikatów i dokumentacji techniczno- ruchowej urządzeń, aparatów                      i materiałów, przeprowadzenie instruktaży i szkoleń dla służb utrzymania ruchu                       i eksploatacji

c) część AKPiA:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, norm i zasadami wiedzy technicznej oraz standardów eksploatacyjnych obejmującej między innymi:

- wykaz opracowań

- pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o zasadami wiedzy technicznej,

- trasy kablowe, układy zasilania, sterowania, sygnalizacji i wizualizacji, przetwarzania i transmisji danych,

- uwzględnienie wszystkich wymagań montażowych i eksploatacyjnych określonych przez producenta dla zastosowanego w projekcie urządzenia,

- szczegółowy opis systemu pomiarów i układu sterowania,

- szczegółowe rozmieszczenie wszystkich elementów AKPiA na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

- szczegółowe opisanie algorytmów sterowania, blokad i zabezpieczeń z podaniem wartości progowych,

- szczegółowe zestawienie projektowanych urządzeń,

- Uzgodnienie projektu oraz prac montażowych z komórką AKPiA.

- Wykonanie robót montażowych zgodnie z umową i projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami i normami.

- Dostawa urządzeń wyspecjalizowanych w projekcie wraz z wymaganym oprogramowaniem i akcesoriami do diagnostyki oraz wprowadzeniem i zmianą określonych parametrów/nastaw.

- Montaż obiektowy tras kablowych, linii kablowych, urządzeń zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz aparatury kontrolno- pomiarowej zgodnie z projektem wykonawczym oraz wymaganiami producenta.

- Systemy sterowania należy wyposażyć w działające w sposób ciągły układy pomiarowe. Pomiary stężeń składników gazowych muszą być uformowane do postaci możliwej do bezpośredniego porównania z parametrami ze stacjonarnego AMS. Dla tych danych należy stworzyć arkusze raportowe,

- Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych,

- Przekazanie inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, protokołów prób i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

- Przeprowadzenie rozruchu dla wykonanej instalacji.

- Dostarczenie atestów i certyfikatów dla zastosowanych urządzeń.

- Dostarczenie w języku polskim szczegółowej dokumentacji techniczno-ruchowej dla zastosowanych urządzeń kontrolno- pomiarowych i sterowania.

- Przeprowadzenie instruktażu i szkoleń dla służb utrzymania ruchu AKPiA.

d) część budowlana:

Opracowanie specjalistycznych kompletnych i uzgodnionych budowlanych dokumentacji projektowych (projekt budowlany i projekty wykonawcze) zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, norm i zasadami wiedzy technicznej, a następnie wykonanie:

- fundamentów wraz z konstrukcją wsporczą;

- ew. modyfikacji budynku stacji przygotowania sorbentu;

- innych fundamentów i konstrukcji wymaganych dla prawidłowej zabudowy i pracy instalacji,

- wykonanie zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą lub suchą dla kotła WR-25 (obciążenie max: 29MW, obciążenie min.: 10MW).

Instalacja odsiarczania spalin musi gwarantować poprawie przy eksploatacji jednego kotła WR-25 z minimalna wydajnością ok. 10MW oraz przy obciążeniu maksymalnym kotła WR-25 pracujących z wydajnością 29MW.

2.2.1. Wymagane parametry instalacji IOS

Zawartość SO2 i pyłu w spalinach odprowadzanych do atmosfery – odpowiednio do 360 mg/m3n , 18 mg/m3n  dla spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości O2                    w gazach odlotowych wynoszących 6% z możliwością modernizacji do wymaganych                          w przyszłości stężeń konkluzji BAT.

UWAGA: Instalacja powinna być tak dobrana aby zapewnić dotrzymanie parametrów pracy przy zawartości siarki w węglu do 1,0% przedziałem +/- 0,1%. obliczenia i dobory urządzeń również winny być wykonane dla zawartości siarki 1,0%.

    - Opis technologiczny IOS

Instalacja odsiarczania spalin w kotłowni „Zatorze” powinna posiadać następujący układ technologiczny:

- Zapewnienie przepustowości instalacji odsiarczania dla całych spalin z kotła WR-25 przy jego maksymalnej wydajności,

- Pomiar zużycia sorbentów oraz pomiar ilości po procesowych produktów (dobowy, miesięczny, chwilowy [kg] lub [t]),

- Rurociągi do mokrego transportu wewnątrz obiektów wykonane z tworzyw sztucznych,

- Rurociągi przebiegające na zewnątrz wyposażone w automatyczne grzanie drutem oporowym zabezpieczające przed zamarzaniem,

- Zastosowanie na rurociągach transportu wapna i produktu poreakcyjnego króćców przyłączeniowych nie rzadziej niż co 6m pod instalację przedmuchiwania wraz z jednym przenośnym urządzeniem do udrażniania rur.

- Rezerwowy rurociąg transportu produktu poreakcyjnego do zbiornika magazynowego,

- Pomosty łączące wszystkie poziomy obsługowe IOS,

- Podesty obsługowe w stacji przygotowania sorbentu,

- Skuteczny pomiar zasypania leja absorbentów IOS,

- Króćce pomiarowe na kanałach spalin zgodnie EN.

Istniejąca instalacja IOS dla kotłowni jest zasilana z rozdzielni głównej 15/0,4 kV, zlokalizowanej w budynku trafo IOS. Rozdzielnia jest zasilana z dwóch transformatorów suchych 15/0,4 kV i mocy 630 kVA każdy. W rozdzielni tej jest zabudowana rozdzielnica dwusekcyjna z wyłącznikami 1600A na zasilaniu każdej sekcji, pracująca normalnie z otwartym sprzęgłem. W każdej sekcji jest po 4 odpływy wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe do wykorzystania dla zasilania istniejącej instalacji IOS (do wykorzystania dla nowej instalacji). Istnieje także możliwość doposażenia rozdzielnicy o dodatkowe odpływy. Zasilanie projektowanej instalacji IOS z rozdzielni wymaga wykonania obliczeń bilansu mocy i obciążenia.

5) Rezerwa sprężonego powietrza – do wykorzystania dla nowej IOS

6) Badania gruntu – Ciepłownia nie posiada badań geologicznych gruntu przeznaczonego pod IOS.

7) Rodzaj sorbentu – wybór oferenta

2.2.4. Wymagane parametry instalacji IOS

Wymagane parametry instalacji dzielimy na:

- gwarantowane parametry techniczne bezwzględne:

- zawartość SO2: w spalinach odprowadzanych do atmosfery – do 360mg/m3n dla spalin suchych w warunkach normalnych przy 6% zawartości O2: w gazach odlotowych w zakresie przepływów spalin od minimum do maksimum,

- zawartość popiołu w spalinach wylotowych z IOS kotła WR-25 poniżej 18 mg/m3n (spaliny suche 6% O2:)

- poziom hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami,

- nie może wystąpić wzrost stężenia tlenku azotu w spalinach w przeliczeniu na NO2: (mg/m3n ) w obrębie IOS

- poziom stężenia CO w spalinach wylotowych (odsiarczonych) nie będzie większy od stężenia na wylocie do IOS

- maksymalne stężenie pyłu w powietrzu odprowadzonym ze zbiorników wapna oraz produktu odsiarczania przy transporcie pneumatycznym nie przekroczy 20 mg/m3n

- zawartość HCL w spalinach odprowadzonych do atmosfery do 10mg/m3n                              w warunkach normalnych przy 6% zawartości O2: w gazach odlotowych

- zawartość HF w spalinach odprowadzanych do atmosfery do 6 mg/m3n w warunkach przy 6% zawartości O2: w gazach odlotowych.

- pozostałe parametry techniczne przedstawione przez Wykonawcę wraz                                      z udokumentowanym doborem urządzeń w dokumentacjach technologicznych:

- zawartość popiołu w spalinach wylotowych z IOS,

- dyspozycyjność instalacji odsiarczania spalin,

- zużycie sorbentu,

- ilość produktu odsiarczania,

- zużycie wody procesowej,

- zużycie sprężonego powietrza przy max. i min. wydajności instalacji,

- zużycie energii elektrycznej przez urządzenia w czasie pracy instalacji,

- pomiar przepływu spalin przez IOS,

- pomiar skuteczności odsiarczania spalin,

- temperatura spalin na wylocie do IOS