Kraków, dn. 31.01.2024 r.

SZP-271/1-4/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/1/2024 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ II**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie modelu/typu stropów laminarnych, wymiarów i klasy oraz ilości filtrów do wymiany.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, w salach operacyjnych zamontowany jest strop laminarny typu FLUX 3000x3000x440 firmy CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.**

**Zamawiający wymaga wymiany filtrów absolutnych w stropach laminarnych (sale operacyjne), w nawiewnikach w sali pooperacyjnej oraz w sali wybudzeniowej zgodnie z poniższym zestawieniem:**

* **Sala operacyjna nr 1 - filtry absolutne H13 305x610x292 – 3 szt.**
* **Sala operacyjna nr 2 - filtry absolutne H13 305x610x292 – 3 szt.**
* **Sala pooperacyjna – filtry absolutne H13 535x535x78 – 4 szt.**
* **Sala wybudzeniowa - filtry absolutne H13 535x535x78 – 2 szt.**

**Pytanie 2**

Czy konieczna jest ponowna walidacja stropów, czy jedynie ich wymiana?

W związku z koniecznością rozebrania sufitów podwieszanych celem montażu nowej instalacji, proszę o podanie producenta i typ zastosowanych płyt sufitowych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wykonania walidacji filtrów absolutnych (HEPA) po zakończonej wymianie.**

**Zamawiający informuje, w stanie istniejącym w lokalizacji, gdzie będzie konieczność rozebrania sufitów podwieszanych zamontowane są kasetony o wymiarach 600x600x25mm. Kasetony posiadają atest do stosowania: w obiektach użyteczności publicznej w tym służby zdrowia, do stosowania we wszystkich pomieszczeniach szpitalnych.**

**Pytanie 3**

Zgodnie z komunikatem Zamawiający wymaga zapewnienia przeglądów serwisowych na czas trwania gwarancji. Modernizowane urządzenia są po gwarancji, modernizowana jest tylko część centrali – na jakiej zasadzie i w jakim zakresie ma być prowadzony przegląd i gwarancja, zważywszy na to, że urządzenia nie mają gwarancji producenta. Czy zamawiający wymaga przeglądów przez autoryzowane serwisy producentów?

**ODPOWIEDŹ: W ramach zamówienia Zamawiający wymaga wykonania przeglądów serwisowych modernizowanych central wentylacyjnych 2 razy w roku (co 6 m-cy) trakcie okresu gwarancji.
W trakcie wykonywania przeglądów serwisowych Zamawiający wymaga wymiany filtrów w modernizowanych centralach na nowe oraz utylizacji filtrów zdemontowanych. Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu.**

**Pytanie 4**

Zamawiający wymaga zapewnienia filtrów do wymiany na okres trwania gwarancji. Czy tycz się to również filtrów w stropach laminarnych? Na ten moment niemożliwym jest określenie i wycena ilości kompletów filtrów koniecznych do wypełnienia wymogów Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: W trakcie wykonywania przeglądów serwisowych Zamawiający wymaga wymiany filtrów w modernizowanych centralach na nowe oraz utylizacji filtrów zdemontowanych (dotyczy wyłącznie filtrów w centralach). Wymiana filtrów absolutnych w stropach laminarnych, w nawiewnikach w sali wybudzeniowej oraz pooperacyjnej wraz z wykonaniem walidacji wymienionych filtrów dotyczy jednorazowej wymiany po zakończonych pracach budowlanych.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga wykonania walidacji pomieszczeń czystych po realizacji zakresu prac objętego zamówieniem?

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający nie wymaga wykonania walidacji pomieszczeń czystych po realizacji zakresu prac objętego zamówieniem.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga wymiany filtrów absolutnych w istniejących nawiewnikach?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wymiany filtrów absolutnych w stropach laminarnych (sale operacyjne), w nawiewnikach w sali pooperacyjnej oraz w sali wybudzeniowej zgodnie z poniższym zestawieniem:**

* **Sala operacyjna nr 1 - filtry absolutne H13 305x610x292 – 3 szt.**
* **Sala operacyjna nr 2 - filtry absolutne H13 305x610x292 – 3 szt.**
* **Sala pooperacyjna – filtry absolutne H13 535x535x78 – 4 szt.**
* **Sala wybudzeniowa - filtry absolutne H13 535x535x78 – 2 szt.**

**Po zakończonej wymianie Zamawiający wymaga wykonania walidacji filtrów absolutnych.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów integralności filtrów absolutnych z nawiewnikami?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wykonania badania szczelności osadzenia oraz integralności filtrów absolutnych po wykonanej wymianie. Procedurę walidacji opisuje norma PN-EN ISO 14644-3.**

**Pytanie 8**

Czy Inwestor wymaga kontroli utrzymania kaskady ciśnień i związanej z tym rozbudowy instalacji AKPiA o niezbędne komponenty?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany system był przystosowany do regulacji kaskady ciśnień wraz z niezbędnymi komponentami.**

**Pytanie 9**

Ze względu na projektowaną wymianę pomp ciepła w centralach wentylacyjnych z istniejących pracujących na czynniku 407C na urządzenia pracujące na czynniku 410A niezbędna będzie wymiana wymienników w centralach. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru o te elementy, lub informację czy można zastosować sprężarki pracujące na czynniku 407C?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia obejmuje wymianę kompletnego układu pompy ciepła wraz z wymiennikami. Należy zastosować czynnik chłodniczy wg wymagań producenta pompy ciepła.**

**Pytanie 10**

W pomieszczeniu śluzy zamontowana jest myjnia, której wyrzut pary wpięty jest do istniejącej instalacji wentylacji poprzez anemostat. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia tego urządzenia do modernizowanej instalacji.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić włączenie przewodu parowego z urządzenia sterylizacji do przebudowywanych kanałów wentylacji wywiewnej. Lokalizacja myjni zgodnie ze stanem istniejącym. Przewód parowy należy zaizolować termicznie.**

**Pytanie 11**

Jakie właściwości powinny spełniać kasetony, które mają zostać wymienione na bloku operacyjnym? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kasetonów do odbudowy sufitu podwieszanego, jeśli nie ulegną one zniszczeniu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kasetonów do odbudowy sufitu podwieszanego, jeśli nie ulegną one zniszczeniu. Zgodnie z załączonym przedmiarem Zamawiający dopuszcza do 50% odzysk zdemontowanych kasetonów. Zamawiający informuje, w stanie istniejącym w lokalizacji, gdzie będzie konieczność rozebrania sufitów podwieszanych zamontowane są kasetony o wymiarach 600x600x25mm. Kasetony posiadają atest do stosowania: w obiektach użyteczności publicznej w tym służby zdrowia, do stosowania we wszystkich pomieszczeniach szpitalnych.**

**Pytanie 12**

Czy klapy przeciwpożarowe znajdujące się w przegrodach budowlanych pomiędzy wentylatorownią, a komunikacją również powinny zostać wymienione na nowe?

**ODPOWIEDŹ: Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany klap ppoż.**

**Pytanie 13**

Czy zakładają Państwo całkowite odmalowanie powierzchni ścian w wentylatorowni, czy tylko częściowe, jeśli podczas wykonywanych prac ściany zostaną ubrudzone?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga odmalowania wszystkich ścian w pomieszczeniu wentylatorowi.**

**Pytanie 14**

W związku z tym, że prace budowlane będą wykonywane w obrębie bloku operacyjnego, czy w gestii Wykonawcy jest wyłącznie standardowe posprzątanie powierzchni i umycie podłóg po prowadzonych pracach, czy Zamawiający wymaga również wykonania dezynfekcji pomieszczeń?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający po zakończonych pracach wymaga posprzątania pomieszczeń. Zamawiający nie wymaga wykonania dezynfekcji pomieszczeń.**

**Pytanie 15**

Prosimy o wskazanie, które kanały wentylacyjne mają być wykonane w klasie szczelności B, a które w klasie szczelności C.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dla centrali obsługującej sale operacyjne (19N) montaż kanałów nawiewnych nowych w klasie szczelności C, kanały wywiewne w kasie szczelności B. Dla centrali 20N montaż dodatkowych kanałów w klasie szczelności B.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w Załączniku nr 7 do SWZ, WZÓR UMOWY, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 06.03.2024 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/873008 w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 06.02.2024 r. do godziny 10:00.”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2024 r. o godzinie 10:05”*

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2024 r. pod numerem nr 2024/BZP 00081957/01.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch