**Załącznik nr 1** **Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy**

**Nr sprawy: WI.271.11.2023**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………(adres)

………………………………………………………………………………(województwo)

………………………………………………………………………………(REGON)

………………………………………………………………………………(NIP)

reprezentowany przez:

……………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

…………………………..(Adres e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

 OFERTA

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym sektorowego pn. **„Budowa elektroenergetycznych trzech dwustanowiskowych stacji ładowania autobusów elektrycznych nN-0,4kV przy ul. Kołbielskiej wraz z instalacją i uruchomieniem na działkach o nr ew. 7715/3 i 7715/4 w Mińsku Mazowieckim wraz z przyłączami kablowymi nN-0,4KV”**

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/766562 , dotyczące postępowania prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 28/22 Burmistrza Miasta – Kierownika Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 września 2022 r w sprawie nadania Regulaminu udzielań publicznych sektorowych, zmienionego Zarządzeniem nr 12/23 z dnia 10 lutego 2023 r.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ................................... zł, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.
2. NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ UDZIELIĆ GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY NA OKRES ……………………………… MIESIĘCY (należy wskazać ilość miesięcy), LICZĄC OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU KOŃCOWEGO.
3. Zobowiązują się wykonać przedmiot zamówienia w terminie ……. TYGODNI od dnia zawarcia umowy.

4. Oferowane elektromagnetyczne, dwustanowiskowe stacje ładowania autobusów elektrycznych pochodzą z produkcji seryjnej i spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów prawa oraz posiadają następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry elektryczne ładowarki |  |
| Wejście AC | Rodzaj złącza | kablowe | Spełnia/nie spełnia |
| Układ sieci | TNS (L1,L2,L3,N,PE) | Spełnia/nie spełnia |
| Napięcie znamionowe | 3 x 400V AC (+8%-1 0%) | Spełnia/nie spełnia |
| Częstotliwość | 50Hz (+/-5%) | Spełnia/nie spełnia |
| Moc przyłączeniowa | 150kW: 165 kVA | Spełnia/nie spełnia |
| Sprawność | ≥94% dla mocy maksymalnej | Spełnia/nie spełnia |
| Współczynnik mocy wejściowej | ≥0.95 dla mocy maksymalnej | Spełnia/nie spełnia |
| Maksymalny pobór mocy w trybie standby [W] | 50 | Spełnia/nie spełnia |
| Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe | Rozłącznik bezpiecznikowy 4- polowy | Spełnia/nie spełnia |
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe | RCD ≤ 30mA typ A | Spełnia/nie spełnia |
| Układ pomiarowy | półpośredni | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wyjście DC | Rodzaj złącza | 2 x CCS Combo-2 (Type2/Mode4) | Spełnia/nie spełnia |
| Zakres napięcia wyjściowego | Combo2: 1 50 - l 000 VDC | Spełnia/nie spełnia |
| Maksymalna moc ładowania | 150 kW lub 2x75 kW | Spełnia/nie spełnia |
| Maksymalny prąd ładowania | Combo2: 250 A (+/-1,5%) | Spełnia/nie spełnia |
| Sposób komunikacji z kontrolerem pojazdu EVCCU | CCS zgodny IEC 61851-24, DIN 70121, ISO 15118, | Spełnia/nie spełnia |
| Zabezpieczenie przed odwrotnym przepływem prądu | Wbudowane w układ modułów mocy | Spełnia/nie spełnia |
| Ochrona przed porażeniem | Układ IT; Monitor rezystancji izolacji | Spełnia/nie spełnia |
| Układ pomiarowy | półpośredni | Spełnia/nie spełnia |
| Moduły mocy | Moc pojedynczego modułu | **30kW** | Spełnia/nie spełnia |
| Ilość modułów | 5 szt. | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba punktów ładowania w stacji | 2 | Spełnia/nie spełnia |
| System izolacji | Transformator hf (wysokiej częstotliwości) | Spełnia/nie spełnia |
| Parametry mechaniczne ładowarki | Spełnia/nie spełnia |
| Obudowa | Wymiary (wysokość x szerokość xgłębokość) [mm] | ~2000x750x980 | Spełnia/nie spełnia |
| Wymiary podstawy [mm] | ~600x710 | Spełnia/nie spełnia |
| Stopień ochrony IP | **54** | Spełnia/nie spełnia |
| Stopień ochrony IK | 10 | Spełnia/nie spełnia |
| Klasa ochronności | I | Spełnia/nie spełnia |
| Chłodzenie | Wymuszone powietrzem, załączana automatycznie | Spełnia/nie spełnia |
| Materiał poszycia | Obudowa stalowa z powłokągalwaniczną | Spełnia/nie spełnia |
| Kolor | RAL 9016 | Spełnia/nie spełnia |
| Rodzaj zamknięcia | Wkładka patentowa | Spełnia/nie spełnia |
| Interfejs użytkownika |  |
| Panel sterowania | Wielofunkcyjny wyświetlacz z wbudowanym czytnikiem RFID, | Spełnia/nie spełnia |
|  | przycisk ,,zmiana języka" przycisk ,,STOP" do każdego złącza, wyłącznikbezpieczeństwa | Spełnia/nie spełnia |
| Stopień ochrony interfejsu | IK08 | Spełnia/nie spełnia |
| Czytnik RFID | Zgodny z normami:NFC-A/ ISO14443A up to 848kbit/s* NFC-B / ISO14443B up to 848

kbit/s* + NFC-F / FeliCa™ up to 424 kbit/s
	+ NFC-V / ISO15693 up to 53

kb/s* NFC-A/ ISO14443A and NFC-F

/ Felica | Spełnia/nie spełnia |
| Komunikacja zdalna | GSM LTE, Ethernet, OCPP 1.6-J | Spełnia/nie spełnia |
| Pozostałe |  |
| Certyfikaty | UE | Spełnia/nie spełnia |
| Temperatura pracy | -25°C/+45°C | Spełnia/nie spełnia |
| Wilgotność otoczenia | Max 95% | Spełnia/nie spełnia |
| Poziom emisji hałasu | Max. 60 dB | Spełnia/nie spełnia |

*\*Należy podkreślić właściwe*

1. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
2. Przedmiotowe zamówienie wykonamy:

1) siłami własnego Przedsiębiorstwa: \*) …………………………………..……….………………..

2) wspólnie z: \*\*) ………………………………………………..……………….….………………..

 (należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) z udziałem Podwykonawcy \*\*\*), …………………………………………………………………

 nazwa firmy – Podwykonawcy, o ile jest już znany Podwykonawca

 w części: …………………………………………………..………………………………………

(należy określić, jaką część zamówienia będzie wykonywał Podwykonawca)

4) Przewiduję (-emy) wartość lub procentową część, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom ………………………………………….

UWAGA:

\*) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź z udziałem Podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy”,

\*\*) – w przypadku składania oferty przez jedną Firmę, należy wpisać „nie dotyczy”,

\*\*\*) – w przypadku wykonania zamówienia siłami własnego Przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy”.

1. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT; dodatkowo wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie:

| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego** | **Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT** | **Stawka podatku od towarów i usług** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

1. Oświadczam, że jestem\*:
2. Mikro przedsiębiorcą
3. Małym przedsiębiorcą
4. Średnim przedsiębiorcą
5. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
6. jestem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
7. Inne (należy wskazać)………………………… .

\*właściwe podkreślić

1. Zastrzegam, że informacje zawarte na następujących stronach od ……… do ……… oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy uzasadnienie dla zastrzeżonych informacji, zgodnie z Rozdziałem 14 SWZ.
2. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
3. Oświadczamy że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Numer konta, na które będą regulowane należności w przypadku podpisania umowy…………..…….……………………………………………………………
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

a) dostarczenia dokumentów wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b) zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

1. Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(w przypadku gdy Wykonawca nie spełnia przesłanek wynikających z wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie zawarte w pkt. 16 należy skreślić lub wpisać „nie dotyczy”)

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) …………………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………………

(3) …………………………………………………………………………………………………

(4) …………………………………………………………………………………………………